Общество с ограниченной ответственностью
«ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

Схема теплоснабжения

г. Пучеж Пучежского муниципального района
Ивановской области

Актуализация на 2021 г.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления

тепловой энергии для целей теплоснабжения	5

Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых

организаций и описание структуры договорных отношений между ними	5

Часть 2 Источники тепловой энергии	6

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	11

Часть 4 Зоны действия источников тепловой энергии	37

Часть 5 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей

тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	38

Часть 6 Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия

источников тепловой энергии	49

Часть 7 Балансы теплоносителя	60

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения

топливом	63

Часть 9 Надежность теплоснабжения	65

Часть 10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых

организаций	67

Часть 11 Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	74

Часть 12 Описание существующих технических и технологических проблем в

системах теплоснабжения поселения, городского округа	76

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели

теплоснабжения	78

Глава 3 Электронная модель схемы теплоснабжения	95

Глава 4 Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников

тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей	96

Глава 5 Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	107

Глава 6 Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных

режимах	109

Глава 7 Предложения по строительству, реконструкции и техническому

перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии	113

Глава 8 Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации

тепловых сетей и сооружений на них	124

Глава 9 Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего

водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	128

Глава 10 Перспективные топливные балансы	130

Глава 11 Оценка надежности теплоснабжения	134

Глава 12 Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое

перевооружение и (или) модернизацию	163

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского

округа, города федерального значения	168

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия	170

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций	172

Глава 16 Реестр мероприятий схемы теплоснабжения	174

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	176

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения	177

Глава 1 Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения Часть 1 Функциональная структура теплоснабжения описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между ними

Теплоснабжение г. Пучеж осуществляется от следующих источников тепловой энергии:

| № | Наименование котельной | Энергоснабжающая организация |
| --- | --- | --- |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» |  |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт |  |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова БМК 6,0 МВт |  |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт |  |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт |  |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | АО «Пучежская МТС» |

Производство тепловой энергии осуществляют ООО «Газпром теплоэнерго Иваново, АО «Пучежская МТС».

Транспорт тепловой энергии от котельных ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» потребителям до 07.2019 г. осуществляло ООО «Берег», согласно Постановления Администрации Пучежского МР Ивановской области от 22.07.2019 г. № 365-п ООО «Берег» признано утратившим статус единой теплоснабжающей организации, часть магистральных сетей находится на балансе ООО «Газпром теплоэнерго Иваново». Транспорт тепловой энергии от котельной «Пучежская МТС» осуществляет ООО «Пучежская МТС».

Отпуск тепловой энергии от котельных г. Пучеж осуществляется по температурному графику 95/70 °С.

Основным видом топлива для котельных г. Пучеж является газ.

Часть 2 Источники тепловой энергии

Структура и технические характеристики основного оборудования приведена в таблице 1.

Таблица 1

| № | Тип (водогр./пар.) | Марка, заводкой номер. | Колич ество | Тепло- произ води тель- ность котла, Гкал/ч | Количество растопок зима/лето | Год введения в эксплуатаци ю | Вид исп. топлив а | Дата проведени я последних испытаний с целью составлен ия реж. карты | Норматив ный удельный расход условного топлива в соответстви и с режимной картой, кг/Гкал | Фактичес -кая (располагаемая) мощност ь, Гкал/ч | Время нахождения, дней в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/л ето) | при простое свыше 12 часов (зима/лет о) |  |  |  |  |  | в работе | в ремонте | в резерве |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Котельная ул. Зарубина БМК 10,13 МВт |
| 1 | GKS Dynatherm 4000 | 000229/0348 000231/0348 | 2 | 3,44 | н/д | н/д | 2012 | Пр. газ | 2015 | 155,3 | 8,391 | - | - | - |
| 2 | GKS Eurotwin 1250 | 125010173 | 1 | 1,075 | н/д | н/д | 2012 | Пр. газ | 2015 | 155,3 |  | - | - | - |
| Котельная ул. Грибоедова БМК 6 МВт |
| 1 | GKS Dynatherm 2000 | 00139/0098 000142/0098 200010163 | 3 | 1,72 | н/д | н/д | 2012 | Пр. газ | 2015 | 155,3 | 4,911 | - | - | - |
| Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт |
| 1 | GKS Dynatherm 1600 | 160010085 160010087 | 3 | 1,376 | н/д | н/д | 2011 | Пр. газ | 2015 | 155,3 | 4,29 | - | - | - |
| Котельная ул. 50 лет ВЛКСМ БМК 1, 35 МВт |
| 1 | GKS Eurotwin 450 | 45010170 45010167 45010166 | 3 | 0,387 | н/д | н/д | 2011 | Пр. газ | 2015 | 155,3 | 1,143 | - | - | - |

| № | Тип (водогр./пар.) | Марка, заводкой номер. | Колич ество | Тепло- произ води тель- ность котла, Гкал/ч | Количество растопок зима/лето | Год введения в эксплуатаци ю | Вид исп. топлив а | Дата проведени я последних испытаний с целью составлен ия реж. карты | Норматив ный удельный расход условного топлива в соответстви и с режимной картой, кг/Гкал | Фактичес -кая (располагаемая) мощност ь, Гкал/ч | Время нахождения, дней в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | при простое до 12 часов (зима/л ето) | при простое свыше 12 часов (зима/лет о) |  |  |  |  |  | в работе | в ремонте | в резерве |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт |
| 1 | GKS Eurotwin 450 | 45010169 45011274 | 2 | 0,387 | н/д | н/д | 2011 | Пр. газ | 2015 | 155,3 | 0,76 | - | - | - |
| Котельная "Дом интернат для инвалидов и престарелых" БМК 2,8 МВт |
| 1 | GKS Eurotwin 1000 | 100012486 100012487 | 2 | 0,86 | н/д | н/д | 2014 | Пр. газ | 2015 | 155,3 | 2,364 | - | - | - |
| 2 | GKS Eurotwin 800 | 80012463 | 1 | 0,688 | н/д | н/д | 2014 | Пр. газ | 2015 | 155,3 |  | - | - | - |
| Котельная «Пучежская МТС» БМК 2 МВт |
| 1 | REX - 100 | 100012475 | 2 | 0,86 | н/д | н/д | 2012 | Пр. газ | 2017 | 131,88 | 1,9 | - | - | - |
| 2 | REX - 40 | 100012476 | 1 | 0,3 | н/д | н/д | 2012 | Пр. газ | 2017 | 133,71 |  | - | - | - |
| 3 | E-1-09 М-2 | н/д | 1 | 0,818 | н/д | н/д | 1986 | мазут | 2018 | 158,4 | - | - | - | - |
| 4 | Е-1/9 М-2 | н/д | 1 | 0,644 | н/д | н/д | 1987 | мазут | 2018 | 158,72 | - | - | - | - |
| 5 | Е-1,0-0,9 М-3 | н/д | 1 | 0,793 | н/д | н/д | 1996 | мазут | 2018 | 149,80 | - | - | - | - |

Параметры установленной мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и теплофикационной установки

Параметры установленной мощности приведены в таблице 1.

Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

Ограничения тепловой мощности и параметров располагаемой тепловой мощности

Ограничения использования тепловой мощности котельного оборудования отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности представлены в табл. 1.

Объем потребления тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источников тепловой энергии и параметры тепловой мощности нетто

Параметры тепловой мощности «нетто» источников теплоснабжения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Источник тепловой энергии | Располагаемая мощность источника тепловой энергии Гкал/ч | Затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | 1,143 | 0,01 | 1,13 |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | 2,364 | 0,01 | 2,35 |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 0,76 | 0,01 | 0,75 |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова | 4,911 | 0,05 | 4,86 |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10,13МВт | 8,391 | 0,08 | 8,31 |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 4,29 | 0,03 | 4,26 |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | 1,9 | 0,01 | 1,89 |

Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Характеристика основного оборудования приведена в таблице 1. Теплофикационное оборудование и теплофикационные установки на существующих источниках тепловой энергии отсутствуют.

Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии отсутствуют.

Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

В г. Пучеж система теплоснабжения от всех источников тепловой энергии - закрытая, способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных - качественный. Температурный график работы 95/70 °С.

Горячее водоснабжение от следующих источников: котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт, Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт, Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых», Котельная «Пучежская МТС». Температурный график работы ГВС 60/40 °С.

Среднегодовая загрузка оборудования

План производства тепловой энергии и время работы каждого котлоагрегата, установленного в котельных не предоставлен.

Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Согласно энергетического паспорта АО «Пучежская	машинно

технологическая станция» в котельной установлен прибор учета марки ВКТ-7 № 164377.

Информация по приборам учета на источниках тепловой энергии ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» отсутствует.

Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Статистическая отчетность за базовый период о количестве аварий на источниках теплоснабжения от ресурсоснабжающих организаций не предоставлена.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования (турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки отсутствуют.

Часть 3 Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

Описание структуры тепловых сетей

В г. Пучеж функционируют 7 независимых источников тепловой энергии. Тепловые сети систем теплоснабжения гидравлических связей друг с другом не имеют. Резервирование отдельных участков отсутствует.

Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии

Ниже приведены схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии.

Рис. 5	Схема сетей ГВС от котельной интерната ул. Калинина

Рис. 6	Схема тепловых сетей от котельной № 8 БМК 10,13 МВт ул. Зарубина

Рис. 10	Схема тепловых сетей от котельной «Пучежская МТС»

Рис. 11	Схема сетей ГВС от котельной «Пучежская МТС»

Параметры тепловых сетей

К основным параметрам тепловых сетей относятся:	длина, диаметр

трубопровода, вид прокладки тепловой сети, материал теплоизоляции, год ввода в эксплуатацию.

Реестр тепловых сетей отопления от котельной БМК 0,9 МВт ул. Ленина г. Пучеж приведен в таблице 3.

Таблица 3

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления |
| тк-4 | Ленина,41, Лицей | канальная | 01.01.1988 | 20 | 108 | Минвата |
| тк-4 | тк-3 | канальная | 01.01.1996 | 10 | 89 | Минвата |
| тк-3 | Ленина,43 | канальная | 01.01.1988 | 6 | 89 | Минвата |
| тк-4 | Ленина,39 | канальная | 01.01.1988 | 50 | 89 | Минвата |
| кот. | тк-1 | воздушная | 01.0.1990 | 4 | 133 | Минвата |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.1989 | 13 | 133 | Минвата |
| тк-2 | Ленина,48 | канальная | 01.01.1988 | 30 | 89 | Минвата |
| тк-1 | e-1 | воздушная | 01.01.1990 | 70 | 108 | Минвата |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.1990 | 146 | 108 | Минвата |
| e-1 | Революционная,26,а, УПФР | воздушная | 01.01.1996 | 119 | 108 | Минвата |
| Итого: |  |  | 468 | - |  |

Реестр тепловых сетей отопления от котельной БМК 1,35 МВт ВЛКСМ г. Пучеж приведен в таблице 4.

Таблица 4

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления |
| кот. | тк-1 | канальная | 01.01.1989 | 28 | 133 | Минвата |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.1989 | 22 | 108 | Минвата |
| тк-2 | Ленина,15,Морг | воздушная | 01.01.1989 | 40 | 57 | Минвата |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.1989 | 33 | 76 | Минвата |
| тк-3 | у-1 | канальная | 01.01.1989 | 10 | 76 | Минвата |
| у-1 | Ленина,15,Прачечная | канальная | 01.01.1989 | 0.2 | 76 | Минвата |
| тк-3 | тк-4 | канальная | 01.01.1989 | 27 | 76 | Минвата |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| тк-4 | Ленина,15,гараж | канальная | 01.01.2003 | 10 | 76 | Минвата |
| тк-1 | тк-5 | воздушная | 01.01.1989 | 121 | 108 | Минвата |
| тк-5 | 50 лет ВЛКСМ,18 | воздушная | 01.01.1989 | 20 | 57 | Минвата |
| тк-5 | тк-6 | воздушная | 01.01.1989 | 23 | 108 | Минвата |
| тк-6 | у-2 | воздушная | 01.01.1989 | 26 | 108 | Минвата |
| у-2 | Павла Зарубина,26,библиотека | воздушная | 01.01.1996 | 36 | 57 | Минвата |
| у-2 | Павла Зарубина,28/ 16,Пож.часть | воздушная | 01.01.1996 | 4 | 57 | Минвата |
| тк-1 | тк-7 | воздушная | 01.01.1996 | 50 | 108 | Минвата |
| тк-7 | у-3 | воздушная | 01.01.1996 | 26 | 89 | Минвата |
| у-3 | Ленина,15,Хирургия | воздушная | 01.01.1988 | 0.2 | 89 | Минвата |
| тк-7 | тк-8 | воздушная | 01.01.1996 | 111 | 108 | ППУ |
| тк-8 | у-4 | воздушная | 01.01.1996 | 60 | 108 | Минвата |
| у-4 | Ленина,15,аптека | канальная | 01.01.1996 | 18 | 45 | Минвата |
| тк-8 | тк-9 | воздушная | 01.01.1988 | 28 | 108 | Минвата |
| тк-9 | Ленина,15,Поликлиника | воздушная | 01.01.1988 | 43.5 | 76 | Минвата |
| тк-9 | Ленина,15,Терап.отдел | воздушная | 01.01.1989 | 36.1 | 108 | Минвата |
| Итого: |  |  | 773 |  |  |
| Сети ГВС |
| котельная | тк-1 | канальная | 01.01.2004 | 28 | 76/57 | ППУ |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.2004 | 22 | 57/45 | ППУ |
| тк-2 | Ленина,15,Морг | канальная | 01.01.1996 | 40 | 45/32 | Минвата |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.2004 | 33 | 45/32 | ППУ |
| тк-3 | у-1 | канальная | 01.01.1996 | 10 | 45/32 | Минвата |
| у-1 | Ленина,15,Прачечная | канальная | 01.01.1996 | 0.2 | 45/32 | Минвата |
| тк-3 | тк-4 | канальная | 01.01.2004 | 27 | 45/32 | ППУ |
| тк-4 | Ленина,15,гараж | канальная | 01.01.1996 | 10 | 45/32 | Минвата |
| тк-1 | тк-7 | воздушная | 01.01.2004 | 50 | 57/45 | Минвата |
| тк-7 | у-3 | воздушная | 01.01.1996 | 26 | 57/32 | Минвата |
| у-з | Ленина,15,ЦРБ | воздушная | 01.01.1996 | 0.2 | 89 | Минвата |
| тк-7 | тк-8 | воздушная | 01.01.1996 | 111 | 45 | Минвата |
| тк-8 | тк-9 | воздушная | 01.01.1996 | 28 | 45 | Минвата |
| тк-9 | Ленина,15,Поликлиника | канальная | 01.01.1996 | 43,5 | 32 | Минвата |
| тк-9 | Ленина,15,Терап.отдел | воздушная | 01.01.1996 | 36.1 | 25 | Минвата |
| Итого |  |  |  | 465 |  |  |

Реестр тепловых сетей отопления от котельной БМК 5,1 МВт ул. Садовая приведен в таблице 5.

Таблица 5

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления |
| тк-19 | у-16 | канальная | 01.01.2004 | 12.6 | 76 | ППУ |
| тк-19 | у-15 | канальная | 01.01.2004 | 16 | 76 | ППУ |
| у-15 | Заречная,38 | канальная | 01.01.2004 | 5 | 76 | Минвата |
| у-16 | Заречная,36 | канальная | 01.01.2004 | 5 | 76 | Минвата |
| у-16 | Заречная,34 | канальная | 01.01.2004 | 35 | 76 | Минвата |
| у-15 | Заречная,40 | канальная | 01.01.2004 | 35 | 76 | Минвата |
| тк-19 | Октябрьская,1 | канальная | 01.01.1998 | 39.1 | 76 | Минвата |
| тк-19 | Октябрьская,3 | канальная | 01.01.1998 | 37.6 | 76 | Минвата |
| тк-18 | тк-19 | канальная | 01.01.2004 | 55 | 89 | ППУ |
| у-14 | Заводской 1-й,3 | воздушная | 01.01.2004 | 22 | 32 | Минвата |
| у-14 | тк-18 | воздушная | 01.01.2004 | 110 | 108 | Минвата |
| тк-17 | у-14 | воздушная | 01.01.2004 | 38 | 108 | Минвата |
| тк-17 | Заводская,1/25,Дет.сад | воздушная | 01.01.2002 | 21 | 89 | Минвата |
| тк-16 | тк-17 | воздушная | 01.01.2004 | 33 | 108 | Минвата |
| у-11 | тк-16 | воздушная | 01.01.2004 | 53 | 108 | Минвата |
| у-11 | тк-15 | воздушная | 01.01.2004 | 10 | 89 | Минвата |
| тк-15 | Заводской 1-й,7 | воздушная | 01.01.2004 | 70 | 25 | Минвата |
| тк-15 | Заводская,3,дет.сад №5 | канальная | 01.01.2004 | 10 | 89 | Минвата |
| тк-16 | у-12 | воздушная | 01.01.2004 | 100 | 89 | Минвата |
| у-12 | Заводской 1-й,5 | воздушная | 01.01.2002 | 20 | 57 | Минвата |
| у-12 | у-13 | воздушная | 01.01.2002 | 20 | 57 | Минвата |
| у-13 | Заводской 1-й,2а | воздушная | 01.01.2002 | 23 | 32 | Минвата |
| у-13 | Заводской 1-й,2 | воздушная | 01.01.2002 | 3.5 | 25 | Минвата |
| тк-11 | тк-15 | воздушная | 01.01.2004 | 35 | 108 | Минвата |
| тк-11 | тк-12 | канальная | 01.01.2004 | 52 | 108 | Минвата |
| тк-12 | тк-13 | воздушная | 01.01.2004 | 15 | 108 | Минвата |
| тк-13 | тк-14 | воздушная | 01.01.2002 | 92 | 108 | Минвата |
| тк-14 | Кирова,1/2,Гимназия | канальная | 01.01.2002 | 15 | 108 | Минвата |
| тк-13 | у-9 | воздушная | 01.01.2002 | 55 | 57 | Минвата |
| у-9 | у-10 | воздушная | 01.01.2002 | 87 | 57 | Минвата |
| у-10 | Южный 1-й,6 | воздушная | 01.01.2002 | 7 | 32 | Минвата |
| у-9 | Южная,2 | воздушная | 01.01.2002 | 5 | 32 | Минвата |
| тк-12 | Заводская,6 | воздушная | 01.01.2004 | 12.5 | 89 | Минвата |
| тк-10 | тк-11 | воздушная | 01.01.2004 | 218 | 159 | Минвата |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| тк-7 | тк-10 | канальная | 01.01.2004 | 166 | 159 | Минвата |
| тк-5 | тк-7 | канальная | 01.01.2004 | 99.6 | 133 | ППУ |
| тк-4 | тк-5 | воздушная | 01.01.2004 | 35 | 133 | ППУ |
| тк-5 | у-5 | канальная | 01.01.2004 | 68.96 | 133 | ППУ |
| у-5 | тк-5 | канальная | 01.01.2004 | 35.53 | 133 | ППУ |
| тк-7 | тк-8 | воздушная | 01.01.2002 | 95 | 108 | Минвата |
| тк-8 | у-6 | воздушная | 01.01.2004 | 102 | 57 | Минвата |
| у-6 | у-7 | воздушная | 01.01.2004 | 12.5 | 32 | Минвата |
| у-7 | 1-я Производственная^ | воздушная | 01.01.2004 | 24.99 | 32 | Минвата |
| у-6 | 1-я Производственная,5а | воздушная | 01.01.2004 | 5 | 32 | Минвата |
| тк-8 | у-8 | воздушная | 01.01.2004 | 49.98 | 108 | ППУ |
| тк-9 | Заводская,10 | канальная | 01.01.2004 | 16 | 89 | Минвата |
| тк-9 | Заводская,8/1,дет.сад №6 | воздушная | 01.01.2004 | 33.2 | 89 | Минвата |
| 1 00 | тк-9 | воздушная | 01.01.2004 | 45.01 | 108 | Минвата |
| тк-4 | 1-я Производственная,8 | воздушная | 01.01.2004 | 4 | 89 | Минвата |
| тк-2 | тк-4 | воздушная | 01.01.2004 | 45 | 219 | Минвата |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.2002 | 180 | 159 | Минвата |
| у-2 | 1-я Производственная^ | воздушная | 01.01.2004 | 25 | 57 | ППУ |
| у-3 | 1-я Производственная,2 | канальная | 01.01.2004 | 10 | 57 | ППУ |
| у-2 | у-3 | канальная | 01.01.2004 | 70 | 89 | ППУ |
| у-з | у-4 | канальная | 01.01.2004 | 47 | 89 | ППУ |
| у-4 | 1-я Производственная,2а | канальная | 01.01.2004 | 12 | 57 | ППУ |
| тк-3 | у-1 | воздушная | 01.01.2004 | 31.14 | 108 | ППУ |
| у-1 | у-2 | воздушная | 01.01.2002 | 47 | 108 | ППУ |
| у-1 | 1-я Производственная^ | воздушная | 01.01.2004 | 1 | 89 | ППУ |
| тк-1 | Садовая,4 | канальная | 01.01.2004 | 13 | 114 | ППУ |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.2004 | 56.8 | 273 | ППУ |
| кот. | тк-1 | канальная | 01.01.2004 | 155 | 273 | ППУ |
| у-7 | 1-я Производственная^ | воздушная | 01.01.2004 | 1 | 25 | ППУ |
| Итого: |  |  | 2854,01 |  |  |

Реестр тепловых сетей отопления от котельной БМК 10,13 МВт ул. Зарубина г. Пучеж приведен в таблице 6.

Таблица 6

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| кот. | тк-1 | канальная | 01.01.2004 | 10 | 273 | ППУ |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.2004 | 54 | 219 | ППУ |
| тк-2 | тк-15 | канальная | 01.01.2004 | 20 | 108 | ППУ |
| тк-15 | Павла Зарубина,11 | канальная | 01.01.2004 | 16 | 76 | Минвата |
| тк-15 | тк-16 | канальная | 01.01.2004 | 60 | 89 | без изоляции |
| тк-16 | Павла Зарубина,13 | канальная | 01.01.2004 | 8 | 89 | Минвата |
| у-1 | Павла | канальная | 01.01.2004 | 11.1 | 57 | ППУ |
| у-1 | 50 лет ВЛКСМ,12 | канальная | 01.01.2004 | 13 | 76 | ППУ |
| тк-16 | у-1 | воздушная | 01.01.1996 | 56 | 89 | Минвата |
| тк-1 | тк-17 | канальная | 01.01.2004 | 41.5 | 273 | ППУ |
| тк-17 | тк-18 | канальная | 01.01.1988 | 16 | 89 | Минвата |
| тк-18 | Ленина,21 | канальная | 01.01.2004 | 5 | 57 | Минвата |
| тк-18 | тк-19 | воздушная | 01.01.2004 | 44.1 | 89 | ППУ |
| тк-19 | Ленина,19 | канальная | 01.01.1996 | 14 | 57 | Минвата |
| тк-19 | тк-20 | канальная | 01.01.1996 | 43 | 89 | Минвата |
| тк-20 | Ленина,17/6 | канальная | 01.01.1996 | 29 | 89 | без изоляции |
| тк-20 | тк-21 | канальная | 01.01.1996 | 37 | 89 | без изоляции |
| тк-21 | 50 лет ВЛКСМ,8 | канальная | 01.01.1996 | 6 | 57 | Минвата |
| тк-21 | 50 лет ВЛКСМ,10 | канальная | 01.01.1996 | 13 | 57 | Минвата |
| тк-17 | тк-23 | канальная | 01.01.2004 | 54 | 219 | без изоляции |
| тк-23 | тк-24 | канальная | 01.01.2004 | 40 | 219 | без изоляции |
| тк-24 | Ленина,26 | канальная | 01.01.2004 | 15 | 57 | Минвата |
| тк-24 | Ленина,24,МВД | канальная | 01.01.2004 | 15 | 57 | Минвата |
| тк-24 | у-9 | воздушная | 01.01.2004 | 33 | 219 | ППУ |
| у-9 | Ленина,24,гараж | канальная | 01.01.2004 | 15 | 57 | Минвата |
| у-9 | у-10 | воздушная | 01.01.2004 | 35 | 108 | ППУ |
| у-10 | Советский,6 | воздушная | 01.01.2004 | 46 | 108 | ППУ |
| у-10 | у-11 | воздушная | 01.01.2004 | 44.95 | 108 | ППУ |
| у-12 | Советская,13 | воздушная | 01.01.2004 | 45 | 108 | ППУ |
| у-11 | у-12 | воздушная | 01.01.2004 | 25.04 | 108 | ППУ |
| у-11 | Ленина,28 | воздушная | 01.01.2004 | 11 | 57 | ППУ |
| у-12 | у-13 | воздушная | 01.01.2004 | 58 | 159 | ППУ |
| у-13 | тк-25 | канальная | 01.01.2004 | 34 | 114 | без изоляции |
| тк-25 | у-14 | воздушная | 01.01.2004 | 24 | 159 | ППУ |
| у-14 | Советская,12 | воздушная | 01.01.2004 | 19 | 89 | ППУ |
| у-14 | тк-26 | воздушная | 01.01.2004 | 39 | 108 | Минвата |
| тк-26 | Радищева,42 | канальная | 01.01.1996 | 51 | 57 | Минвата |
| тк-26 | у-15 | воздушная | 01.01.1998 | 171.1 | 108 | ППУ |
| у-15 | Радищева,40 | воздушная | 01.01.2004 | 10 | 76 | ППУ |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| у-15 | у-16 | канальная | 01.01.2004 | 28 | 108 | Минвата |
| у-16 | Мичурина,37,дет.са | воздушная | 01.01.2004 | 136 | 89 | ППУ |
| у-16 | 30 лет Победы,1 | не указана | 01.01.2004 | 131 | 89 | ППУ |
| у-9 | у-17 | воздушная | 01.01.2004 | 135.85 | 159 | ППУ |
| у-17 | у-18 | воздушная | 01.01.2004 | 17.14 | 159 | ППУ |
| у-17 | 50 лет | воздушная | 01.01.2004 | 8.9 | 76 | ППУ |
| у-18 | 50 лет ВЛКСМ,1 | воздушная | 01.01.2004 | 24.2 | 76 | ППУ |
| у-18 | тк-27 | воздушная | 01.01.2004 | 33.7 | 159 | ППУ |
| тк-27 | тк-28 | канальная | 01.01.2004 | 29.1 | 76 | ППУ |
| тк-28 | Ленина,22/4 | канальная | 01.01.1990 | 13.7 | 32 | Минвата |
| тк-28 | Ленина,20/3 | канальная | 01.01.1990 | 13.4 | 32 | Минвата |
| тк-27 | тк-29 | канальная | 01.01.2004 | 118.2 | 159 | ППУ |
| тк-29 | Ленина,18,Баня | канальная | 01.01.2004 | 56.4 | 89 | Минвата |
| тк-29 | Ленина,16 | канальная | 01.01.2004 | 72 | 89 | Минвата |
| тк-29 | у-19 | канальная | 01.01.1996 | 20.4 | 133 | ППУ |
| у-19 | Ленина,16а | воздушная | 01.01.1996 | 53 | 133 | Минвата |
| тк-17 | тк-22 | воздушная | 01.01.1991 | 37.8 | 89 | Минвата |
| тк-22 | Ленина,23 | канальная | 01.01.1996 | 15 | 89 | Минвата |
| тк-22 | Ленина,25/1 | канальная | 01.01.1996 | 48 | 89 | Минвата |
| тк-3 | Павла Зарубина,9а | воздушная | 01.01.1998 | 20 | 32 | Минвата |
| тк-3 | Павла Зарубина,9 | канальная | 01.01.2004 | 32.8 | 76 | ППУ |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.2004 | 86 | 219 | ППУ |
| тк-3 | тк-4 | канальная | 01.01.2004 | 64 | 219 | ППУ |
| тк-4 | тк-5 | канальная | 01.01.1996 | 21 | 108 | Минвата |
| тк-5 | Ленина,27а | канальная | 01.01.1996 | 5 | 89 | Минвата |
| тк-5 | Ленина,27,гараж | воздушная | 01.01.2004 | 19 | 76 | Минвата |
| тк-5 | Ленина,27 | воздушная | 01.01.1996 | 53.1 | 108 | Минвата |
| тк-4 | Павла Зарубина,14 | канальная | 01.01.1996 | 118 | 108 | Минвата |
| тк-4 | тк-6 | канальная | 01.01.2004 | 104 | 219 | ППУ |
| тк-8 | Павла Зарубина,7 | канальная | 01.01.2002 | 8 | 45 | Минвата |
| тк-7 | тк-8 | канальная | 01.01.2004 | 12 | 108 | ППУ |
| тк-6 | тк-9 | канальная | 01.01.1996 | 20 | 108 | Минвата |
| тк-9 | Павла Зарубина,3 | канальная | 01.01.1988 | 24.1 | 32 | Минвата |
| тк-9 | Павла Зарубина,5 | канальная | 01.01.1996 | 6.3 | 32 | Минвата |
| тк-6 | тк-7 | канальная | 01.01.1996 | 15 | 108 | Минвата |
| тк-8 | Ленина,29 | канальная | 01.01.1996 | 66.5 | 108 | Минвата |
| Ленина,29 | Ленина,31 | канальная | 01.01.1996 | 10 | 89 | Минвата |
| Ленина,29 | Ленина,33,Школа | канальная | 01.01.1996 | 53 | 89 | Минвата |
| тк-7 | Ленина,35,Дом | воздушная | 01.01.2004 | 252 | 76 | Минвата |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| тк-9 | тк-10 | канальная | 01.01.1996 | 43.9 | 108 | Минвата |
| тк-10 | у-2 | воздушная | 01.01.1996 | 34.3 | 108 | Минвата |
| у-2 | Павла Зарубина,12 | воздушная | 01.01.2004 | 36.6 | 76 | ППУ |
| у-2 | у-з | воздушная | 01.01.1996 | 23 | 108 | Минвата |
| у-3 | тк-11 | канальная | 01.01.1996 | 33 | 108 | ППУ |
| тк-11 | тк-12 | канальная | 01.01.1998 | 35.2 | 108 | Минвата |
| тк-12 | Островского,13,цер | канальная | 01.01.1998 | 5 | 57 | Минвата |
| тк-12 | Островского,15,шко | канальная | 01.01.2002 | 11 | 57 | Минвата |
| тк-12 | у-8 | воздушная | 01.01.2004 | 162 | 89 | ППУ |
| у-8 | Крылова,12 | воздушная | 01.01.2004 | 27.9 | 76 | Минвата |
| у-8 | 60 лет Октября,20,Школа | воздушная | 01.01.2004 | 156.3 | 89 | ППУ |
| тк-11 | Крылова,4 | канальная | 01.01.1996 | 14.5 | 76 | Минвата |
| у-з | у-4 | воздушная | 01.01.2004 | 50.2 | 159 | ППУ |
| у-4 | у-7 | воздушная | 01.01.1996 | 44.2 | 108 | Минвата |
| у-4 | у-5 | воздушная | 01.01.2004 | 10 | 89 | ППУ |
| у-5 | тк-13 | воздушная | 01.01.2004 | 91.5 | 89 | ППУ |
| тк-13 | Тельмана,6 | воздушная | 01.01.2004 | 11.1 | 89 | ППУ |
| у-4 | Тельмана,3 | воздушная | 01.01.1996 | 10 | 57 | Минвата |
| у-7 | Павла Зарубина,8/1 | воздушная | 01.01.1996 | 7.3 | 57 | Минвата |
| у-5 | Тельмана,5 | канальная | 01.01.2004 | 26.9 | 57 | Минвата |
| у-5 | у-6 | воздушная | 01.01.2004 | 37.8 | 89 | Минвата |
| у-6 | Островского,11 | канальная | 01.01.2004 | 36 | 57 | Минвата |
| у-7 | Павла Зарубина,10 | воздушная | 01.01.1990 | 35 | 57 | Минвата |
| у-7 | тк-14 | канальная | 01.01.1996 | 31.5 | 89 | Минвата |
| тк-14 | Тельмана,4 | канальная | 01.01.1996 | 12 | 57 | Минвата |
| тк-14 | Павла Зарубина,6/2 | канальная | 01.01.1996 | 12.8 | 57 | Минвата |
| тк-14 | Павла Зарубина, 1 ,ДШИ | канальная | 01.01.1996 | 58 | 57 | Минвата |
| Итого: |  |  | 4320,38 |  |  |
| Сети ГВС |
| котельная | тк-1 | канальная | 01.01.2004 | 10 | 108/89 | ППУ |
| тк-1 | тк-2 | воздушная | 01.01.2004 | 54 | 69 | ППУ |
| тк-1 | тк-17 | канальная | 01.01.2004 | 41.5 | 108/89 | ППУ |
| тк-17 | тк-23 | канальная | 01.01.2004 | 54 | 110 | без изоляции |
| тк-23 | тк-24 | канальная | 01.01.2004 | 40 | 110 | без изоляции |
| тк-24 | у-9 | воздушная | 01.01.2004 | 33 | 159 | ППУ |
| у-9 | у-10 | воздушная | 01.01.2004 | 35 | 133 | ППУ |
| у-10 | Советский,6 | воздушная | 01.01.2004 | 46 | 69 | ППУ |
| у-10 | у-11 | воздушная | 01.01.2004 | 44.95 | 133 | ППУ |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| у-11 | у-12 | воздушная | 01.01.2004 | 25.04 | 133 | ППУ |
| у-12 | Советская,13 | воздушная | 01.01.2004 | 45 | 69 | ППУ |
| у-12 | у-13 | воздушная | 01.01.2004 | 58 | 108 | ППУ |
| у-13 | тк-25 | канальная | 01.01.2004 | 30 | 57 | ППУ |
| тк-25 | у-14 | воздушная | 01.01.2004 | 24 | 108 | ППУ |
| у-14 | Советская,12 | воздушная | 01.01.2004 | 19 | 89 | ППУ |
| у-9 | у-17 | воздушная | 01.01.2004 | 135.85 | 108/89 | ППУ |
| у-17 | у-18 | воздушная | 01.01.2004 | 17.14 | 108/89 | ППУ |
| у-18 | тк-27 | воздушная | 01.01.2004 | 33.7 | 108/89 | ППУ |
| тк-27 | тк-29 | воздушная | 01.01.2004 | 118.2 | 108/89 | ППУ |
| тк-29 | Ленина,18,Баня | канальная | 01.01.2004 | 56.4 | 57 | ППУ |
| тк-29 | Ленина,16 | воздушная | 01.01.2004 | 72 | 57 | ППУ |
| тк-29 | у-19 | канальная | 01.01.1996 | 20.4 | 76/57 | ППУ |
| у-19 | Ленина,16а | воздушная | 01.01.1991 | 53 | 76/57 | ППУ |
| тк-2 | тк-3 | воздушная | 01.01.2004 | 86 | 69 | ППУ |
| тк-3 | тк-4 | воздушная | 01.01.2004 | 64 | 69 | ППУ |
| тк-4 | тк-6 | воздушная | 01.01.2004 | 104 | 69 | ППУ |
| тк-6 | тк-9 | воздушная | 01.01.1991 | 20 | 69 | Минвата |
| тк-9 | тк-10 | воздушная | 01.01.1991 | 43.9 | 69 | Минвата |
| тк-10 | у-2 | воздушная | 01.01.1991 | 34.3 | 69 | Минвата |
| у-2 | у-3 | воздушная | 01.01.1991 | 23 | 69 | Минвата |
| у-3 | у-4 | воздушная | 01.01.2004 | 50.2 | 69 | ППУ |
| у-4 | у-5 | воздушная | 01.01.2004 | 10 | 69 | ППУ |
| у-5 | тк-13 | воздушная | 01.01.2004 | 91.5 | 69 | ППУ |
| тк-13 | Тельмана,6 | воздушная | 01.01.2004 | 11.1 | 69 | ППУ |
| Итого: |  |  | 1604,18 |  |  |

Реестр тепловых сетей отопления от котельной ул. Калинина приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления |
| тк-3 | у-2 | канальная | 01.01.1988 | 8 | 108 | Минвата |
| у-1 | тк-3 | канальная | 01.01.1988 | 14 | 108 | Минвата |
| у-1 | Калинина,2,баннопрач.ц | канальная | 01.01.1988 | 5 | 108 | Минвата |
| Калинина,2 | тк-2 | канальная | 01.01.1988 | 46 | 108 | Минвата |
| тк-3 | тк-4 | канальная | 01.01.1988 | 30 | 108 | Минвата |
| тк-4 | Калинина,2,гараж | канальная | 01.01.1988 | 5 | 108 | Минвата |
| тк-4 | тк-5 | канальная | 01.01.1988 | 25.7 | 108 | Минвата |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| тк-5 | Калинина,2,морг | канальная | 01.01.1988 | 12 | 108 | Минвата |
| тк-5 | Заречная,2 | канальная | 01.01.1988 | 90 | 89 | Минвата |
| кот. №14 Дом | тк-1 | канальная | 01.01.2004 | 56.97 | 159 | ППУ ПЭ |
| тк-1 | Калинина,2 | канальная | 01.01.2004 | 108.52 | 159 | ППУ ПЭ |
| тк-2 | у-1 | канальная | 01.01.1988 | 15 | 108 | Минвата |
| у-2 | Калинина,2,очистные | канальная | 01.01.1988 | 47 | 57 | Минвата |
| Итого: |  |  | 463,19 |  |  |
| Сети ГВС |
| у-1 | тк-3 | канальная | 01.01.1988 | 14 | 57 | Минвата |
| у-1 | Калинина,2,баннопрач.ц | канальная | 01.01.1988 | 5 | 57 | Минвата |
| Калинина,2 | тк-2 | канальная | 01.01.1988 | 46 | 57 | Минвата |
| тк-3 | тк-4 | канальная | 01.01.1988 | 30 | 57 | Минвата |
| тк-4 | Калинина,2,гараж | канальная | 01.01.1988 | 8 | 57 | Минвата |
| тк-4 | тк-5 | канальная | 01.01.1988 | 25.7 | 57 | Минвата |
| тк-5 | Заречная,2 | канальная | 01.01.1988 | 70 | 45 | Минвата |
| кот. №14 Дом | тк-1 | канальная | 01.01.2004 | 57.38 | 57 | ППУ ПЭ |
| Итого: |  |  | 256,08 |  |  |

Реестр тепловых сетей отопления от котельной «Пучежская МТС» приведен в таблице 8.

Таблица 8

| Началь ный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления |
| кот. | у-3 | воздушная | 01.01.1988 | 85 | 159 | Минвата |
| тк-1 | у-5 | воздушная | 01.01.1995 | 2 | 108 | Минвата |
| у-8 | у-9 | канальная | 01.01.1995 | 11 | 108 | Минвата |
| у-7 | 2-я Производственная,10 | воздушная | 01.01.1988 | 8.9 | 57 | Минвата |
| тк-1 | у-4 | воздушная | 01.01.1988 | 77 | 108 | Минвата |
| тк-1 | 2-я Производственная,12 | воздушная | 01.01.1988 | 3.7 | 76 | Минвата |
| у-3 | тк-1 | воздушная | 01.01.1988 | 66 | 159 | Минвата |
| у-3 | 2-я Производственная,3,ИФНС | воздушная | 01.01.1988 | 28 | 57 | Минвата |
| у-10 | 2-я Производственная,8 | воздушная | 01.01.1988 | 35 | 57 | Минвата |
| у-10 | у-11 | воздушная | 01.01.2011 | 302 | 108 | Минвата |
| у-11 | 2-я Производственная,9а,Суд | воздушная | 01.01.2011 | 60 | 108 | Минвата |
| у-11 | 2-я Производственная,15 | воздушная | 01.01.2011 | 93 | 108 | Минвата |
| кот. | у-1 | воздушная | 01.01.1988 | 18 | 89 | Минвата |
| у-1 | у-2 | воздушная | 01.01.1988 | 95 | 89 | Минвата |
| у-1 | Производ.здание | воздушная | 01.01.1988 | 45 | 57 | Минвата |

| Началь ный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| у-2 | 2-я Производственная,19 | воздушная | 01.01.1988 | 67.8 | 89 | Минвата |
| у-4 | 2-я Производственная,14 | канальная | 01.01.1988 | 9.42 | 108 | Минвата |
| у-5 | у-6 | канальная | 01.01.1995 | 13 | 108 | Минвата |
| у-6 | у-7 | воздушная | 01.01.1995 | 18 | 108 | Минвата |
| у-9 | у-10 | воздушная | 01.01.1995 | 5 | 108 | Минвата |
| у-7 | у-8 | воздушная | 01.01.1995 | 33 | 108 | Минвата |
| Итого: |  |  | 1069,9 |  |  |
| Сети ГВС |
| кот. | у-3 | воздушная | 01.01.1988 | 85 | 89 | Минвата |
| у-3 | тк-1 | воздушная | 01.01.1988 | 66 | 89 | Минвата |
| тк-1 | у-5 | воздушная | 01.01.1995 | 2 | 90 | Минвата |
| у-8 | у-9 | канальная | 01.01.1995 | 11 | 90 | Минвата |
| у-7 | 2-я Производственная,10 | воздушная | 01.01.1988 | 8,9 | 45 | Минвата |
| тк-1 | у-4 | воздушная | 01.01.1988 | 77 | 57 | Минвата |
| тк-1 | 2-я Производственная,12 | воздушная | 01.01.1988 | 3,7 | 45 | Минвата |
| у-10 | 2-я Производственная^ | воздушная | 01.01.1988 | 35 | 32 | Минвата |
| у-10 | у-11 | воздушная | 01.01.2011 | 302 | 90 | Минвата |
| у-11 | 2-я Производственная,^ | воздушная | 01.01.2011 | 93 | 90 | Минвата |
| кот. | у-1 | воздушная | 01.01.1988 | 18 | 57 | Минвата |
| у-1 | у-2 | воздушная | 01.01.1988 | 95 | 57 | Минвата |
| у-1 |  | воздушная | 01.01.1988 | 45 | 25 | Минвата |
| у-2 | 2-я Производственная,19 | воздушная | 01.01.1988 | 67,8 | 57 | Минвата |
| у-4 | 2-я Производственная,14 | канальная | 01.01.1988 | 9,42 | 57 | Минвата |
| у-5 | у-6 | канальная | 01.01.1995 | 13 | 90 | Минвата |
| у-6 | у-7 | воздушная | 01.01.1995 | 18 | 90 | Минвата |
| у-9 | у-10 | воздушная | 01.01.1995 | 5 | 90 | Минвата |
| у-7 | у-8 | воздушная | 01.01.1995 | 33 | 90 | Минвата |
| Итого: |  |  | 987,82 |  |  |

Реестр сетей отопления от котельной БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова г. Пучеж приведен в таблице 9.

Таблица 9

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сети отопления |
| БМК №1 6,0 | тк-1 | канальная | 01.01.2004 | 21.3 | 273 | Минвата |
| тк-1 | тк-2 | канальная | 01.01.2004 | 14 | 273 | Минвата |
| тк-2 | тк-3 | канальная | 01.01.1988 | 7.1 | 273 | Минвата |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип прокладки | Дата ввода | Длина, м | Диаметр, мм | Изоляция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| тк-3 | тк-4 | канальная | 01.01.1988 | 35 | 219 | Минвата |
| тк-4 | Приволжская,8 | канальная | 01.01.1988 | 15 | 108 | Минвата |
| тк-3 | Приволжская,6 | канальная | 01.01.1988 | 10 | 108 | Минвата |
| тк-3 | тк-5 | канальная | 01.01.1988 | 40 | 219 | Минвата |
| тк-5 | Советская,3 | канальная | 01.01.2004 | 20 | 108 | без изоляц |
| тк-6 | Приволжская,4 | канальная | 01.01.1988 | 10 | 108 | Минвата |
| тк-6 | тк-7 | канальная | 01.01.1988 | 35 | 219 | Минвата |
| тк-5 | тк-6 | канальная | 01.01.1988 | 10 | 219 | Минвата |
| тк-7 | тк-8 | канальная | 01.01.1988 | 26 | 159 | Минвата |
| тк-8 | Приволжская,2 | канальная | 01.01.1988 | 30 | 89 | Минвата |
| тк-8 | Советская,4 | канальная | 01.01.1988 | 3 | 89 | Минвата |
| тк-9 | Советская,5 | канальная | 01.01.2004 | 10 | 89 | Минвата |
| тк-9 | Советская,3а | канальная | 01.01.1988 | 20.2 | 57 | Минвата |
| тк-7 | тк-9 | канальная | 01.01.1988 | 73.7 | 219 | Минвата |
| тк-9 | тк-10 | канальная | 01.01.1988 | 70 | 219 | Минвата |
| тк-10 | Советская,6 | канальная | 01.01.2004 | 12 | 89 | Минвата |
| тк-10 | Советская,7 | канальная | 01.01.2004 | 22.9 | 89 | Минвата |
| тк-10 | Советская,8 | канальная | 01.01.1988 | 73 | 108 | без изоляц |
| тк-10 | тк-11 | канальная | 01.01.2004 | 86 | 89 | Минвата |
| тк-11 | Советская,9 | канальная | 01.01.2004 | 14 | 108 | Минвата |
| тк-1 | тк-12 | канальная | 01.01.2004 | 107 | 219 | Минвата |
| тк-12 | тк-13 | канальная | 01.01.1988 | 26 | 219 | Минвата |
| тк-13 | тк-14 | канальная | 01.01.1988 | 26 | 219 | Минвата |
| тк-13 | М.Горького,17,1 | канальная | 01.01.2004 | 15 | 108 | Минвата |
| тк-14 | тк-17 | канальная | 01.01.2004 | 39 | 159 | Минвата |
| тк-15 | М.Горького,15 | канальная | 01.01.2004 | 7 | 57 | Минвата |
| тк-16 | тк-15 | канальная | 01.01.1988 | 20 | 108 | Минвата |
| тк-16 | М.Горького,16 | канальная | 01.01.2002 | 60 | 108 | Минвата |
| М.Горького, | М.Горького,17,2 | канальная | 01.01.1988 | 23 | 108 | Минвата |
| тк-14 | тк-15 | канальная | 01.01.1988 | 45.2 | 219 | без изоляц |
| тк-17 | Грибоедова,6 | канальная | 01.01.2004 | 65 | 89 | Минвата |
| тк-17 | Грибоедова,4 | канальная | 01.01.1988 | 65 | 108 | без изоляц |
| тк-4 | Грибоедова,5 | канальная | 01.01.2004 | 58.8 | 32 | Минвата |
| тк-15 | М.Горького,12,дет.сад | канальная | 01.01.1988 | 120 | 108 | Минвата |
| Итого: |  |  | 1335,2 |  |  |

Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с фактической температурой наружного воздуха. Регулирование отпуска тепловой энергии на котельных осуществляется по отопительному графику отпуска тепла 95/70 °С. Температурный график работы ГВС 60/40 °С.

Температурные график ресурсоснабжающими организациями не представлены.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии осуществляется по принципу качественного регулирования.

Гидравлический режим тепловой сети - режим, определяющий давления в теплопроводах при движении теплоносителя (гидродинамического) и при неподвижной воде (гидростатического).

Транспортировка тепла от источников до потребителей осуществляется по тепловым сетям. Обеспечение транспортировки и создания необходимых гидравлических режимов на территориях с равнинным рельефом местности обеспечивается насосным оборудованием источников. Насосные станции и ЦТП отсутствуют.

Основным инструментом анализа гидравлического режима тепловой сети является пьезометрический график.

Пьезометрические графики и гидравлические режимы по источникам тепловой энергии предоставлены в части 6 главы 1 обосновывающих материалов.

Статистика отказов тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Повреждения тепловых сетей за базовый период в СЦТ «Пучежская МТС» отсутствуют.

Информация об отказах за базовый период другими ресурсоснабжающими организациями не предоставлена.

Статистика восстановлений тепловых сетей (аварийных ситуаций)

Повреждения тепловых сетей за базовый период в СЦТ «Пучежская МТС» отсутствуют.

Информация об отказах за базовый период другими ресурсоснабжающими организациями не предоставлена.

Процедуры диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

Информация об испытаниях на фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям не предоставлена.

Описание периодичности и соответствия требованиям технических регламентов и (или) иным обязательным требованиям процедур летнего ремонта с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Сведения (отчет) о фактических выполненных ремонтах и испытаниях за базовый период на тепловых сетях не предоставлен.

Программа проведения регламентных испытаний не предоставлена, реестр сетей на проведение ремонтных работ (текущих и капитальных) не предоставлен.

Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии и теплоносителя приведены в таблице 10.

Таблица 10

| № | Наименование | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Годовые затраты и потери тепловой энергии при передаче, Гкал | Годовые затраты и потери теплоносителя, куб.м. | Поправочный коэффициент к нормам тепловых потерь, К |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | 0,070 | 338,75* / 69,37** | 130,46* / 22,88** | - |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | 0,031 | 261,998 | 176,88 | - |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 0,033 | 151,52* / 26,9** | 90,68* / 35,17** | - |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова БМК 6,0 МВт | 0,107 | 546,09* / 50,13** | 509,54* / 161,68** | - |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | 0,265 | 1251,42* / 329,14** | 968,27* / 548,16** | - |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 0,146 | 733,98* / 83,83 | 879,08* / 328,78** | - |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | 0,068 | 551 | 432,42 | - |

*тепловые сети на балансе МУП «Пучежская сетевая компания»;

** тепловые сети на балансе ООО «Газпром теплоэнерго Иваново».

Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года

Испытания на фактические потери тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям не проводились.

В таблице 11 приведены значения фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние три года.

Таблица 11

| № | Наименование котельной | Потери тепловой энергии в тепловых сетях при ее передаче, Гкал/год | Нормативная величина утечки теплоносителя, м3/год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактические параметры | Норматив |  |
|  |  | 2016 год*** | 2017 год*** | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Нормати в | Данные ЭСО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | 398,4 | 415,1 | 375,2 | 338,75* / 69,37** | 130,46* / 22,88** | - |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | н/д | н/д | н/д | 261,998 | 176,88 | - |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 290,6 | 228,5 | 273,7 | 151,52* / 26,9** | 90,68* / 35,17** | - |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова БМК 6,0 МВт | 714,1 | 570,7 | 725,4 | 546,09* / 50,13** | 509,54* / 161,68** | - |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | 2336,2 | 1472,1 | 1624,9 | 1251,42* / 329,14** | 968,27* / 548,16** | - |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 559,9 | 362,6 | 564,8 | 733,98* / 83,83 | 879,08* / 328,78** | - |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | н/д | н/д | 397 | 551 | 432,42 | - |

*тепловые сети на балансе МУП «Пучежская сетевая компания»;

** тепловые сети на балансе ООО «Газпром теплоэнерго Иваново». ***согласно ранее утвержденной схемы теплоснабжения.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В г. Пучеж все потребители подключены к системе теплоснабжения по зависимой схеме.

Рис. 12 Схема подключения потребителей с непосредственным присоединением

системы отопления.

Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

Данные о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям отсутствуют.

Планы по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя приведены ниже согласно информации муниципальной программы «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР».

| 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| факт | факт | факт | факт | план | план | план | план | план |

Таблица 12

Ед.

изм.

| 48,1 | 51,8 | 60,7 | 61,2 | 63,0 | 65,0 | 67,0 | 69,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Доля объема ТЭ, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме ТЭ, потребляемой на территории Пучежского муниципального района

%

71,0

В соответствии с Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 16.01.2019): до 1 января 2011 года собственники зданий, строений, сооружений и иных объектов, которые введены в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона и при эксплуатации которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), за исключением объектов, указанных в частях 3, 5 и 6 настоящей статьи, обязаны завершить оснащение таких объектов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию.

В соответствии со статьей 19 «Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О теплоснабжении":

- владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

- коммерческий учет поставляемых потребителям тепловой энергии (мощности), теплоносителя может быть организован как теплоснабжающими организациями, так и потребителями тепловой энергии.

Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Согласно "Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения" МДК 4-02.2001 в ОЭТС должно быть обеспечено круглосуточное оперативное управление оборудованием.

На тепловых сетях случаи аварий фиксируются потребителями. Средства автоматизации, телемеханизации и связи на сетях отсутствуют.

Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

Насосные станции и центральные тепловые пункты отсутствуют.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Защита тепловых сетей от превышения давления осуществляется на теплоисточниках путем установки предохранительных клапанов, расширительных баков, а также защитных перемычек с обратными клапанами между коллекторами сетевых насосов.

Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления не предоставлены.

Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Согласно письма № 506 от 11.11.2019 г. Управления городского хозяйства и ЖКХ района Администрации Пучеждского МР на территории Пучежского городского поселения бесхозяйные сети отсутствуют. Данный документ приведен в приложении обосновывающих материалов.

Данные энергетических характеристик тепловой сети

Энергетические характеристики не предоставлены.

Часть 4. Зоны действия источников тепловой энергии

Источники комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют. Котельные, находящиеся в зоне эффективного радиуса теплоснабжения от источников с комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствуют.

Зоны действия источников тепловой энергии г. Пучеж приведены на рисунке 13.

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии.

Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии

На территории г. Пучеж тепловая мощность определена нуждами тепловой энергии на отопление многоквартирных жилых домов и общественных зданий.

Значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии приведены в таблице 13.

Таблица 13

| Наименование | Назначение | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Требуемая темпер., °С | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Котельная БМК 6,0 ул. Грибоедова |
| Грибоедова,4 | МКД | 0,2144 | 20 | нет ГВС |
| Грибоедова,5 | ж/д | 0,0684 | 20 |  |
| Грибоедова,6 | МКД | 0,1969 | 20 |  |
| М.Горького ,12,дет.сад | обществ. зд. | 0,0917 | 20 |  |
| М.Горького,15 | МКД | 0,005 | 20 |  |
| М.Горького,16 | МКД | 0,3501 | 20 |  |
| М.Горького,17,1 | МКД | 0,0862 | 20 |  |
| М.Горького,17,2 | МКД | 0,0862 | 20 |  |
| Приволжская,2 | МКД | 0,2064 | 20 |  |
| Приволжская,4 | МКД | 0,1367 | 20 |  |
| Приволжская,6 | МКД | 0,133 | 20 |  |
| Приволжская,8 | МКД | 0,138 | 20 |  |
| Советская,3 | МКД | 0,2526 | 20 |  |
| Советская,3а | ж/д | 0,0031 | 18 |  |
| Советская,4 | МКД | 0,158 | 20 |  |
| Советская,5 | МКД | 0,2492 | 20 |  |
| Советская,6 | МКД | 0,2935 | 20 |  |
| Советская,7 | МКД | 0,258 | 20 |  |
| Советская,8 | МКД | 0,2494 | 20 |  |
| Советская,9 | МКД | 0,3352 | 20 |  |
| ИТОГО |  | 3,512 |  |  |
| Котельная Пучежская МТС» |
| 2-я Производственная,10 | МКД | 0,0798 | 20 | 0,0004 |
| 2-я Производственная,12 | МКД | 0,1061 | 20 | 0,0002 |
| 2-я Производственная,14 | МКД | 0,313 | 20 | 0,0068 |
| 2-я Производственная,^ | МКД | 0,501 | 18 | 0,0096 |
| 2-я Производственная,19 | МКД | 0,0655 | 20 | 0,0011 |

| Наименование | Назначение | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Требуемая темпер., °С | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2-я Производственная^,ИФНС | обществ. зд. | 0,0427 | 18 |  |
| 2-я Производственная^ | МКД | 0,0447 | 20 | 0,001 |
| 2-я Производственная,9а,Суд | обществ. зд. | 0,0905 | 18 |  |
| Производ.здание | произв. | 0,1329 | 16 | 0,0002 |
| ИТОГО |  | 1,3762 |  | 0,0193 |
| Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» |
| Заречная,2 | МКД | 0,252 | 20 | 0,0013 |
| Калинина,2 | ж/д | 0,86 | 20 | 0,194 |
| Калинина,2,баннопрач.цех | обществ. зд. | 0,059 | 25 | 0,0478 |
| Калинина,2,гараж | обществ. зд. | 0,051 | 10 | 0,000185 |
| Калинина,2,морг | обществ. зд. | 0,016 | 15 | 0 |
| Калинина,2,очистные | обществ. зд. | 0,024 | 18 | 0 |
| ИТОГО |  | 1,262 |  | 0,2433 |
| Котельная БМК 1,35 МВт ул.. 50-лет ВЛКС | М |
| 50 лет ВЛКСМ,18 | МКД | 0,0102 | 20 |  |
| Ленина,15,Морг | обществ. зд. | 0,0055 | 10 | 0,00015 |
| Ленина,15,Поликлиника | обществ. зд. | 0,0989 | 20 | 0,0026 |
| Ленина,15,Прачечная | обществ. зд. | 0,0206 | 16 | 0,0095 |
| Ленина,15,Терап.отдел | обществ. зд. | 0,184 | 20 | 0,005 |
| Ленина,15,Хирургия | обществ. зд. | 0,1874 | 20 | 0,0136 |
| Ленина,15,аптека | обществ. зд. | 0,0236 | 18 |  |
| Ленина,15,гараж | обществ. зд. | 0,0312 | 10 | 0,00015 |
| Павла Зарубина,26,библиотека | обществ. зд. | 0,0258 | 20 |  |
| Павла Зарубина,28/16,Пож.часть | МКД | обществ. зд.0,0928 | 20 |  |
| ИТОГО |  | 0,68 |  | 0,031 |
| Котельная БМК 5,1 МВТ ул. Садовая |
| 1-я Производственная^ | МКД | 0,0558 | 20 | нет ГВС |
| 1-я Производственная,2а | МКД | 0,1061 | 20 |  |
| 1-я Производственная^ | МКД | 0,0085 | 20 |  |
| 1-я Производственная,4 | МКД | 0,0582 | 20 |  |
| 1-я Производственная,5 | МКД | 0,0213 | 20 |  |
| 1-я Производственная^ а | МКД | 0,0047 | 20 |  |
| 1-я Производственная,6 | МКД | 0,2522 | 20 |  |
| 1-я Производственная^ | МКД | 0,2847 | 20 |  |
| Заводская,1/25,Дет.сад | обществ. зд. | 0,0528 | 18 |  |
| Заводская,10 | МКД | 0,3615 | 20 |  |
| Заводская,3,дет.сад №5 | обществ. зд. | 0,0935 | 20 |  |
| Заводская,6 | МКД | 0,0289 | 20 |  |
| Заводская,8/1,дет.сад №6 | обществ. зд. | 0,156 | 20 |  |
| Заводской 1-й,2 | МКД | 0,0152 | 20 |  |
| Заводской 1-й,2а | МКД | 0,0085 | 20 |  |
| Заводской 1-й,3 | МКД | 0,0157 | 20 |  |
| Заводской 1-й,5 | МКД | 0,0264 | 20 |  |
| Заводской 1-й,7 | МКД | 0,0443 | 18 |  |

| Наименование | Назначение | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Требуемая темпер., °С | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Заречная,34 | МКД | 0,0455 | 20 |  |
| Заречная,36 | МКД | 0,0472 | 20 |  |
| Заречная,38 | МКД | 0,0201 | 20 |  |
| Заречная,40 | МКД | 0,0468 | 20 |  |
| Кирова,1/2,Гимназия | обществ. зд. | 0,3478 | 18 |  |
| Октябрьская,1 | МКД | 0,0408 | 20 |  |
| Октябрьская,3 | МКД | 0,0463 | 20 |  |
| Садовая,4 | МКД | 0,265 | 20 |  |
| Южная,2 | МКД | 0,0113 | 20 |  |
| Южный 1-й,6 | МКД | 0,0078 | 20 |  |
| ИТОГО |  | 2,4729 |  |  |
| Котельная БМК 0,9 | МВт ул. Ленина |
| Ленина,39 | МКД | 0,0754 | 20 | нет ГВС |
| Ленина,41, Лицей | обществ. зд. | 0,151 | 16 |  |
| Ленина,43 | МКД | 0,0579 | 20 |  |
| Ленина,48 | обществ. зд. | 0,1109 | 16 |  |
| Революционная,26,а,УПФР | обществ. зд. | 0,0466 | 18 |  |
|  |  | 0,4418 |  |  |
| Котельная БМК 10,13 ул. Зарубина |
| 30 лет Победы,1 | МКД | 0,0496 | 20 | - |
| 50 лет ВЛКСМ,1 | ж/д | 0,011 | 20 | - |
| 50 лет ВЛКСМ,10 | МКД | 0,0812 | 20 | - |
| 50 лет ВЛКСМ,12 | МКД | 0,0758 | 20 | - |
| 50 лет ВЛКСМ,2,МВД | ж/д | 0,0142 | 18 | - |
| 50 лет ВЛКСМ,8 | МКД | 0,0789 | 20 | - |
| 60 лет Октября,20,Школа | обществ. зд. | 0,1737 | 20 | - |
| Крылова,12 | ж/д | 0,0205 | 18 | - |
| Крылова,4 | ж/д | 0,1755 | 18 | - |
| Ленина,16 | ж/д | 0,0577 | 20 | 0,004 |
| Ленина,16а | ж/д | 0,3693 | 20 | 0,039 |
| Ленина,17/6 | МКД | 0,1218 | 20 | - |
| Ленина,18,Баня | обществ. зд. | 0,5149 | 25 | 0,034 |
| Ленина,19 | МКД | 0,109 | 20 | - |
| Ленина,20/3 | ж/д | 0,0566 | 20 | - |
| Ленина,21 | МКД | 0,061 | 20 | - |
| Ленина,22/4 | ж/д | 0,0563 | 20 | - |
| Ленина,23 | МКД | 0,1136 | 20 | - |
| Ленина,24,МВД | ж/д | 0,1251 | 18 | - |
| Ленина,24,гараж ОВД | ж/д | 0,0386 | 10 | - |
| Ленина,25/1 | МКД | 0,2026 | 20 | - |
| Ленина,26 | ж/д | 0,0795 | 18 | - |
| Ленина,27 | ж/д | 0,2154 | 18 | - |
| Ленина,27,гараж | обществ. зд. | 0,0335 | 10 | - |
| Ленина,27а | ж/д | 0,0511 | 18 | - |

| Наименование | Назначение | Нагрузка на отопление, Гкал/ч | Требуемая темпер., °С | Нагрузка на ГВС, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ленина,28 | ж/д | 0,0705 | 18 | - |
| Ленина,29 | ж/д | 0,2496 | 20 | - |
| Ленина,31 | ж/д | 0,0623 | 20 | - |
| Ленина,33,Школа | обществ. зд. | 0,1143 | 20 | - |
| Ленина,35,Дом культуры | обществ. зд. | 0,2274 | 18 | - |
| Мичурина,37,дет.сад №1 Ромашка | обществ. зд. | 0,0986 | 20 | - |
| Островского,11 | ж/д | 0,0083 | 18 | - |
| Островского,13, церковь | обществ. зд. | 0,0064 | 18 | - |
| Островского,15,школа искусств | обществ. зд. | 0,0349 | 18 | - |
| Павла Зарубина,1,ДШИ | обществ. зд. | 0,0348 | 18 | - |
| Павла Зарубина,10 | ж/д | 0,0171 | 20 | - |
| Павла Зарубина,11 | МКД | 0,112 | 20 | - |
| Павла Зарубина,12 | ж/д | 0,0447 | 20 | - |
| Павла Зарубина,13 | МКД | 0,1187 | 20 | - |
| Павла Зарубина,14 | ж/д | 0,0717 | 18 | - |
| Павла Зарубина,15/14 | МКД | 0,1203 | 20 | - |
| Павла Зарубина,3 | ж/д | 0,0414 | 20 | - |
| Павла Зарубина,5 | ж/д | 0,0608 | 20 | - |
| Павла Зарубина,6/2 | ж/д | 0,0548 | 20 | - |
| Павла Зарубина,7 | ж/д | 0,0326 | 20 | - |
| Павла Зарубина,8/1 | ж/д | 0,057 | 20 | - |
| Павла Зарубина,9 | МКД | 0,1348 | 20 | - |
| Павла Зарубина,9а | МКД | 0,0537 | 20 | - |
| Радищева,40 | ж/д | 0,0413 | 18 | - |
| Радищева,42 | ж/д | 0,0426 | 18 | - |
| Советская,12 | МКД | 0,4488 | 20 | 0,051 |
| Советская,13 | МКД | 0,4612 | 20 | 0,048 |
| Советский,6 | МКД | 0,3898 | 20 | 0,051 |
| Тельмана,3 | ж/д | 0,0597 | 20 | - |
| Тельмана,4 | ж/д | 0,033 | 20 | - |
| Тельмана,5 | ж/д | 0,0488 | 18 | - |
| Тельмана,6 | ж/д | 0,1243 | 20 | 0,013 |
| ИТОГО: |  | 6,3626 |  | 0,24 |

Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах

источников тепловой энергии

Расчетной температурой наружного воздуха для г. Пучеж, согласно действующему СП 131.13330.2018 актуализированной редакции СНиП 23-01-99* "Строительная климатология", является минус 31 градус Цельсия (температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью 0,92).

Часовые значения потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного воздуха в зонах действия источников тепловой энергии приведены в таблице 14.

Продолжительность периода, со средней суточной температурой воздуха < 8°С, согласно СП 131.13330.2018 "Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* составляет 221 сутки.

В таблице 14 приведены значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии, а так же нагрузка на выходе из сети.

Таблица 14

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч | Тепловая нагрузка из сети (потребителям), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетные | плановые | отчетные | плановые |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| N D V а (-> | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | Закрытая | Вода (95/70 °С, 60/40 °C) | - | - | - | 0,781 | 0,781 | 0,781 | - | - | - | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| N D V а й | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | Закрытая | Вода (95/70 °С) | - | - | - | 1,536 | 1,536 | 1,536 | - | - | - | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| N 1) V а (-> | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | Закрытая | Вода (95/70 °С) | - | - | - | 0,475 | 0,475 | 0,475 | - | - | - | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| N а £ | Котельная ул. Грибоедова | Закрытая | Вода (95/70 °С) | - | - | - | 3,619 | 3,619 | 3,619 | - | - | - | 3,51 | 3,51 | 3,51 |

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тип теплоносителя, его параметры | Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч | Тепловая нагрузка из сети (потребителям), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отчетные | плановые | отчетные | плановые |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| N D V а (-> | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | Закрытая | Вода (95/70 °С, 60/40 °C) | - | - | - | 6,868 | 6,868 | 6,868 | - | - | - | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| N D V а (-> | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | Закрытая | Вода (95/70 °С) | - | - | - | 2,619 | 2,619 | 2,619 | - | - | - | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| N 1) V а й | § * щ D V h>р - С и § S к hQ ч о | Закрытая | Вода (95/70 °С, 60/40 °C) | - | - | - | 1,464 | 1,464 | 1,464 | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

п. 44 Правил подключения к системам теплоснабжения (утв. постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 307) гласит: В перечень индивидуальных квартирных источников тепловой энергии, которые запрещается использовать для отопления жилых помещений в многоквартирных домах при наличии осуществленного в надлежащем порядке подключения к системам теплоснабжения, за исключением случаев, определенных схемой теплоснабжения, входят источники тепловой энергии, работающие на природном газе, не отвечающие следующим требованиям:

- наличие закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- наличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления;

- температура теплоносителя - до 95 градусов Цельсия;

- давление теплоносителя - до 1 МПа.

Свод правил СП 41-108-2004 «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения.

В соответствии с СП 41-108-2004 устанавливается ряд требований, в том числе:

- забор воздуха для горения должен производиться непосредственно снаружи здания воздуховодами. Устройство дымоотводов от каждого теплогенератора индивидуально через фасадную стену многоэтажного жилого здания запрещается.

- объем помещения для установки теплогенератора должен быть не менее 15 куб. м.

- наличие у котла закрытой (герметичной) камеры сгорания;

- нНаличие автоматики безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электрической энергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, а также при нарушении дымоудаления.

-Отказ от централизованного отопления представляет собой процесс по замене и переносу инженерных сетей и оборудования, требующих внесения изменений в технический паспорт. В соответствии со статьей 25 Жилищного кодекса РФ такие действия именуются переустройством жилого помещения (жилого дома, квартиры, комнаты), порядок проведения которого регулируется как главой 4 ЖК РФ, так и положениями Градостроительного кодекса РФ о реконструкции внутридомовой системы отопления (то есть получении проекта реконструкции, разрешения на реконструкцию, акта ввода в эксплуатацию и т.п.).

В соответствии с частью 1 статьи 25 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1.7.1 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 (далее - Правила), замена нагревательного оборудования является переустройством жилого помещения.

Частью 1 статьи 26 Жилищного кодекса Российской Федерации установлено, что переустройство жилого помещения производится с соблюдением требований законодательства по согласованию с органом местного самоуправления на основании принятого им решения.

Согласно п. 1.7.2 Правил, переоборудование и перепланировка жилых домов и квартир (комнат), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нем оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, нарушению противопожарных устройств, не допускаются.

Приборы отопления служат частью отопительной системы жилого дома, их демонтаж без соответствующего разрешения уполномоченных органов и технического проекта, может привести к нарушению порядка теплоснабжения многоквартирного дома. То есть, если с момента постройки многоквартирный дом рассчитан на централизованное теплоснабжение, то установка индивидуального отопления в квартирах нарушает существующую внутридомовую схему подачи тепла.

Переустройство помещения осуществляется по согласованию с органом местного самоуправления, на территории которого расположено жилое помещение по заявлению о переустройстве жилого помещения. Форма такого заявления утверждена Постановлением Правительства РФ от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения».

Одновременно с указанным заявлением представляются документы, определенные в статье 26 Жилищного кодекса РФ, в том числе подготовленные и оформленные проект и техническая документация установки автономной системы теплоснабжения (автономный источник теплоснабжения может быть электрическим, газовым и т.п.). Данный проект выполняется организацией, имеющей свидетельство о допуске к выполнению такого вида работ, которое выдается саморегулируемыми организациями в строительной отрасли.

Поскольку внутридомовая система теплоснабжения многоквартирного дома входит в состав общего имущества такого дома, а уменьшение его размеров, в том числе и путем реконструкции системы отопления посредством переноса стояков, радиаторов и т.п. хотя бы в одной квартире, возможно только с согласия всех собственников помещений в многоквартирном доме (ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

То есть для оснащения квартиры индивидуальным источником тепловой энергии желающим, кроме согласования этого вопроса с органами местного самоуправления, необходимо также получение на это переустройство согласия всех собственников жилья в многоквартирном доме.

Отсутствие всех вышеперечисленных документов может трактоваться как самовольное отключение от централизованного теплоснабжения. Самовольная реконструкция систем теплопотребления — это не что иное, как разрегулировка сетей и внутренних систем всего многоквартирного жилого дома. Эти работы могут привести к нарушению гидравлического режима, неправильному распределению тепла, перегреву или недогреву помещений, и, в конечном итоге, к нарушению прав других потребителей тепловых услуг. Перевод на автономное отопление отдельно взятой квартиры в многоквартирном доме приводит к изменению теплового баланса дома и нарушению работы инженерной системы дома, к значительному увеличению расхода газа, на что существующие газовые трубы (их сечение) не рассчитаны. Кроме этого при отключении основной доли потребителей в многоквартирных домах увеличивается резерв мощности котельной, что негативно сказывается на работе теплоснабжающей организации и на предоставлении услуг теплоснабжения остальным потребителям (например, следует рост тарифа для остальных потребителей).

Согласно действующим строительным нормам и правилам (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», п.7.3.7) применение систем поквартирного теплоснабжения может быть предусмотрено только во вновь возводимых зданиях, которые изначально проектируются под установку индивидуальных теплогенераторов в каждой квартире. Допускается перевод существующих многоквартирных жилых домов на поквартирное теплоснабжение от индивидуальных теплогенераторов с закрытыми камерами сгорания на природном газе при полной проектной реконструкции инженерных систем дома, а именно:

- общей системы теплоснабжения дома;

- общей системы газоснабжения дома, в т.ч. внутридомового газового оборудования, газового ввода;

- системы дымоудаления и подвода воздуха для горения газа.

Собственниками помещений многоквартирного дома, перешедшими с

централизованного отопления на индивидуальное, оплачивается только собственное потребление. Однако, жилищное законодательство (статьи 30 и 39 Жилищного Кодекса Российской Федерации) не освобождает граждан, отключившихся от центрального отопления, от оплаты за тепловые потери системы отопления многоквартирного дома и расход тепловой энергии на общедомовые нужды.

Учитывая вышеизложенное, отказ от централизованного теплоснабжения и переход на поквартирное теплоснабжение возможен при одновременном соблюдении трёх условий:

- наличие решения о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение принятого жителями МКД на общедомовом собрании;

- мероприятие о переводе квартир МКД на индивидуальное теплоснабжение должно быть предусмотрено в утверждённой схеме теплоснабжения;

- наличие технической возможности реализации решения о переводе всех квартир конкретного МКД на индивидуальное теплоснабжение.

Информация о квартирах отключенных от центрального отопления в г. Пучеж отсутствует.

Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

В таблице 15 приведены значения потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом с разделением по источникам теплоснабжения.

Таблица 15

| № п/п | Наименование котельной | Потребление тепловой энергии (потребители), Гкал/год |
| --- | --- | --- |
|  |  | Отопительный период | Неотопительный период | Всего за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | 1751,51 | 48,73 | 1800,24 |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | 3559,8 | 3559,8 |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 1047,1 | - | 1047,1 |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова | 8055,927 | - | 8055,927 |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | 14516,99 | 647,51 | 15164,5 |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 5971,8 | - | 5971,8 |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | 3447,614 | 59,76 | 3507,37 |

Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Согласно решения муниципального образования «Пучежский муниципальный район» Совета Пучежского городского поселения Первого созыва № 206 от 04.02.2008 г. Утвержден норматив потребления тепловой энергии на отопление 1 м2 общей площади жилых зданий в размере 0,0185 Гкал/мес.

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и присоединенной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведены в таблице 16.

Таблица 16

| № | Наименование | Установле нная мощность, Гкал/ч | Располага емая мощность, Гкал/ч | Собственн ые нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключе нная тепловая нагрузка (потребите ли), Гкал/ч | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК | 1,161 | 1,143 | 0,01 | 1,13 | 0,71 | 0,070 | 0,35 | 30,8 |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для | 2,408 | 2,364 | 0,01 | 2,35 | 1,51 | 0,031 | 0,81 | 34,4 |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 0,774 | 0,76 | 0,01 | 0,75 | 0,44 | 0,033 | 0,28 | 36,6 |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова | 5,16 | 4,911 | 0,05 | 4,86 | 3,51 | 0,107 | 1,25 | 25,4 |
| 5 | Котельная ул. П.Зарубина БМК 10, 13 | 7,955 | 8,391 | 0,08 | 8,31 | 6,60 | 0,265 | 1,45 | 17,2 |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 4,128 | 4,29 | 0,03 | 4,26 | 2,47 | 0,146 | 1,64 | 38,1 |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | 2,06 | 1,9 | 0,01 | 1,89 | 1,40 | 0,068 | 0,42 | 22,3 |

Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому

источнику тепловой энергии

По результатам балансов тепловой мощности в зонах действия источников тепловой энергии, видно, что котельные имеют резерв тепловой мощности. Данные источники тепловой энергии могут обеспечить всех потребителей необходимым количеством тепловой энергии. Резервы тепловой мощности указаны в таблице 16.

Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной способности) передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии к потребителю

Результаты существующих гидравлических режимов работы источников приведены на рис. 14-20.

Для каждого магистрального вывода котельной приведен пьезометрический график.

Ниже приведены гидравлические схемы по каждому источнику с графическим описанием объектов и тепловых сетей.

Обозначения, принятые на схеме.

Потребители:

I

строения красной градации - потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени больше заявленного;

строения синей градации - потребители, получающие тепловую энергию в той или иной степени меньше заявленного;

строения зеленой градации - потребители, получающие расчетное количество тепловой энергии.

Участки:

| Удельные гидравлические потери, мм/м |
| --- |
| 5 | 15 | 35 |  |

- Участки теплопроводов окрашенные в синий цвет являются хорошо проводящими (удельные гидравлические потери до 5 мм/м).

- Участки теплопроводов окрашенные в зеленый цвет являются нормально проводящими (удельные гидравлические потери от 5 до 15 мм/м).

- Участки теплопроводов окрашенные в красный цвет - с повышенными

гидравлическими потерями (удельные гидравлические потери от 15 до 35 мм/м).

- Участки теплопроводов окрашенные в коричневый цвет - с недопустимыми

гидравлическими потерями (от 35 мм/м и выше).

От ряда источников тепловой энергии выявлен дефицит пропускной способности тепловой сети, характеризующий существующие возможности передачи тепловой энергии от источника тепловой энергии потребителей, а именно от котельных: ООО «Пучежская МТС», котельная БМК 5,1 МВт, котельная БМК 10,13 МВт, котельная БМК 0,9 МВт, котельная БМК 6,0 МВт.

Описание причины возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

Дефицит тепловой мощности на котельных г. Пучеж отсутствует, на котельных ООО «Пучежская МТС», котельная БМК 5,1 МВт, котельная БМК 10,13 МВт, котельная БМК 0,9 МВт, котельная БМК 6,0 МВт согласно воспроизведенному существующему режиму работы выявлен дефицит пропускной способности тепловых сетей, а так же разрегулированные тепловой сети.

Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

Зоны с дефицитом тепловой мощности в г. Пучеж отсутствуют, все источники тепловой энергии имеют резерв тепловой мощности и возможность технологического расширения.

Рис. 14 Существующий режим работы котельной № 1 БМК 6,0 МВт

Рис. 16 Существующий режим работы котельной № 5 БМК 0,9 МВт

Пьезометрический график № 2 от котельной № 3 БМК 1,35 МВт до потребителя ул. Ленина, д. 15

(терапевт.отд.)

График падения напоров

Уровень

местности

Высота

строения

КОТ. №5 Етк-13,9

0 й

| 0 | 9 | 8 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 135 144 153 162 171 180 189 198 207 216 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Длина, м |  |  |
| Дмаметр(п). мм |  | 125 | 100 | 82 | 82 |
| Дмаметр(о), мм |  | 125 | 100 | 82 | 82 |
| Напор абс.(п), м |  | 23.0 | 22.9 | 22.3 | 22.3 |
| Напор абс До) м |  | 20.0 | 20.1 | 20.7 | 20.7 |
| Раеход(п), т/ч |  | 17.4 | 11.4 | 9.0 | 3.0 |
| Расход(о), т/ч |  | 17.4 | 11.4 | 9.0 | 3.0 |
| Гидр. пот,(п), м |  | 0.04 | 0.61 | 0.07 | 0.04 |
| Гидр, пот,(о), м |  | 0.04 | 0.60 | 0.07 | 0.04 |
| Уд.гидр.пот.(п), мм/м |  | 2.92 | 4.16 | 7.40 | 0.81 |
| Уд.гидр.пот.(о), мм/м |  | 2.91 | 4.13 | 7.39 | 0.81 |

Уд.гидр.пот.(о), мм/м

Пьезометрический график № 5 от котельной № 8 БМК 10,13 МВт до потребителя ул. Мичурина, д. 37

(дет.сад)

График падения напоров

Напор, м

Пьезометрический график № 6 от котельной № 9 БМК 5,1 МВт до потребителя ул. Октябрьская, д.1

График падения напоров

Напор, м

Подающая	40.0

4U

Обратная

Уровень

местности

Высота

строения

Пьезометрический график № 7 от котельной БМК интерната до потребителя ул. Заречная, д.2

График падения напоров

Напор, м

подающая

Длина, м

Пьезометрический график № 8 от котельной МТС до потребителя ул. 2-я Производственная, д.20

График падения напоров

Напор, м

Подающая

Часть 7. Балансы теплоносителя

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Данные об объёмах системы теплопотребления у потребителей не предоставлены.

Данные о существующем положении водоподготовительных установок источников тепловой энергии, расположенных в г. Пучеж не предоставлены.

Баланс производительности водоподготовительных установок складывается из нижеприведенных статей:

- объем воды на заполнение наружных тепловой сети, м3;

- объем воды на подпитку системы теплоснабжения, м3;

- объем воды на собственные нужды котельной, м3;

- объем воды на заполнение системы отопления (объектов), м3;

- объем воды на горячее теплоснабжение, м3;

В процессе эксплуатации необходимо чтобы ВПУ обеспечивала подпитку тепловой сети, расход потребителями теплоносителя (ГВС) и собственные нужды котельной.

Существующие балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя приведены в таблице 17.

Таблица 17

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплу атирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Протяженность трубопроводов в однотрубном исчислении, м | Средний (по материальной характеристике) наружный диаметр трубопроводов, м | Объем трубопроводов тепловых сетей, м3 | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | о g О | технологические затраты | О и 1) о CQ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на пусковое заполнение | 1) 3 ‘ ¦ ¦ a в * s : 03 5 ! 1) » Он | со сливами САРЗ | О и 1) о CQ |  |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| г. Пучеж | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | МУП «Пучежская сетевая компания» | вода (95/70 °С) | 2256 | н/д | н/д | 110,56 | 0,00 | 4,17 | 0,00 | 4,17 | 114,72 |
|  |  |  | вода (60/40 °С) |  | н/д | н/д | 15,37 | 0,00 | 0,37 | 0,00 | 0,37 | 15,74 |
|  | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт |  | вода (95/70 °С) | 664 | н/д | н/д | 87,39 | 0,00 | 3,30 | 0,00 | 3,30 | 90,68 |
|  | Котельная ул. Грибоедова |  | вода (95/70 °С) | 2385,8 | н/д | н/д | 483,13 | 8,20 | 18,22 | 0,00 | 26,42 | 509,54 |
|  | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт |  | вода (95/70 °С) | 10520,34 | н/д | н/д | 675,23 | 7,10 | 25,46 | 0,00 | 32,56 | 707,79 |
|  |  |  | вода (60/40 °С) |  | н/д | н/д | 254,42 | 0,00 | 6,06 | 0,00 | 6,06 | 260,48 |
|  | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт |  | вода (95/70 °С) | 5284,42 | н/д | н/д | 830,45 | 17,32 | 31,31 | 000 | 48,63 | 879,08 |
| г. Пучеж | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | вода (95/70 °С, 60/40 °С) | 220,0 | н/д | н/д | 22,88 | н/д | н/д | н/д | н/д | 22,88 |
|  | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт |  | вода (95/70 °С) | 272,0 | н/д | н/д | 35,17 | н/д | н/д | н/д | н/д | 35,17 |
|  | Котельная ул. Грибоедова |  | вода (95/70 °С) | 284,6 | н/д | н/д | 161,68 | н/д | н/д | н/д | н/д | 161,68 |
|  | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт |  | вода (95/70 °С, 60/40 °С) | 1328,78 | н/д | н/д | 548,16 | н/д | н/д | н/д | н/д | 548,16 |
|  | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт |  | вода (95/70 °С) | 423,6 | н/д | н/д | 328,78 | н/д | н/д | н/д | н/д | 328,78 |
| г. Пучеж | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | Сети потребителей | вода (95/70 °С) | 1438,54 | н/д | н/д | 176,88 | н/д | н/д | н/д | н/д | 176,88 |
| г. Пучеж | Котельная «Пучежская МТС» | ООО «Пучежская МТС» | вода (95/70 °С, 60/40 °С) | 4115,44 | н/д | н/д | 432,42 | н/д | н/д | н/д | н/д | 432,42 |

Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воду соответствующего качества и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного водопроводов

Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной воды, расход которой принимается в количестве 2% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через водоподогреватели), если другое не предусмотрено проектными (эксплуатационными) решениями. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора источника тепла, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Информация о производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлена.

Часть 8 Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

Основные виды и количество используемого топлива

Для источников тепловой энергии г. Пучеж основным видом топлива является природный газ.

В таблице 18 приведены годовые расходы основного вида топлива по источникам тепловой энергии на базовый период.

Таблица 18

| № | Наименование котельной | Производство тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | Годовой расход топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.куб.м | т.у.т. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | 2250,31 | 155,41 | 303,05 | 349,72 |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | 3890,098 | 155,3 | 523,51 | 604,13 |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 1251,73 | 155,3 | 168,45 | 194,39 |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова | 8807,114 | 155,3 | 1185,22 | 1367,74 |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | 17063,63 | 155,3 | 2296,34 | 2649,98 |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 6914,852 | 155,3 | 930,57 | 1073,88 |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | 4171,367 | 154,54 | 558,62 | 644,64 |
|  | Всего по г. Пучеж | 44349,10 | - | 5965,76 | 6884,49 |

Виды резервного и аварийного топлива

Информация о резервном и аварийном топливе на источниках тепловой энергии в г. Пучеж от ресурсоснабжающих организаций не предоставлена.

Характеристика видов топлива в зависимости от мест поставки

На котельных г. Пучеж основными видами топлива являются природный газ.

В таблице 19 приведена характеристика топлива поставляемого на источники тепловой энергии в г. Пучеж.

Таблица 19

| № | Наименование котельной | Вид поставляем ого топлива | Место постав ки | Характеристика топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Низшая теплотворн ая способност ь | Вязкость и температ ура вспышки | Содержа ние примесей мах,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная ул.50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | Природны й газ | н/д | 8000 |  | СО2 - 1,8 |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | Природны й газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 1,8 |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | Природны й газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 1,8 |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова | Природны й газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 1,8 |
| 5 | Котельная ул.П. Зарубина БМК 10, 13 | Природны й газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 1,8 |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | Природны й газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 1,8 |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | Природны й газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 1,8 |

Описание использования местных видов топлива

Местные виды топлива в г. Пучеж не используются.

Описание преобладающего вида топлива

На всех котельных г. Пучеж используется природный газ.

Описание приоритетного направления развития топливного баланса

При отсутствии	отключений/подключений	потребителей	к/от

централизованной системе теплоснабжения,	переключений потребителей между

источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Часть 9. Надежность теплоснабжения

Поток отказов (частота отказов) участков тепловых сетей

Отказы в работе сетей за базовый период отсутствуют согласно данных ООО «Пучежская МТС».

Информации от остальных ресурсоснабжающих организаций по отказам участков тепловых сетей за базовый период не предоставлено.

Частота отключений потребителей

Отказы в работе сетей за базовый период отсутствуют согласно данных ООО «Пучежская МТС».

Информации от остальных ресурсоснабжающих организаций по отказам участков тепловых сетей за базовый период не предоставлено.

Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после отключений

Отказы в работе сетей за базовый период отсутствуют согласно данных ООО «Пучежская МТС».

Информации от остальных ресурсоснабжающих организаций по отказам участков тепловых сетей за базовый период не предоставлено.

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения)

Графические материалы (карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и безопасности теплоснабжения) отсутствуют.

Результаты анализа аварийных ситуаций при теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного энергетического надзора

Отказы в работе сетей за базовый период отсутствуют согласно данных ООО «Пучежская МТС».

Информации от остальных ресурсоснабжающих организаций по отказам участков тепловых сетей за базовый период не предоставлено.

Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении

Отказы в работе сетей за базовый период отсутствуют согласно данных ООО «Пучежская МТС».

Информации от остальных ресурсоснабжающих организаций по отказам участков тепловых сетей за базовый период не предоставлено.

Часть 10.	Технико-экономические	показатели теплоснабжающих и

теплосетевых организаций

Описание технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций осуществляется в соответствии с пунктом 34 Требований и содержит описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями.

Технико-экономические показатели и основные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» за 2017 год по всем источникам тепловой энергии ресурсоснабжающей организации (г. Пучеж, г. Заволжск) приведены в таблице 20.

Технико-экономические показатели и основные показатели финансовохозяйственной деятельности ООО «Пучежская МТС» на 2018 год (плановые) приведены в таблице 21.

В таблицах 22 -28 соответственно приведены плановые покатали работы источников тепловой энергии на 2020 год.

Таблица 20

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | Производство +передача |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 266 701 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 256 955 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) |  |
| расходы на топливо всего, тыс.руб | 63 755 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 16 945 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт»ч, руб | 6,0 |
| объем приобретения , тыс. кВтч | 2 837 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 708 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | 420 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | 17 503 |

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 545 |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: | 27 866 |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 23 785 |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | 3 141 |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках 3 технологического процесса | 11 240 |
| в) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) | 10 243 |
| г) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) | -743 |
| д) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) е) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | 9 746,11 |
| ж) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 52,98 |
| з) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 38,78 |
| и) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 90,06 |
| к) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 2,16 |
| л) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 88,90 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 65,38 |
| по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 23,52 |
| м) Нормативы технологических потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям | 1,90 |
| н)Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии (тыс.Гкал) | 1,89 |
| о) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) | 51,00 |
| п) Среднесписочная численность административно-управленческого персонала персонала (человек) | 32,00 |
| р) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 152,86 |
| с) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт»ч/Гкал) | 31,81 |
| т) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | 0,09 |

Таблица 21

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии) | 35.30.11 Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
| б) Выручка (тыс. рублей) | 9750,322 |
| в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей): | 9354,298 |
| расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность) | - |
| расходы на топливо всего | 3382,274 |
| расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе | 1029,828 |
| средневзвешенная стоимость 1кВт»ч | - |
| объем приобретения | - |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | 16,121 |
| расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе | - |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала |  |
| расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | 627,144 |
| общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе: |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | 1281,167 |
| общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе: |  |
| расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды |  |
| расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств |  |
| расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в 3 рамках технологического процесса | 2780,04 |
| г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей) |  |
| д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе: |  |
| размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей) |  |
| е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе: |  |
| за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей) |  |
| ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему4 | - |
| з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч) | 3,3 |
| и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч) | 0,555 |
| к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | 3,522 |

| Наименование показателя | Показатель |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал) | - |
| м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе: | 3,411 |
| по приборам учета (тыс. Гкал) | 1,9 |
| по нормативам потребления (тыс. Гкал) | 1,511 |
| н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов) |  |
| о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однотрубном исчислении) (км) |  |
| п) Протяженность разводящих сетей (в однотрубном исчислении) (км) | - |
| р) Количество теплоэлектростанций (штук) | - |
| с) Количество тепловых станций и котельных (штук) | 1 |
| т) Количество тепловых пунктов (штук) | - |
| у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек) |  |
| ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал); | 159,54 |
| х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт»ч/Гкал) | 0,04 |
| ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал). | 0,14 |

Таблица 22

| Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
|  | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 2250,31 | 2250,31 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 155,41 | 155,41 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 41,95 | 41,95 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 2208,36 | 2208,36 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | - | - |
| Удельный расход сетевой воды (теплоносителя) на выработку тепловой энергии | - | - |
| Средневзвешенный недоотпуск тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей в отопительном и межотопительном эксплуатационных периодах | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту, м3/т | 303,05 | - | 303,05 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Таблица 23

| Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
|  | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3890,098 | 3890,098 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 155,3 | 155,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 68,3 | 68,3 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 3821,798 | 3821,798 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | - | - |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | - | - |
| Удельный расход сетевой воды (теплоносителя) на выработку тепловой энергии | - | - |
| Средневзвешенный недоотпуск тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей в отопительном и межотопительном эксплуатационных периодах | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту, м3/т | Газ | - | 523,51 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Таблица 24

| Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
|  | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 1251,73 | 1251,73 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 155,3 | 155,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 26,9 | 26,9 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 1225,52 | 1225,52 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | - |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии |  | - |
| Удельный расход сетевой воды (теплоносителя) на выработку тепловой энергии |  | - |
| Средневзвешенный недоотпуск тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей в отопительном и межотопительном эксплуатационных периодах | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту, м3/т | Газ | - | 168,45 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Таблица 25

| Котельная ул. Грибоедова | 2020 г. |
| --- | --- |
| Показатели | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 8807,114 | 8807,114 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 155,3 | 155,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 50,129 | 50,129 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 8652,146 | 8652,146 |

| Котельная ул. Грибоедова Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
|  | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | - |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии |  | - |
| Удельный расход сетевой воды (теплоносителя) на выработку тепловой энергии |  | - |
| Средневзвешенный недоотпуск тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей в отопительном и межотопительном эксплуатационных периодах | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту, м3/т | Газ | - | 1185,22 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Таблица 26

| Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
|  | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 17063,63 | 17063,63 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 155,3 | 155,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 318,57 | 318,57 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 16745,06 | 16745,06 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | - |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии |  | - |
| Удельный расход сетевой воды (теплоносителя) на выработку тепловой энергии |  |  |
| Средневзвешенный недоотпуск тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей в отопительном и межотопительном эксплуатационных периодах | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту, м3/т | Газ | - | 2296,34 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Таблица 27

| Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
|  | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 6914,85 | 6914,85 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 155,3 | 155,3 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 125,24 | 125,24 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 6789,61 | 6789,61 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал |  | - |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии |  | - |
| Удельный расход сетевой воды (теплоносителя) на выработку тепловой энергии |  | - |

| Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
|  | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Средневзвешенный недоотпуск тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей в отопительном и межотопительном эксплуатационных периодах | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту, м3/т | Газ | - | 930,57 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Таблица 28

| Котельная «Пучежская МТС» Показатели | 2020 г. |
| --- | --- |
|  | план ЭСО | расчет |
| 1 | 2 | 3 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 3610 | 4171,37 |
| Средневзвешенный норматив удельного расхода топлива на производство тепловой энергии, кг у.т./кал | 154,54 | 154,54 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал | 113 | 113 |
| Выработка тепловой энергии (отпуск в тепловую сеть), Гкал | 3497,00 | 4058,37 |
| Норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию, кг у.т./Гкал | 159,51 | 159,51 |
| Удельный расход электроэнергии на выработку тепловой энергии | 43,13 | - |
| Удельный расход сетевой воды (теплоносителя) на выработку тепловой энергии |  | - |
| Средневзвешенный недоотпуск тепловой энергии на цели теплоснабжения потребителей в отопительном и межотопительном эксплуатационных периодах | - | - |
| Количество сожженного топлива по факту, м3/т | Газ | 478,1 | 558,62 |
|  | Мазут | - | - |
|  | Уголь | - | - |
|  | прочее | - | - |

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения Динамика утвержденных тарифов

Информация по тарифам ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» за период 2016 - 2018 г.г. приведена в таблице 29.

Информация по тарифам ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» за период 2016 - 2018 г.г. по котельной дом-интернат г. Пучеж приведена в таблице 30.

Информация о тарифах ООО «Пучежская МТС» приведена в таблице 33. Информация по тарифам ООО «Берег» приведена в табл. 34.

Таблица 29

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС)

| Потребители | Горячая вода |
| --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
|  |  | 2016г | 2514,88 | 2657,15 |
| Прочие потребители | отпуск с коллекторов | 2017г | 2657,15 | 2793,14 |
|  |  | 2018г | 2793,1400 | 2934,9100 |

Таблица 30

| Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) |
| --- |
| Потребители | Горячая вода |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Бюджетные | отпуск с коллекторов | 2016г | 3247,39 | 3534,35 |
|  |  | 2017г | 3534,35 | 3681,31 |
|  |  | 2018г | 3681,31 | 3979,02 |
| Льготный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) |
| Население | отпуск с коллекторов | 2016г | 2235,17 | 2329,05 |
|  |  | 2017г | 2329,05 | 2447,83 |
|  |  | 2018г | 2447,83 | 2562,88 |
| Население | отпуск с коллекторов | 2016г | 1894,21 | 1973,77 |
|  |  | 2017г | 1973,77 | 2074,43 |
|  |  | 2018г | 2074,43 | 2171,93 |

Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент актуализации схемы теплоснабжения

Таблица 31

| Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС) |
| --- |
| Потребители | Горячая вода |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Бюджетные и прочие потребители | отпуск с коллекторов | 2019г | 3015,69 | 3040,11 |
|  |  | 2020г | 2920,39 | 3944,42 |

Таблица 32

Одноставочный тариф на тепловую энергию, руб/Гкал (без НДС)

| Потребители | Горячая вода |
| --- | --- |
|  |  | 1 полугодие | 2 полугодие |
| Бюджетные и прочие потребители | через тепловую сеть | 2019г | 4719,47 | 4745,49 |
|  |  | 2020г | 4858,18 | 4884,10 |
| Население | отпуск через тепловую сеть с НДС | 2019г | 2502,07 | 2602,15 |
|  |  | 2020г | 2602,15 | 2706,24 |
| Население | Тариф на горячую воду, руб./м3 без НДС | 2019г | 338,46 | 342,04 |

Таблица 33

| № | Наименование источника (котельной) | Вид регулируемой деятельности производство, передача и сбыт |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |
| 1 | АО "Пучежская МТС" | 4770,61 | 5263,52 |

Таблица 34

| № | Период | Вид регулируемой деятельности передача ТЭ |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 |
| 1 | 1 полугодие | 3376,87 | 3393,41 |
| 2 | 2 полугодие | 3393,41 | 3531,41 |

Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлений денежных средств от осуществления указанной деятельности

Согласно п.11 "Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83: "Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженернотехнического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с пунктом 7 настоящих Правил".

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей на территории г. Пучеж не предусмотрена.

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, городского округа

Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

- Показатели надежности источников теплоснабжения и, как следствие, всей системы в целом на высоком уровне.

- Высокий уровень потерь тепловой энергии в сетях и как следствие низкая эффективность транспортировки тепловой энергии ввиду высокого процента износа тепловых сетей.

Описание существующих проблем организации надежного и безопасного теплоснабжения поселения (перечень причин, приводящих к снижению надежного теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Для повышения надежности и качества теплоснабжения потребителей предлагается следующее:

- произвести расчет теплогидравлического режима работы тепловых сетей от котельных г. Пучеж;

- замена старой изоляции трубопроводов;

- замена трубопроводов тепловых сетей с большим сроком эксплуатации во время текущих и капитальных ремонтов.

ведение мониторинга и записи в журнале обо всех внеплановых отключениях и разрывов в теплоснабжении, для формирования отчетных показателей надежности системы теплоснабжения.

Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения

Основные проблемы функционирования и развития систем теплоснабжения распределены на 3 группы по основным составляющим процесса теплоснабжения:

- транспорт;

- потребитель.

Основные проблемы функционирования тепловых сетей состоят в следующем:

- высокая степень износа тепловых сетей;

- высокий уровень фактических потерь тепловой энергии в тепловых сетях;

- высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей.

Основные проблемы функционирования теплопотребляющих устройств:

- низкая степень охвата домохозяйств приборами учета тепловой энергии и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок потребителей;

- низкая степень охвата домохозяйств средствами регулирования теплопотребления;

- отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к повышению эффективности использования коммунальных ресурсов.

Основные проблемы функционирования источников тепловой энергии:

1.отсутствие аварийных и резервных источников питания;

2.высокий уровень износа основного оборудования;

Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не выявлено.

Нарушений в поставке топлива за период базовый период не выявлено. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Предписания надзорных органов об устранении нарушений отсутствуют.

Глава 2 Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

В таблице 35 приведены значения базового уровня потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения.

Таблица 35

| № | Наименование | Нагрузка отопления, Гкал/ч | Нагрузка ГВС, Гкал/ч | Отпуск потребителям, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | 0,68 | 0,031 | 1800,235 |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | 1,262 | 0,24 | 3559,8 |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 0,4418 | - | 1047,1 |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова | 3,512 | - | 8055,93 |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | 6,3626 | 0,24 | 15164,5 |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 2,473 | - | 597,08 |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | 1,3762 | 0,0193 | 3507,37 |

Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания, производственные здания промышленных предприятий, на каждом этапе

По предоставленным данным перспективное строительство на территории г. Пучеж отсутствует.

Значения потребления тепловой энергии остаются на базовом уровне.

В таблице 36 приведены площади строительных фондов жилого фонда, по остальным объектам информация отсутствует.

Таблица 36

| № | Наименование, адрес | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова |
| 1 | ул. Советская д. 4 | 2103,9 | 2103,9 | 2103,9 | 2103,9 | 2103,9 | 2103,9 |
| 2 | ул. Советская д. 7 | 3800,7 | 3800,7 | 3800,7 | 3800,7 | 3800,7 | 3800,7 |
| 3 | ул. Грибоедов ад. 4 | 3881,03 | 3881,03 | 3881,03 | 3881,03 | 3881,03 | 3881,03 |
| 4 | ул. Советская д. 3 | 3845,9 | 3845,9 | 3845,9 | 3845,9 | 3845,9 | 3845,9 |
| 5 | ул. Советская д. 8 | 3873,1 | 3873,1 | 3873,1 | 3873,1 | 3873,1 | 3873,1 |
| 6 | ул. Советская д. 9 | 5186,5 | 5186,5 | 5186,5 | 5186,5 | 5186,5 | 5186,5 |
| 7 | ул. Горького д. 16 | 4856,6 | 4856,6 | 4856,6 | 4856,6 | 4856,6 | 4856,6 |
| 8 | ул. Приволжская д. 4 | 1770,6 | 1770,6 | 1770,6 | 1770,6 | 1770,6 | 1770,6 |
| 9 | ул. Приволжская д. 6 | 1709,6 | 1709,6 | 1709,6 | 1709,6 | 1709,6 | 1709,6 |
| 10 | ул. Приволжская д. 8 | 1743,9 | 1743,9 | 1743,9 | 1743,9 | 1743,9 | 1743,9 |
| 11 | ул. Горького д. 17 ТСЖ Чайка2 | 1214,5 | 1214,5 | 1214,5 | 1214,5 | 1214,5 | 1214,5 |
| 12 | ул. Горького д. 17 ТСЖ Чайка1 | 2910,7 | 2910,7 | 2910,7 | 2910,7 | 2910,7 | 2910,7 |
| 13 | ул. Грибоедова д. 6 ТСЖ Волна | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 | 3177,0 |
| 14 | ул. Приволжская д. 2 ТСЖ Волга | 3144,0 | 3144,0 | 3144,0 | 3144,0 | 3144,0 | 3144,0 |
| 15 | ул. Советская д. 6 ТСЖ Рассвет | 5353,2 | 5353,2 | 5353,2 | 5353,2 | 5353,2 | 5353,2 |
| 16 | ул. Горького д. 15 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 | 33,3 |
| 17 | ул. Советская д. 5 | 3835,9 | 3835,9 | 3835,9 | 3835,9 | 3835,9 | 3835,9 |
|  | ИТОГО: | 52440,43 | 52440,43 | 52440,43 | 52440,43 | 52440,43 | 52440,43 |
| Котельная БМК 1,35 МВт ул. Островского |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 18 | 262,70 | 262,70 | 262,70 | 262,70 | 262,70 | 262,70 |
| 2 | пер. П-Зарубина д. 28 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 |
|  | ИТОГО: | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 | 326,7 |
| Котельная БМК 0,9 МВТ ул. Ленина |
| 1 | ул. Ленина д. 39 | 1045,70 | 1045,70 | 1045,70 | 1045,70 | 1045,70 | 1045,70 |
| 2 | ул. Ленина д. 43 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 | 1030,80 |
|  | ИТОГО: | 2076,5 | 2076,5 | 2076,5 | 2076,5 | 2076,5 | 2076,5 |
| Котельная БМК 10,13 ул. Зарубина |
| 1 | ул. Ленина д. 17/6 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 |
| 2 | ул. Ленина д. 19 | 989,30 | 989,30 | 989,30 | 989,30 | 989,30 | 989,30 |
| 3 | ул. Ленина д. 21 | 475,90 | 475,90 | 475,90 | 475,90 | 475,90 | 475,90 |
| 4 | ул. Ленина д. 23 | 964,70 | 964,70 | 964,70 | 964,70 | 964,70 | 964,70 |
| 5 | ул. Ленина д. 25 | 2566,10 | 2566,10 | 2566,10 | 2566,10 | 2566,10 | 2566,10 |
| 6 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 8 | 614,90 | 614,90 | 614,90 | 614,90 | 614,90 | 614,90 |
| 7 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 10 | 633,20 | 633,20 | 633,20 | 633,20 | 633,20 | 633,20 |
| 8 | ул. 50 лет ВЛКСМ д 12 | 635,10 | 635,10 | 635,10 | 635,10 | 635,10 | 635,10 |
| 9 | ул. П-Зарубина д. 9 | 1111,40 | 1111,40 | 1111,40 | 1111,40 | 1111,40 | 1111,40 |
| 10 | ул. П-Зарубина д. 9а | 422,50 | 422,50 | 422,50 | 422,50 | 422,50 | 422,50 |
| 11 | ул. П-Зарубина д. 11 | 1217,10 | 1217,10 | 1217,10 | 1217,10 | 1217,10 | 1217,10 |
| 12 | ул. П-Зарубина д. 13 | 1470,20 | 1470,20 | 1470,20 | 1470,20 | 1470,20 | 1470,20 |
| 13 | ул. П-Зарубина д. 15/14 | 939,10 | 939,10 | 939,10 | 939,10 | 939,10 | 939,10 |
| 14 | 1 пер. Советский д. 6 | 5779,00 | 5779,00 | 5779,00 | 5779,00 | 5779,00 | 5779,00 |
| 15 | ул. Советская д. 12 | 6826,20 | 6826,20 | 6826,20 | 6826,20 | 6826,20 | 6826,20 |
| 16 | ул. Советская д. 13 | 6494,50 | 6494,50 | 6494,50 | 6494,50 | 6494,50 | 6494,50 |

| № | Наименование, адрес | Отапливаемая площадь, м2 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 17 | ул. 30 лет Победы д. 1 | 398,80 | 398,80 | 398,80 | 398,80 | 398,80 | 398,80 |
|  | ИТОГО: | 32489,0 | 32489,0 | 32489,0 | 32489,0 | 32489,0 | 32489,0 |
| Котельная БМК 5,1 МВТ ул. Садовая |
| 1 | 1 Производственная д. 3 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 56,80 | 56,80 |
| 2 | ул. 1 Производственная д. 5 | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 153,90 | 153,90 |
| 3 | ул. 1 Производственная д. 5а | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 | 31,50 |
| 4 | пер. 1 Заводской д. 2 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 | 101,80 |
| 5 | пер. 1 Заводской д. 2а | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 | 56,70 |
| 6 | пер. 1 Заводской д. 3 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 | 105,20 |
| 7 | пер. 1 Заводской д. 5 | 176,60 | 176,60 | 176,60 | 176,60 | 176,60 | 176,60 |
| 8 | пер. 1 Заводской д. 7 | 296,70 | 296,70 | 296,70 | 296,70 | 296,70 | 296,70 |
| 9 | ул. 1 Производственная д. 2 | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 | 403,50 |
| 10 | ул. 1 Производственная д. 2а | 766,50 | 766,50 | 766,50 | 766,50 | 766,50 | 766,50 |
| 11 | ул. 1 Производственная д. 4 | 420,30 | 420,30 | 420,30 | 420,30 | 420,30 | 420,30 |
| 12 | ул. 1 Производственная д. 6 | 3501,90 | 3501,90 | 3501,90 | 3501,90 | 3501,90 | 3501,90 |
| 13 | ул. 1 Производственная д. 8 | 3900,10 | 3900,10 | 3900,10 | 3900,10 | 3900,10 | 3900,10 |
| 14 | ул. Заводская д. 10 | 2608,80 | 2608,80 | 2608,80 | 2608,80 | 2608,80 | 2608,80 |
| 15 | ул. Заводская д. 6 | 910,10 | 910,10 | 910,10 | 910,10 | 910,10 | 910,10 |
| 16 | ул. Заречная д. 34 | 328,40 | 328,40 | 328,40 | 328,40 | 328,40 | 328,40 |
| 17 | ул. Заречная д. 36 | 341,40 | 341,40 | 341,40 | 341,40 | 341,40 | 341,40 |
| 18 | ул. Заречная д. 38 | 343,30 | 343,30 | 343,30 | 343,30 | 343,30 | 343,30 |
| 19 | ул. Заречная д. 40 | 338,10 | 338,10 | 338,10 | 338,10 | 338,10 | 338,10 |
| 20 | ул. Октябрьская д. 1 | 331,40 | 331,40 | 331,40 | 331,40 | 331,40 | 331,40 |
| 21 | ул. Октябрьская д. 3 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 | 334,40 |
| 22 | ул. Садовая д. 4 | 3683,10 | 3683,10 | 3683,10 | 3683,10 | 3683,10 | 3683,10 |
| 23 | ул. Южная д. 2 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 | 75,50 |
| 24 | пер. Южный д. 6 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 | 52,50 |
| 25 | пер. 1 Заводской д. 4 | 52,10 | 52,10 | 52,10 | 52,10 | 52,10 | 52,10 |
| 26 | пер. 1 Заводской д. 6 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 | 38,50 |
|  | ИТОГО: | 19409,1 | 19409,1 | 19409,1 | 19409,1 | 19409,1 | 19409,1 |
| Котельная Пучежская МТС» |
| 1 | ул. 1 Производственная д. 10 | 577,20 | 577,20 | 577,20 | 577,20 | 577,20 | 577,20 |
| 2 | ул. 1 Производственная д. 14 | 4291,60 | 4291,60 | 4291,60 | 4291,60 | 4291,60 | 4291,60 |
| 3 | ул. 2 Производственная д. 19 | 438,80 | 438,80 | 438,80 | 438,80 | 438,80 | 438,80 |
| 4 | ул. 2 Производственная д. 8 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 | 323,00 |
| 5 | ул. 2 Производственная д. 12 | 767,10 | 767,10 | 767,10 | 767,10 | 767,10 | 767,10 |
| 6 | ул. 2 Производственная д. 15 | 6027,2 | 6027,2 | 6027,2 | 6027,2 | 6027,2 | 6027,2 |
|  | ИТОГО: | 12424,9 | 12424,9 | 12424,9 | 12424,9 | 12424,9 | 12424,9 |
| Котельная дом-интернат |
| 1 | ул. Заречная д. 2 | 1865,90 | 1865,90 | 1865,90 | 1865,90 | 1865,90 | 1865,90 |
|  | ИТОГО: | 1865,90 | 1865,90 | 1865,90 | 1865,90 | 1865,90 | 1865,90 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Планов на отключение/подключение потребителей к/от систем центрального теплоснабжения нет.

Значения остаются на базовом уровне.

В таблице 37 приведен перспективный перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения.

Таблица 37

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Котельная БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова |
| 1 | Грибоедова,4 | 0,2144 | - | - | 0,2144 | - | - | 0,2144 | - | - | 0,2144 | - | - | 0,2144 | - | - | 0,2144 | - | - |
| 2 | Грибоедова,5 | 0,0684 | - | - | 0,0684 | - | - | 0,0684 | - | - | 0,0684 | - | - | 0,0684 | - | - | 0,0684 | - | - |
| 3 | Грибоедова,6 | 0,1969 | - | - | 0,1969 | - | - | 0,1969 | - | - | 0,1969 | - | - | 0,1969 | - | - | 0,1969 | - | - |
| 4 | М.Горького,12,дет.сад | 0,0917 | - | - | 0,0917 | - | - | 0,0917 | - | - | 0,0917 | - | - | 0,0917 | - | - | 0,0917 | - | - |
| 5 | М.Горького,15 | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - | 0,005 | - | - |
| 6 | М.Горького,16 | 0,3501 | - | - | 0,3501 | - | - | 0,3501 | - | - | 0,3501 | - | - | 0,3501 | - | - | 0,3501 | - | - |
| 7 | М.Горького,17,1 | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - |
| 8 | М.Горького,17,2 | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - | 0,0862 | - | - |
| 9 | Приволжская,2 | 0,2064 | - | - | 0,2064 | - | - | 0,2064 | - | - | 0,2064 | - | - | 0,2064 | - | - | 0,2064 | - | - |
| 10 | Приволжская,4 | 0,1367 | - | - | 0,1367 | - | - | 0,1367 | - | - | 0,1367 | - | - | 0,1367 | - | - | 0,1367 | - | - |
| 11 | Приволжская,6 | 0,133 | - | - | 0,133 | - | - | 0,133 | - | - | 0,133 | - | - | 0,133 | - | - | 0,133 | - | - |
| 12 | Приволжская,8 | 0,138 | - | - | 0,138 | - | - | 0,138 | - | - | 0,138 | - | - | 0,138 | - | - | 0,138 | - | - |
| 13 | Советская,3 | 0,2526 | - | - | 0,2526 | - | - | 0,2526 | - | - | 0,2526 | - | - | 0,2526 | - | - | 0,2526 | - | - |
| 14 | Советская,3а | 0,0031 | - | - | 0,0031 | - | - | 0,0031 | - | - | 0,0031 | - | - | 0,0031 | - | - | 0,0031 | - | - |
| 15 | Советская,4 | 0,158 | - | - | 0,158 | - | - | 0,158 | - | - | 0,158 | - | - | 0,158 | - | - | 0,158 | - | - |
| 16 | Советская,5 | 0,2492 | - | - | 0,2492 | - | - | 0,2492 | - | - | 0,2492 | - | - | 0,2492 | - | - | 0,2492 | - | - |
| 17 | Советская,6 | 0,2935 | - | - | 0,2935 | - | - | 0,2935 | - | - | 0,2935 | - | - | 0,2935 | - | - | 0,2935 | - | - |
| 18 | Советская,7 | 0,258 | - | - | 0,258 | - | - | 0,258 | - | - | 0,258 | - | - | 0,258 | - | - | 0,258 | - | - |
| 19 | Советская,8 | 0,2494 | - | - | 0,2494 | - | - | 0,2494 | - | - | 0,2494 | - | - | 0,2494 | - | - | 0,2494 | - | - |
| 20 | Советская,9 | 0,3352 | - | - | 0,3352 | - | - | 0,3352 | - | - | 0,3352 | - | - | 0,3352 | - | - | 0,3352 | - | - |
|  | ИТОГО | 3,512 | - | - | 3,512 | - | - | 3,512 | - | - | 3,512 | - | - | 3,512 | - | - | 3,512 | - | - |
| Котельная «Пучежская МТС» |
| 1 | 2-я Производственная,10 | 0,0798 | 0,0004 | - | 0,0798 | 0,0004 | - | 0,0798 | 0,0004 | - | 0,0798 | 0,0004 | - | 0,0798 | 0,0004 | - | 0,0798 | 0,0004 | - |
| 2 | 2-я Производственная,12 | 0,1061 | 0,0002 | - | 0,1061 | 0,0002 | - | 0,1061 | 0,0002 | - | 0,1061 | 0,0002 | - | 0,1061 | 0,0002 | - | 0,1061 | 0,0002 | - |
| 3 | 2-я Производственная,14 | 0,313 | 0,0068 | - | 0,313 | 0,0068 | - | 0,313 | 0,0068 | - | 0,313 | 0,0068 | - | 0,313 | 0,0068 | - | 0,313 | 0,0068 | - |
| 4 | 2-я Производственная,^ | 0,501 | 0,0096 | - | 0,501 | 0,0096 | - | 0,501 | 0,0096 | - | 0,501 | 0,0096 | - | 0,501 | 0,0096 | - | 0,501 | 0,0096 | - |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 5 | 2-я Производственная,^ | 0,0655 | 0,0011 | - | 0,0655 | 0,0011 | - | 0,0655 | 0,0011 | - | 0,0655 | 0,0011 | - | 0,0655 | 0,0011 | - | 0,0655 | 0,0011 | - |
| 6 | 2-я Производственная,3,ИФН | 0,0427 |  | - | 0,0427 |  | - | 0,0427 |  | - | 0,0427 |  | - | 0,0427 |  | - | 0,0427 |  | - |
| 7 | 2-я Производственная^ | 0,0447 | 0,001 | - | 0,0447 | 0,001 | - | 0,0447 | 0,001 | - | 0,0447 | 0,001 | - | 0,0447 | 0,001 | - | 0,0447 | 0,001 | - |
| 8 | 2-я Производственная,9а,Суд | 0,0905 |  | - | 0,0905 |  | - | 0,0905 |  | - | 0,0905 |  | - | 0,0905 |  | - | 0,0905 |  | - |
| 9 | Производ.здание | 0,1329 | 0,0002 | - | 0,1329 | 0,0002 | - | 0,1329 | 0,0002 | - | 0,1329 | 0,0002 | - | 0,1329 | 0,0002 | - | 0,1329 | 0,0002 | - |
|  | Итого | 1,3762 | 0,0193 | - | 1,3762 | 0,0193 | - | 1,3762 | 0,0193 | - | 1,3762 | 0,0193 | - | 1,3762 | 0,0193 | - | 1,3762 | 0,0193 | - |
| Котельная «Дом-интернат» |
| 1 | Заречная,2 | 0,252 | 0,0013 | - | 0,252 | 0,0013 | - | 0,252 | 0,0013 | - | 0,252 | 0,0013 | - | 0,252 | 0,0013 | - | 0,252 | 0,0013 | - |
| 2 | Калинина,2 | 0,86 | 0,194 | - | 0,86 | 0,194 | - | 0,86 | 0,194 | - | 0,86 | 0,194 | - | 0,86 | 0,194 | - | 0,86 | 0,194 | - |
| 3 | Калинина,2,баннопрач. | 0,059 | 0,0478 | - | 0,059 | 0,0478 | - | 0,059 | 0,0478 | - | 0,059 | 0,0478 | - | 0,059 | 0,0478 | - | 0,059 | 0,0478 | - |
| 4 | Калинина,2,гараж | 0,051 | 0,00018 | - | 0,051 | 0,00018 | - | 0,051 | 0,00018 | - | 0,051 | 0,00018 | - | 0,051 | 0,00018 | - | 0,051 | 0,00018 | - |
| 5 | Калинина,2,морг | 0,016 | 0 | - | 0,016 | 0 | - | 0,016 | 0 | - | 0,016 | 0 | - | 0,016 | 0 | - | 0,016 | 0 | - |
| 6 | Калинина,2,очистные | 0,024 | 0 | - | 0,024 | 0 | - | 0,024 | 0 | - | 0,024 | 0 | - | 0,024 | 0 | - | 0,024 | 0 | - |
|  | ИТОГО: | 1,262 | 0,24 | - | 1,262 | 0,24 | - | 1,262 | 0,24 | - | 1,262 | 0,24 | - | 1,262 | 0,24 | - | 1,262 | 0,24 | - |
| БМК 1,35 МВт ул. ВЛКСМ |
| 1 | 50 лет ВЛКСМ, 18 | 0,0102 | - | - | 0,0102 | - | - | 0,0102 | - | - | 0,0102 | - | - | 0,0102 | - | - | 0,0102 | - | - |
| 2 | Ленина,15,Морг | 0,0055 | 0,00015 | - | 0,0055 | 0,00015 | - | 0,0055 | 0,00015 | - | 0,0055 | 0,00015 | - | 0,0055 | 0,00015 | - | 0,0055 | 0,00015 | - |
| 3 | Ленина,15,Поликлиник | 0,0989 | 0,0026 | - | 0,0989 | 0,0026 | - | 0,0989 | 0,0026 | - | 0,0989 | 0,0026 | - | 0,0989 | 0,0026 | - | 0,0989 | 0,0026 | - |
| 4 | Ленина,15,Прачечная | 0,0206 | 0,0095 | - | 0,0206 | 0,0095 | - | 0,0206 | 0,0095 | - | 0,0206 | 0,0095 | - | 0,0206 | 0,0095 | - | 0,0206 | 0,0095 | - |
| 5 | Ленина,15,Терап. отдел | 0,184 | 0,005 | - | 0,184 | 0,005 | - | 0,184 | 0,005 | - | 0,184 | 0,005 | - | 0,184 | 0,005 | - | 0,184 | 0,005 | - |
| 6 | Ленина,15,Хирургия | 0,1874 | 0,0136 | - | 0,1874 | 0,0136 | - | 0,1874 | 0,0136 | - | 0,1874 | 0,0136 | - | 0,1874 | 0,0136 | - | 0,1874 | 0,0136 | - |
| 7 | Ленина,15,аптека | 0,0236 | - | - | 0,0236 | - | - | 0,0236 | - | - | 0,0236 | - | - | 0,0236 | - | - | 0,0236 | - | - |
| 8 | Ленина,15,гараж | 0,0312 | 0,00015 | - | 0,0312 | 0,00015 | - | 0,0312 | 0,00015 | - | 0,0312 | 0,00015 | - | 0,0312 | 0,00015 | - | 0,0312 | 0,00015 | - |
| 9 | Павла Зарубина,26,библиотек | 0,0258 | - | - | 0,0258 | - | - | 0,0258 | - | - | 0,0258 | - | - | 0,0258 | - | - | 0,0258 | - | - |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 10 | Павла Зарубина,28/16,Пож.ча | 0,0928 | - | - | 0,0928 | - | - | 0,0928 | - | - | 0,0928 | - | - | 0,0928 | - | - | 0,0928 | - | - |
|  | ИТОГО | 0,68 | 0,031 | - | 0,68 | 0,031 | - | 0,68 | 0,031 | - | 0,68 | 0,031 | - | 0,68 | 0,031 | - | 0,68 | 0,031 | - |
| Котельная БМК 5,1 МВт ул. Садовая |
| 1 | 1-я Производственная ,2 | 0,0558 | - | - | 0,0558 | - | - | 0,0558 | - | - | 0,0558 | - | - | 0,0558 | - | - | 0,0558 | - | - |
| 2 | 1-я Производственная ,2а | 0,1061 | - | - | 0,1061 | - | - | 0,1061 | - | - | 0,1061 | - | - | 0,1061 | - | - | 0,1061 | - | - |
| 3 | 1-я Производственная,3 | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - |
| 4 | 1-я Производственная,4 | 0,0582 | - | - | 0,0582 | - | - | 0,0582 | - | - | 0,0582 | - | - | 0,0582 | - | - | 0,0582 | - | - |
| 5 | 1-я Производственная,5 | 0,0213 | - | - | 0,0213 | - | - | 0,0213 | - | - | 0,0213 | - | - | 0,0213 | - | - | 0,0213 | - | - |
| 6 | 1-я Производственная,5а | 0,0047 | - | - | 0,0047 | - | - | 0,0047 | - | - | 0,0047 | - | - | 0,0047 | - | - | 0,0047 | - | - |
| 7 | 1-я Производственная,6 | 0,2522 | - | - | 0,2522 | - | - | 0,2522 | - | - | 0,2522 | - | - | 0,2522 | - | - | 0,2522 | - | - |
| 8 | 1-я Производственная,8 | 0,2847 | - | - | 0,2847 | - | - | 0,2847 | - | - | 0,2847 | - | - | 0,2847 | - | - | 0,2847 | - | - |
| 9 | Заводская,1/25, Дет. сад | 0,0528 | - | - | 0,0528 | - | - | 0,0528 | - | - | 0,0528 | - | - | 0,0528 | - | - | 0,0528 | - | - |
| 10 | Заводская, 10 | 0,3615 | - | - | 0,3615 | - | - | 0,3615 | - | - | 0,3615 | - | - | 0,3615 | - | - | 0,3615 | - | - |
| 11 | Заводская,3,дет.сад №5 | 0,0935 | - | - | 0,0935 | - | - | 0,0935 | - | - | 0,0935 | - | - | 0,0935 | - | - | 0,0935 | - | - |
| 12 | Заводская,6 | 0,0289 | - | - | 0,0289 | - | - | 0,0289 | - | - | 0,0289 | - | - | 0,0289 | - | - | 0,0289 | - | - |
| 13 | Заводская,8/1, дет. сад | 0,156 | - | - | 0,156 | - | - | 0,156 | - | - | 0,156 | - | - | 0,156 | - | - | 0,156 | - | - |
| 14 | Заводской 1-й,2 | 0,0152 | - | - | 0,0152 | - | - | 0,0152 | - | - | 0,0152 | - | - | 0,0152 | - | - | 0,0152 | - | - |
| 15 | Заводской 1-й,2а | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - | 0,0085 | - | - |
| 16 | Заводской 1-й,3 | 0,0157 | - | - | 0,0157 | - | - | 0,0157 | - | - | 0,0157 | - | - | 0,0157 | - | - | 0,0157 | - | - |
| 17 | Заводской 1-й,5 | 0,0264 | - | - | 0,0264 | - | - | 0,0264 | - | - | 0,0264 | - | - | 0,0264 | - | - | 0,0264 | - | - |
| 18 | Заводской 1-й,7 | 0,0443 | - | - | 0,0443 | - | - | 0,0443 | - | - | 0,0443 | - | - | 0,0443 | - | - | 0,0443 | - | - |
| 19 | Заречная,34 | 0,0455 | - | - | 0,0455 | - | - | 0,0455 | - | - | 0,0455 | - | - | 0,0455 | - | - | 0,0455 | - | - |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | Заречная,36 | 0,0472 | - | - | 0,0472 | - | - | 0,0472 | - | - | 0,0472 | - | - | 0,0472 | - | - | 0,0472 | - | - |
| 21 | Заречная,38 | 0,0201 | - | - | 0,0201 | - | - | 0,0201 | - | - | 0,0201 | - | - | 0,0201 | - | - | 0,0201 | - | - |
| 22 | Заречная,40 | 0,0468 | - | - | 0,0468 | - | - | 0,0468 | - | - | 0,0468 | - | - | 0,0468 | - | - | 0,0468 | - | - |
| 23 | Кирова,1/2,Гимназия | 0,3478 | - | - | 0,3478 | - | - | 0,3478 | - | - | 0,3478 | - | - | 0,3478 | - | - | 0,3478 | - | - |
| 24 | Октябрьская, 1 | 0,0408 | - | - | 0,0408 | - | - | 0,0408 | - | - | 0,0408 | - | - | 0,0408 | - | - | 0,0408 | - | - |
| 25 | Октябрьская,3 | 0,0463 | - | - | 0,0463 | - | - | 0,0463 | - | - | 0,0463 | - | - | 0,0463 | - | - | 0,0463 | - | - |
| 26 | Садовая,4 | 0,265 | - | - | 0,265 | - | - | 0,265 | - | - | 0,265 | - | - | 0,265 | - | - | 0,265 | - | - |
| 27 | Южная ,2 | 0,0113 | - | - | 0,0113 | - | - | 0,0113 | - | - | 0,0113 | - | - | 0,0113 | - | - | 0,0113 | - | - |
| 28 | Южный 1-й,6 | 0,0078 | - | - | 0,0078 | - | - | 0,0078 | - | - | 0,0078 | - | - | 0,0078 | - | - | 0,0078 | - | - |
|  | ИТОГО: | 2,473 | - | - | 2,473 | - | - | 2,473 | - | - | 2,473 | - | - | 2,473 | - | - | 2,473 | - | - |
| Котельная 0,9 БМК ул. Ленина |
| 1 | Ленина,39 | 0,0754 | - | - | 0,0754 | - | - | 0,0754 | - | - | 0,0754 | - | - | 0,0754 | - | - | 0,0754 | - | - |
| 2 | Ленина,41, Лицей | 0,151 | - | - | 0,151 | - | - | 0,151 | - | - | 0,151 | - | - | 0,151 | - | - | 0,151 | - | - |
| 3 | Ленина,43 | 0,0579 | - | - | 0,0579 | - | - | 0,0579 | - | - | 0,0579 | - | - | 0,0579 | - | - | 0,0579 | - | - |
| 4 | Ленина,48 | 0,1109 | - | - | 0,1109 | - | - | 0,1109 | - | - | 0,1109 | - | - | 0,1109 | - | - | 0,1109 | - | - |
| 5 | Революционная ,26,а, УПФР | 0,0466 | - | - | 0,0466 | - | - | 0,0466 | - | - | 0,0466 | - | - | 0,0466 | - | - | 0,0466 | - | - |
|  | Итого | 0,442 | - | - | 0,442 | - | - | 0,442 | - | - | 0,442 | - | - | 0,442 | - | - | 0,442 | - | - |
| Котельная БМК 10,13 МВт ул. Зарубина |
| 1 | 30 лет Победы,1 | 0,0496 | - | - | 0,0496 | - | - | 0,0496 | - | - | 0,0496 | - | - | 0,0496 | - | - | 0,0496 | - | - |
| 2 | 50 лет ВЛКСМ, 1 | 0,011 | - | - | 0,011 | - | - | 0,011 | - | - | 0,011 | - | - | 0,011 | - | - | 0,011 | - | - |
| 3 | 50 лет ВЛКСМ, 10 | 0,0812 | - | - | 0,0812 | - | - | 0,0812 | - | - | 0,0812 | - | - | 0,0812 | - | - | 0,0812 | - | - |
| 4 | 50 лет ВЛКСМ, 12 | 0,0758 | - | - | 0,0758 | - | - | 0,0758 | - | - | 0,0758 | - | - | 0,0758 | - | - | 0,0758 | - | - |
| 5 | 50 лет ВЛКСМ,2,МВД | 0,0142 | - | - | 0,0142 | - | - | 0,0142 | - | - | 0,0142 | - | - | 0,0142 | - | - | 0,0142 | - | - |
| 6 | 50 лет ВЛКСМ,8 | 0,0789 | - | - | 0,0789 | - | - | 0,0789 | - | - | 0,0789 | - | - | 0,0789 | - | - | 0,0789 | - | - |
| 7 | 60 лет | 0,1737 | - | - | 0,1737 | - | - | 0,1737 | - | - | 0,1737 | - | - | 0,1737 | - | - | 0,1737 | - | - |
| 8 | Крылова, 12 | 0,0205 | - | - | 0,0205 | - | - | 0,0205 | - | - | 0,0205 | - | - | 0,0205 | - | - | 0,0205 | - | - |
| 9 | Крылова,4 | 0,1755 | - | - | 0,1755 | - | - | 0,1755 | - | - | 0,1755 | - | - | 0,1755 | - | - | 0,1755 | - | - |
| 10 | Ленина, 16 | 0,0577 | 0,004 | - | 0,0577 | 0,004 | - | 0,0577 | 0,004 | - | 0,0577 | 0,004 | - | 0,0577 | 0,004 | - | 0,0577 | 0,004 | - |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 11 | Ленина,16а | 0,3693 | 0,039 | - | 0,3693 | 0,039 | - | 0,3693 | 0,039 | - | 0,3693 | 0,039 | - | 0,3693 | 0,039 | - | 0,3693 | 0,039 | - |
| 12 | Ленина,17/6 | 0,1218 | - | - | 0,1218 | - | - | 0,1218 | - | - | 0,1218 | - | - | 0,1218 | - | - | 0,1218 | - | - |
| 13 | Ленина,18,Баня | 0,5149 | 0,034 | - | 0,5149 | 0,034 | - | 0,5149 | 0,034 | - | 0,5149 | 0,034 | - | 0,5149 | 0,034 | - | 0,5149 | 0,034 | - |
| 14 | Ленина, 19 | 0,109 | - | - | 0,109 | - | - | 0,109 | - | - | 0,109 | - | - | 0,109 | - | - | 0,109 | - | - |
| 15 | Ленина,20/3 | 0,0566 | - | - | 0,0566 | - | - | 0,0566 | - | - | 0,0566 | - | - | 0,0566 | - | - | 0,0566 | - | - |
| 16 | Ленина,21 | 0,061 | - | - | 0,061 | - | - | 0,061 | - | - | 0,061 | - | - | 0,061 | - | - | 0,061 | - | - |
| 17 | Ленина,22/4 | 0,0563 | - | - | 0,0563 | - | - | 0,0563 | - | - | 0,0563 | - | - | 0,0563 | - | - | 0,0563 | - | - |
| 18 | Ленина,23 | 0,1136 | - | - | 0,1136 | - | - | 0,1136 | - | - | 0,1136 | - | - | 0,1136 | - | - | 0,1136 | - | - |
| 19 | Ленина,24,МВД | 0,1251 | - | - | 0,1251 | - | - | 0,1251 | - | - | 0,1251 | - | - | 0,1251 | - | - | 0,1251 | - | - |
| 20 | Ленина,24,гараж ОВД | 0,0386 | - | - | 0,0386 | - | - | 0,0386 | - | - | 0,0386 | - | - | 0,0386 | - | - | 0,0386 | - | - |
| 21 | Ленина,25/1 | 0,2026 | - | - | 0,2026 | - | - | 0,2026 | - | - | 0,2026 | - | - | 0,2026 | - | - | 0,2026 | - | - |
| 22 | Ленина,26 | 0,0795 | - | - | 0,0795 | - | - | 0,0795 | - | - | 0,0795 | - | - | 0,0795 | - | - | 0,0795 | - | - |
| 23 | Ленина,27 | 0,2154 | - | - | 0,2154 | - | - | 0,2154 | - | - | 0,2154 | - | - | 0,2154 | - | - | 0,2154 | - | - |
| 24 | Ленина,27,гараж | 0,0335 | - | - | 0,0335 | - | - | 0,0335 | - | - | 0,0335 | - | - | 0,0335 | - | - | 0,0335 | - | - |
| 25 | Ленина,27а | 0,0511 | - | - | 0,0511 | - | - | 0,0511 | - | - | 0,0511 | - | - | 0,0511 | - | - | 0,0511 | - | - |
| 26 | Ленина,28 | 0,0705 | - | - | 0,0705 | - | - | 0,0705 | - | - | 0,0705 | - | - | 0,0705 | - | - | 0,0705 | - | - |
| 27 | Ленина,29 | 0,2496 | - | - | 0,2496 | - | - | 0,2496 | - | - | 0,2496 | - | - | 0,2496 | - | - | 0,2496 | - | - |
| 28 | Ленина, 31 | 0,0623 | - | - | 0,0623 | - | - | 0,0623 | - | - | 0,0623 | - | - | 0,0623 | - | - | 0,0623 | - | - |
| 29 | Ленина,33,Школа | 0,1143 | - | - | 0,1143 | - | - | 0,1143 | - | - | 0,1143 | - | - | 0,1143 | - | - | 0,1143 | - | - |
| 30 | Ленина,35,Дом | 0,2274 | - | - | 0,2274 | - | - | 0,2274 | - | - | 0,2274 | - | - | 0,2274 | - | - | 0,2274 | - | - |
| 31 | Мичурина,37,дет.сад | 0,0986 | - | - | 0,0986 | - | - | 0,0986 | - | - | 0,0986 | - | - | 0,0986 | - | - | 0,0986 | - | - |
| 32 | Островского, 11 | 0,0083 | - | - | 0,0083 | - | - | 0,0083 | - | - | 0,0083 | - | - | 0,0083 | - | - | 0,0083 | - | - |
| 33 | Островского,13,церков | 0,0064 | - | - | 0,0064 | - | - | 0,0064 | - | - | 0,0064 | - | - | 0,0064 | - | - | 0,0064 | - | - |
| 34 | Островского,15,школа | 0,0349 | - | - | 0,0349 | - | - | 0,0349 | - | - | 0,0349 | - | - | 0,0349 | - | - | 0,0349 | - | - |
| 35 | Павла | 0,0348 | - | - | 0,0348 | - | - | 0,0348 | - | - | 0,0348 | - | - | 0,0348 | - | - | 0,0348 | - | - |
| 36 | Павла Зарубина, 10 | 0,0171 | - | - | 0,0171 | - | - | 0,0171 | - | - | 0,0171 | - | - | 0,0171 | - | - | 0,0171 | - | - |
| 37 | Павла Зарубина, 11 | 0,112 | - | - | 0,112 | - | - | 0,112 | - | - | 0,112 | - | - | 0,112 | - | - | 0,112 | - | - |
| 38 | Павла Зарубина, 12 | 0,0447 | - | - | 0,0447 | - | - | 0,0447 | - | - | 0,0447 | - | - | 0,0447 | - | - | 0,0447 | - | - |
| 39 | Павла Зарубина, 13 | 0,1187 | - | - | 0,1187 | - | - | 0,1187 | - | - | 0,1187 | - | - | 0,1187 | - | - | 0,1187 | - | - |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч | Отопл. Гкал/ч | ГВС Гкал/ч | куб.м./ ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 40 | Павла Зарубина, 14 | 0,0717 | - | - | 0,0717 | - | - | 0,0717 | - | - | 0,0717 | - | - | 0,0717 | - | - | 0,0717 | - | - |
| 41 | Павла Зарубина,15/14 | 0,1203 | - | - | 0,1203 | - | - | 0,1203 | - | - | 0,1203 | - | - | 0,1203 | - | - | 0,1203 | - | - |
| 42 | Павла Зарубина,3 | 0,0414 | - | - | 0,0414 | - | - | 0,0414 | - | - | 0,0414 | - | - | 0,0414 | - | - | 0,0414 | - | - |
| 43 | Павла Зарубина,5 | 0,0608 | - | - | 0,0608 | - | - | 0,0608 | - | - | 0,0608 | - | - | 0,0608 | - | - | 0,0608 | - | - |
| 44 | Павла Зарубина, 6/2 | 0,0548 | - | - | 0,0548 | - | - | 0,0548 | - | - | 0,0548 | - | - | 0,0548 | - | - | 0,0548 | - | - |
| 45 | Павла Зарубина,7 | 0,0326 | - | - | 0,0326 | - | - | 0,0326 | - | - | 0,0326 | - | - | 0,0326 | - | - | 0,0326 | - | - |
| 46 | Павла Зарубина, 8/1 | 0,057 | - | - | 0,057 | - | - | 0,057 | - | - | 0,057 | - | - | 0,057 | - | - | 0,057 | - | - |
| 47 | Павла Зарубина,9 | 0,1348 | - | - | 0,1348 | - | - | 0,1348 | - | - | 0,1348 | - | - | 0,1348 | - | - | 0,1348 | - | - |
| 48 | Павла Зарубина,9а | 0,0537 | - | - | 0,0537 | - | - | 0,0537 | - | - | 0,0537 | - | - | 0,0537 | - | - | 0,0537 | - | - |
| 49 | Радищева,40 | 0,0413 | - | - | 0,0413 | - | - | 0,0413 | - | - | 0,0413 | - | - | 0,0413 | - | - | 0,0413 | - | - |
| 50 | Радищева,42 | 0,0426 | - | - | 0,0426 | - | - | 0,0426 | - | - | 0,0426 | - | - | 0,0426 | - | - | 0,0426 | - | - |
| 51 | Советская, 12 | 0,4488 | 0,051 | - | 0,4488 | 0,051 | - | 0,4488 | 0,051 | - | 0,4488 | 0,051 | - | 0,4488 | 0,051 | - | 0,4488 | 0,051 | - |
| 52 | Советская, 13 | 0,4612 | 0,048 | - | 0,4612 | 0,048 | - | 0,4612 | 0,048 | - | 0,4612 | 0,048 | - | 0,4612 | 0,048 | - | 0,4612 | 0,048 | - |
| 53 | Советский,6 | 0,3898 | 0,051 | - | 0,3898 | 0,051 | - | 0,3898 | 0,051 | - | 0,3898 | 0,051 | - | 0,3898 | 0,051 | - | 0,3898 | 0,051 | - |
| 54 | Тельмана,3 | 0,0597 | - | - | 0,0597 | - | - | 0,0597 | - | - | 0,0597 | - | - | 0,0597 | - | - | 0,0597 | - | - |
| 55 | Тельмана,4 | 0,033 | - | - | 0,033 | - | - | 0,033 | - | - | 0,033 | - | - | 0,033 | - | - | 0,033 | - | - |
| 56 | Тельмана,5 | 0,0488 | - | - | 0,0488 | - | - | 0,0488 | - | - | 0,0488 | - | - | 0,0488 | - | - | 0,0488 | - | - |
| 57 | Тельмана,6 | 0,1243 | 0,013 | - | 0,1243 | 0,013 | - | 0,1243 | 0,013 | - | 0,1243 | 0,013 | - | 0,1243 | 0,013 | - | 0,1243 | 0,013 | - |
|  | ИТОГО | 6,36 | 0,24 | - | 6,36 | 0,24 | - | 6,36 | 0,24 | - | 6,36 | 0,24 | - | 6,36 | 0,24 | - | 6,36 | 0,24 | - |

В таблице 38 приведен перспективный прирост объемов потребления тепловой энергии.

Таблица 38

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Котельная БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова |
| 1 | Грибоедова,4 | 491,8 | - | 491,8 | - | 491,8 | - | 491,8 | - | 491,8 | - | 491,8 | - |
| 2 | Грибоедова,5 | 156,9 | - | 156,9 | - | 156,9 | - | 156,9 | - | 156,9 | - | 156,9 | - |
| 3 | Грибоедова,6 | 451,7 | - | 451,7 | - | 451,7 | - | 451,7 | - | 451,7 | - | 451,7 | - |
| 4 | М. Горького ,12, дет. сад | 210,3 | - | 210,3 | - | 210,3 | - | 210,3 | - | 210,3 | - | 210,3 | - |
| 5 | М.Горького,15 | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - | 11,5 | - |
| 6 | М.Горького,16 | 803,1 | - | 803,1 | - | 803,1 | - | 803,1 | - | 803,1 | - | 803,1 | - |
| 7 | М.Горького,17,1 | 197,7 | - | 197,7 | - | 197,7 | - | 197,7 | - | 197,7 | - | 197,7 | - |
| 8 | М.Горького,17,2 | 197,7 | - | 197,7 | - | 197,7 | - | 197,7 | - | 197,7 | - | 197,7 | - |
| 9 | Приволжская,2 | 473,4 | - | 473,4 | - | 473,4 | - | 473,4 | - | 473,4 | - | 473,4 | - |
| 10 | Приволжская,4 | 313,6 | - | 313,6 | - | 313,6 | - | 313,6 | - | 313,6 | - | 313,6 | - |
| 11 | Приволжская,6 | 305,1 | - | 305,1 | - | 305,1 | - | 305,1 | - | 305,1 | - | 305,1 | - |
| 12 | Приволжская,8 | 316,5 | - | 316,5 | - | 316,5 | - | 316,5 | - | 316,5 | - | 316,5 | - |
| 13 | Советская,3 | 579,4 | - | 579,4 | - | 579,4 | - | 579,4 | - | 579,4 | - | 579,4 | - |
| 14 | Советская,3а | 7,1 | - | 7,1 | - | 7,1 | - | 7,1 | - | 7,1 | - | 7,1 | - |
| 15 | Советская,4 | 362,4 | - | 362,4 | - | 362,4 | - | 362,4 | - | 362,4 | - | 362,4 | - |
| 16 | Советская,5 | 571,6 | - | 571,6 | - | 571,6 | - | 571,6 | - | 571,6 | - | 571,6 | - |
| 17 | Советская,6 | 673,2 | - | 673,2 | - | 673,2 | - | 673,2 | - | 673,2 | - | 673,2 | - |
| 18 | Советская,7 | 591,8 | - | 591,8 | - | 591,8 | - | 591,8 | - | 591,8 | - | 591,8 | - |
| 19 | Советская,8 | 572,1 | - | 572,1 | - | 572,1 | - | 572,1 | - | 572,1 | - | 572,1 | - |
| 20 | Советская,9 | 768,9 | - | 768,9 | - | 768,9 | - | 768,9 | - | 768,9 | - | 768,9 | - |
|  | ИТОГО | 8055,927 | - | 8055,927 | - | 8055,927 | - | 8055,927 | - | 8055,927 | - | 8055,927 | - |
| Котельная «Пучежская МТС» |
| 1 | 2-я Производственная, 10 | 200,01 | 3,36 | 200,01 | 3,36 | 200,01 | 3,36 | 200,01 | 3,36 | 200,01 | 3,36 | 200,01 | 3,36 |
| 2 | 2-я Производственная, 12 | 265,93 | 1,68 | 265,93 | 1,68 | 265,93 | 1,68 | 265,93 | 1,68 | 265,93 | 1,68 | 265,93 | 1,68 |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 2-я Производственная, 14 | 784,50 | 57,12 | 784,50 | 57,12 | 784,50 | 57,12 | 784,50 | 57,12 | 784,50 | 57,12 | 784,50 | 57,12 |
| 4 | 2-я Производственная, 15 | 1198,50 | 80,64 | 1198,50 | 80,64 | 1198,50 | 80,64 | 1198,50 | 80,64 | 1198,50 | 80,64 | 1198,50 | 80,64 |
| 5 | 2-я Производственная, 19 | 164,17 | 9,24 | 164,17 | 9,24 | 164,17 | 9,24 | 164,17 | 9,24 | 164,17 | 9,24 | 164,17 | 9,24 |
| 6 | 2-я Производственная,3,ИФНС | 102,15 | 0 | 102,15 | 0 | 102,15 | 0 | 102,15 | 0 | 102,15 | 0 | 102,15 | 0 |
| 7 | 2-я Производственная^ | 112,04 | 8,4 | 112,04 | 8,4 | 112,04 | 8,4 | 112,04 | 8,4 | 112,04 | 8,4 | 112,04 | 8,4 |
| 8 | 2-я Производственная,9а,Суд | 216,50 | 0 | 216,50 | 0 | 216,50 | 0 | 216,50 | 0 | 216,50 | 0 | 216,50 | 0 |
| 9 | Производ.здание | 301,46 | 1,68 | 301,46 | 1,68 | 301,46 | 1,68 | 301,46 | 1,68 | 301,46 | 1,68 | 301,46 | 1,68 |
|  | Итого | 3345,25 | 162,12 | 3345,25 | 162,12 | 3345,25 | 162,12 | 3345,25 | 162,12 | 3345,25 | 162,12 | 3345,25 | 162,12 |
| Котельная «Дом-интернат» |
| 1 | Заречная,2 | 710,83 | 4,56 | 710,83 | 4,56 | 710,83 | 4,56 | 710,83 | 4,56 | 710,83 | 4,56 | 710,83 | 4,56 |
| 2 | Калинина,2 | 2425,85 | 680,94 | 2425,85 | 680,94 | 2425,85 | 680,94 | 2425,85 | 680,94 | 2425,85 | 680,94 | 2425,85 | 680,94 |
| 3 | Калинина,2,баннопрач.цех | 166,42 | 69,91 | 166,42 | 69,91 | 166,42 | 69,91 | 166,42 | 69,91 | 166,42 | 69,91 | 166,42 | 69,91 |
| 4 | Калинина,2,гараж | 143,86 | 0,27 | 143,86 | 0,27 | 143,86 | 0,27 | 143,86 | 0,27 | 143,86 | 0,27 | 143,86 | 0,27 |
| 5 | Калинина,2,морг | 45,13 | 0 | 45,13 | 0 | 45,13 | 0 | 45,13 | 0 | 45,13 | 0 | 45,13 | 0 |
| 6 | Калинина,2,очистные | 67,70 | 0 | 67,70 | 0 | 67,70 | 0 | 67,70 | 0 | 67,70 | 0 | 67,70 | 0 |
|  | ИТОГО: | 3559,8 | 755,68 | 3559,8 | 755,68 | 3559,8 | 755,68 | 3559,8 | 755,68 | 3559,8 | 755,68 | 3559,8 | 755,68 |
| БМК 1,35 МВт ул. ВЛКСМ |
| 1 | 50 лет ВЛКСМ, 18 | 25,02 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 25,02 | 0,00 | 25,02 | 0,00 |
| 2 | Ленина ,15,Морг | 13,49 | 0,64 | 13,49 | 0,64 | 13,49 | 0,64 | 13,49 | 0,64 | 13,49 | 0,64 | 13,49 | 0,64 |
| 3 | Ленина ,15,Поликлиника | 242,60 | 11,09 | 242,60 | 11,09 | 242,60 | 11,09 | 242,60 | 11,09 | 242,60 | 11,09 | 242,60 | 11,09 |
| 4 | Ленина ,15,Прачечная | 50,53 | 40,51 | 50,53 | 40,51 | 50,53 | 40,51 | 50,53 | 40,51 | 50,53 | 40,51 | 50,53 | 40,51 |
| 5 | Ленина,15,Терап.отдел | 451,35 | 21,32 | 451,35 | 21,32 | 451,35 | 21,32 | 451,35 | 21,32 | 451,35 | 21,32 | 451,35 | 21,32 |
| 6 | Ленина ,15,Хирургия | 459,69 | 58,00 | 459,69 | 58,00 | 459,69 | 58,00 | 459,69 | 58,00 | 459,69 | 58,00 | 459,69 | 58,00 |
| 7 | Ленина ,15,аптека | 57,89 | 0,00 | 57,89 | 0,00 | 57,89 | 0,00 | 57,89 | 0,00 | 57,89 | 0,00 | 57,89 | 0,00 |
| 8 | Ленина,15,гараж | 76,53 | 0,64 | 76,53 | 0,64 | 76,53 | 0,64 | 76,53 | 0,64 | 76,53 | 0,64 | 76,53 | 0,64 |
| 9 | Павла Зарубина,26,библиотека | 63,29 | 0,00 | 63,29 | 0,00 | 63,29 | 0,00 | 63,29 | 0,00 | 63,29 | 0,00 | 63,29 | 0,00 |
| 10 | Павла Зарубина,28/16,Пож.часть | 227,64 | 0,00 | 227,64 | 0,00 | 227,64 | 0,00 | 227,64 | 0,00 | 227,64 | 0,00 | 227,64 | 0,00 |
|  | ИТОГО | 1668,035 | 132,2 | 1668,035 | 132,2 | 1668,035 | 132,2 | 1668,035 | 132,2 | 1668,035 | 132,2 | 1668,035 | 132,2 |
| Котельная БМК 5,1 МВт ул. Садовая |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1-я Производственная^ | 134,75 | - | 134,75 | - | 134,75 | - | 134,75 | - | 134,75 | - | 134,75 | - |
| 2 | 1-я Производственная,2а | 256,22 | - | 256,22 | - | 256,22 | - | 256,22 | - | 256,22 | - | 256,22 | - |
| 3 | 1-я Производственная^ | 20,53 | - | 20,53 | - | 20,53 | - | 20,53 | - | 20,53 | - | 20,53 | - |
| 4 | 1-я Производственная^ | 140,55 | - | 140,55 | - | 140,55 | - | 140,55 | - | 140,55 | - | 140,55 | - |
| 5 | 1-я Производственная^ | 51,44 | - | 51,44 | - | 51,44 | - | 51,44 | - | 51,44 | - | 51,44 | - |
| 6 | 1-я Производственная,5а | 11,35 | - | 11,35 | - | 11,35 | - | 11,35 | - | 11,35 | - | 11,35 | - |
| 7 | 1-я Производственная^ | 609,04 | - | 609,04 | - | 609,04 | - | 609,04 | - | 609,04 | - | 609,04 | - |
| 8 | 1-я Производственная^ | 687,52 | - | 687,52 | - | 687,52 | - | 687,52 | - | 687,52 | - | 687,52 | - |
| 9 | Заводская,1/25, Дет.сад | 127,51 | - | 127,51 | - | 127,51 | - | 127,51 | - | 127,51 | - | 127,51 | - |
| 10 | Заводская, 10 | 872,99 | - | 872,99 | - | 872,99 | - | 872,99 | - | 872,99 | - | 872,99 | - |
| 11 | Заводская,3,дет.сад №5 | 225,79 | - | 225,79 | - | 225,79 | - | 225,79 | - | 225,79 | - | 225,79 | - |
| 12 | Заводская,6 | 69,79 | - | 69,79 | - | 69,79 | - | 69,79 | - | 69,79 | - | 69,79 | - |
| 13 | Заводская,8/1, дет.сад №6 | 376,72 | - | 376,72 | - | 376,72 | - | 376,72 | - | 376,72 | - | 376,72 | - |
| 14 | Заводской 1-й,2 | 36,71 | - | 36,71 | - | 36,71 | - | 36,71 | - | 36,71 | - | 36,71 | - |
| 15 | Заводской 1-й,2а | 20,53 | - | 20,53 | - | 20,53 | - | 20,53 | - | 20,53 | - | 20,53 | - |
| 16 | Заводской 1-й,3 | 37,91 | - | 37,91 | - | 37,91 | - | 37,91 | - | 37,91 | - | 37,91 | - |
| 17 | Заводской 1-й,5 | 63,75 | - | 63,75 | - | 63,75 | - | 63,75 | - | 63,75 | - | 63,75 | - |
| 18 | Заводской 1-й,7 | 106,98 | - | 106,98 | - | 106,98 | - | 106,98 | - | 106,98 | - | 106,98 | - |
| 19 | Заречная,34 | 109,88 | - | 109,88 | - | 109,88 | - | 109,88 | - | 109,88 | - | 109,88 | - |
| 20 | Заречная,36 | 113,98 | - | 113,98 | - | 113,98 | - | 113,98 | - | 113,98 | - | 113,98 | - |
| 21 | Заречная,38 | 48,54 | - | 48,54 | - | 48,54 | - | 48,54 | - | 48,54 | - | 48,54 | - |
| 22 | Заречная,40 | 113,02 | - | 113,02 | - | 113,02 | - | 113,02 | - | 113,02 | - | 113,02 | - |
| 23 | Кирова,1/2,Гимназия | 839,90 | - | 839,90 | - | 839,90 | - | 839,90 | - | 839,90 | - | 839,90 | - |
| 24 | Октябрьская, 1 | 98,53 | - | 98,53 | - | 98,53 | - | 98,53 | - | 98,53 | - | 98,53 | - |
| 25 | Октябрьская,3 | 111,81 | - | 111,81 | - | 111,81 | - | 111,81 | - | 111,81 | - | 111,81 | - |
| 26 | Садовая,4 | 639,95 | - | 639,95 | - | 639,95 | - | 639,95 | - | 639,95 | - | 639,95 | - |
| 27 | Южная,2 | 27,29 | - | 27,29 | - | 27,29 | - | 27,29 | - | 27,29 | - | 27,29 | - |
| 28 | Южный 1-й,6 | 18,84 | - | 18,84 | - | 18,84 | - | 18,84 | - | 18,84 | - | 18,84 | - |
|  | ИТОГО: | 5971,8 | - | 5971,8 | - | 5971,8 | - | 5971,8 | - | 5971,8 | - | 5971,8 | - |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Котельная 0,9 БМК ул. Ленина |
| 1 | Ленина,39 | 178,70 | - | 178,70 | - | 178,70 | - | 178,70 | - | 178,70 | - | 178,70 | - |
| 2 | Ленина,41, Лицей | 357,88 | - | 357,88 | - | 357,88 | - | 357,88 | - | 357,88 | - | 357,88 | - |
| 3 | Ленина,43 | 137,23 | - | 137,23 | - | 137,23 | - | 137,23 | - | 137,23 | - | 137,23 | - |
| 4 | Ленина,48 | 262,84 | - | 262,84 | - | 262,84 | - | 262,84 | - | 262,84 | - | 262,84 | - |
| 5 | Революционная,26,а, УПФР | 110,45 | - | 110,45 | - | 110,45 | - | 110,45 | - | 110,45 | - | 110,45 | - |
|  | Итого | 1047,1 | - | 1047,1 | - | 1047,1 | - | 1047,1 | - | 1047,1 | - | 1047,1 | - |
| Котельная БМК 10,13 МВт ул. Зарубина |
| 1 | 30 лет Победы,1 | 104,52 | - | 104,52 | - | 104,52 | - | 104,52 | - | 104,52 | - | 104,52 | - |
| 2 | 50 лет ВЛКСМ, 1 | 23,18 | - | 23,18 | - | 23,18 | - | 23,18 | - | 23,18 | - | 23,18 | - |
| 3 | 50 лет ВЛКСМ, 10 | 171,11 | - | 171,11 | - | 171,11 | - | 171,11 | - | 171,11 | - | 171,11 | - |
| 4 | 50 лет ВЛКСМ, 12 | 159,73 | - | 159,73 | - | 159,73 | - | 159,73 | - | 159,73 | - | 159,73 | - |
| 5 | 50 лет ВЛКСМ,2,МВД | 29,92 | - | 29,92 | - | 29,92 | - | 29,92 | - | 29,92 | - | 29,92 | - |
| 6 | 50 лет ВЛКСМ,8 | 166,26 | - | 166,26 | - | 166,26 | - | 166,26 | - | 166,26 | - | 166,26 | - |
| 7 | 60 лет Октября,20,Школа | 366,03 | - | 366,03 | - | 366,03 | - | 366,03 | - | 366,03 | - | 366,03 | - |
| 8 | Крылова, 12 | 43,20 | - | 43,20 | - | 43,20 | - | 43,20 | - | 43,20 | - | 43,20 | - |
| 9 | Крылова,4 | 369,83 | - | 369,83 | - | 369,83 | - | 369,83 | - | 369,83 | - | 369,83 | - |
| 10 | Ленина, 16 | 121,59 | 29,28 | 121,59 | 29,28 | 121,59 | 29,28 | 121,59 | 29,28 | 121,59 | 29,28 | 121,59 | 29,28 |
| 11 | Ленина,16а | 778,21 | 285,48 | 778,21 | 285,48 | 778,21 | 285,48 | 778,21 | 285,48 | 778,21 | 285,48 | 778,21 | 285,48 |
| 12 | Ленина, 17/6 | 256,67 | - | 256,67 | - | 256,67 | - | 256,67 | - | 256,67 | - | 256,67 | - |
| 13 | Ленина,18,Баня | 1085,03 | 248,88 | 1085,03 | 248,88 | 1085,03 | 248,88 | 1085,03 | 248,88 | 1085,03 | 248,88 | 1085,03 | 248,88 |
| 14 | Ленина, 19 | 229,69 | - | 229,69 | - | 229,69 | - | 229,69 | - | 229,69 | - | 229,69 | - |
| 15 | Ленина,20/3 | 119,27 | - | 119,27 | - | 119,27 | - | 119,27 | - | 119,27 | - | 119,27 | - |
| 16 | Ленина,21 | 128,54 | - | 128,54 | - | 128,54 | - | 128,54 | - | 128,54 | - | 128,54 | - |
| 17 | Ленина,22/4 | 118,64 | - | 118,64 | - | 118,64 | - | 118,64 | - | 118,64 | - | 118,64 | - |
| 18 | Ленина,23 | 239,39 | - | 239,39 | - | 239,39 | - | 239,39 | - | 239,39 | - | 239,39 | - |
| 19 | Ленина,24,МВД | 263,62 | - | 263,62 | - | 263,62 | - | 263,62 | - | 263,62 | - | 263,62 | - |
| 20 | Ленина,24,гараж ОВД | 81,34 | - | 81,34 | - | 81,34 | - | 81,34 | - | 81,34 | - | 81,34 | - |
| 21 | Ленина,25/1 | 426,93 | - | 426,93 | - | 426,93 | - | 426,93 | - | 426,93 | - | 426,93 | - |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 22 | Ленина,26 | 167,53 | - | 167,53 | - | 167,53 | - | 167,53 | - | 167,53 | - | 167,53 | - |
| 23 | Ленина,27 | 453,91 | - | 453,91 | - | 453,91 | - | 453,91 | - | 453,91 | - | 453,91 | - |
| 24 | Ленина,27,гараж | 70,59 | - | 70,59 | - | 70,59 | - | 70,59 | - | 70,59 | - | 70,59 | - |
| 25 | Ленина,27а | 107,68 | - | 107,68 | - | 107,68 | - | 107,68 | - | 107,68 | - | 107,68 | - |
| 26 | Ленина,28 | 148,56 | - | 148,56 | - | 148,56 | - | 148,56 | - | 148,56 | - | 148,56 | - |
| 27 | Ленина,29 | 525,97 | - | 525,97 | - | 525,97 | - | 525,97 | - | 525,97 | - | 525,97 | - |
| 28 | Ленина,31 | 131,28 | - | 131,28 | - | 131,28 | - | 131,28 | - | 131,28 | - | 131,28 | - |
| 29 | Ленина,33,Школа | 240,86 | - | 240,86 | - | 240,86 | - | 240,86 | - | 240,86 | - | 240,86 | - |
| 30 | Ленина,35,Дом культуры | 479,19 | - | 479,19 | - | 479,19 | - | 479,19 | - | 479,19 | - | 479,19 | - |
| 31 | Мичурина,37,дет.сад №1 Ромашка | 207,78 | - | 207,78 | - | 207,78 | - | 207,78 | - | 207,78 | - | 207,78 | - |
| 32 | Островского, 11 | 17,49 | - | 17,49 | - | 17,49 | - | 17,49 | - | 17,49 | - | 17,49 | - |
| 33 | Островского ,13, церковь | 13,49 | - | 13,49 | - | 13,49 | - | 13,49 | - | 13,49 | - | 13,49 | - |
| 34 | Островского,15,школа искусств | 73,54 | - | 73,54 | - | 73,54 | - | 73,54 | - | 73,54 | - | 73,54 | - |
| 35 | Павла Зарубина,1,ДШИ | 73,33 | - | 73,33 | - | 73,33 | - | 73,33 | - | 73,33 | - | 73,33 | - |
| 36 | Павла Зарубина, 10 | 36,03 | - | 36,03 | - | 36,03 | - | 36,03 | - | 36,03 | - | 36,03 | - |
| 37 | Павла Зарубина, 11 | 236,01 | - | 236,01 | - | 236,01 | - | 236,01 | - | 236,01 | - | 236,01 | - |
| 38 | Павла Зарубина, 12 | 94,19 | - | 94,19 | - | 94,19 | - | 94,19 | - | 94,19 | - | 94,19 | - |
| 39 | Павла Зарубина, 13 | 250,13 | - | 250,13 | - | 250,13 | - | 250,13 | - | 250,13 | - | 250,13 | - |
| 40 | Павла Зарубина, 14 | 151,09 | - | 151,09 | - | 151,09 | - | 151,09 | - | 151,09 | - | 151,09 | - |
| 41 | Павла Зарубина,15/14 | 253,50 | - | 253,50 | - | 253,50 | - | 253,50 | - | 253,50 | - | 253,50 | - |
| 42 | Павла Зарубина,3 | 87,24 | - | 87,24 | - | 87,24 | - | 87,24 | - | 87,24 | - | 87,24 | - |
| 43 | Павла Зарубина,5 | 128,12 | - | 128,12 | - | 128,12 | - | 128,12 | - | 128,12 | - | 128,12 | - |
| 44 | Павла Зарубина,6/2 | 115,48 | - | 115,48 | - | 115,48 | - | 115,48 | - | 115,48 | - | 115,48 | - |
| 45 | Павла Зарубина,7 | 68,70 | - | 68,70 | - | 68,70 | - | 68,70 | - | 68,70 | - | 68,70 | - |
| 46 | Павла Зарубина,8/1 | 120,11 | - | 120,11 | - | 120,11 | - | 120,11 | - | 120,11 | - | 120,11 | - |
| 47 | Павла Зарубина,9 | 284,06 | - | 284,06 | - | 284,06 | - | 284,06 | - | 284,06 | - | 284,06 | - |
| 48 | Павла Зарубина,9а | 113,16 | - | 113,16 | - | 113,16 | - | 113,16 | - | 113,16 | - | 113,16 | - |
| 49 | Радищева,40 | 87,03 | - | 87,03 | - | 87,03 | - | 87,03 | - | 87,03 | - | 87,03 | - |
| 50 | Радищева,42 | 89,77 | - | 89,77 | - | 89,77 | - | 89,77 | - | 89,77 | - | 89,77 | - |

| № | Наименование, адрес | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г.г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал | Отопление, Гкал | ГВС, Гкал |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 51 | Советская, 12 | 945,74 | 373,32 | 945,74 | 373,32 | 945,74 | 373,32 | 945,74 | 373,32 | 945,74 | 373,32 | 945,74 | 373,32 |
| 52 | Советская, 13 | 971,87 | 351,36 | 971,87 | 351,36 | 971,87 | 351,36 | 971,87 | 351,36 | 971,87 | 351,36 | 971,87 | 351,36 |
| 53 | Советский,6 | 821,41 | 373,32 | 821,41 | 373,32 | 821,41 | 373,32 | 821,41 | 373,32 | 821,41 | 373,32 | 821,41 | 373,32 |
| 54 | Тельмана, 3 | 125,80 | - | 125,80 | - | 125,80 | - | 125,80 | - | 125,80 | - | 125,80 | - |
| 55 | Тельмана,4 | 69,54 | - | 69,54 | - | 69,54 | - | 69,54 | - | 69,54 | - | 69,54 | - |
| 56 | Тельмана, 5 | 102,83 | - | 102,83 | - | 102,83 | - | 102,83 | - | 102,83 | - | 102,83 | - |
| 57 | Тельмана,6 | 261,93 | 95,16 | 261,93 | 95,16 | 261,93 | 95,16 | 261,93 | 95,16 | 261,93 | 95,16 | 261,93 | 95,16 |
|  | ИТОГО | 13407,7 | 1756,8 | 13407,7 | 1756,8 | 13407,7 | 1756,8 | 13407,7 | 1756,8 | 13407,7 | 1756,8 | 13407,7 | 1756,8 |

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Планов на отключение потребителей от систем центрального теплоснабжения нет, прогноз подключения новых потребителей к централизованным системам теплоснабжения отсутствует. Значения остаются на базовом уровне.

Реестр квартир отключенных от сетей центрального не представлен.

Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Приростов объемов тепловой энергии производственными объектами не планируется.

Глава 3 Электронная модель схемы теплоснабжения

Согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 16 марта 2019 года) «...при разработке и актуализации схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения до 100 тыс. человек соблюдение требований, указанных в подпункте "в" пункта 23 и пунктах 55 и 56 требований к схемам теплоснабжения, утвержденных настоящим постановлением, не является обязательным.».

Подпункт «в» пункта 23, пункты 55-56 - глава 3. «Электронная модель системы теплоснабжения».

Электронная модель создана на базе ГИРК «Теплоэксперт».

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

Балансы существующей на базовый период схемы теплоснабжения (актуализации схемы теплоснабжения) тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии, устанавливаемых на основании величины расчетной тепловой нагрузки.

Баланс существующей тепловой мощности приведен в таблице 39.

Таблица 39

| Наименование источника | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Мощность нетто, Гкал/ч | Подключе нная тепловая нагрузка (потребители), Гкал/ч | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, Гкал/ч | Резерв/ Дефицит, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | 1,161 | 1,143 | 0,01 | 1,13 | 0,711 | 0,070 | 0,35 | 30,8 |
| Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | 2,408 | 2,364 | 0,01 | 2,35 | 1,505285 | 0,031 | 0,81 | 34,4 |
| Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 0,774 | 0,76 | 0,01 | 0,75 | 0,4418 | 0,033 | 0,28 | 36,6 |
| Котельная ул. Грибоедова | 5,16 | 4,911 | 0,05 | 4,86 | 3,512 | 0,107 | 1,25 | 25,4 |
| Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | 7,955 | 8,391 | 0,08 | 8,31 | 6,6026 | 0,265 | 1,45 | 17,2 |
| Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 4,128 | 4,29 | 0,03 | 4,26 | 2,4729 | 0,146 | 1,64 | 38,1 |
| Котельная «Пучежская МТС» | 2,06 | 1,9 | 0,01 | 1,89 | 1,3955 | 0,068 | 0,42 | 22,3 |

Баланс перспективной тепловой мощности и нагрузки по каждому источнику тепловой энергии приведен в таблицах 40-46

Таблица 40

| № | Котельная БМК 1,35 МВт ул. ВЛКСМ | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 | 1,161 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 1,161 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 | 1,143 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 0,71 | 0,714 | 0,714 | 0,714 | 0,714 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 1952,54 | 1800,235 | 1800,235 | 1800,235 | 1800,235 | 1800,235 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 305,322 | 408,12 | 408,12 | 408,12 | 408,12 | 408,12 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 69,37 | 69,37 | 69,37 | 69,37 | 69,37 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 2257,858 | 2250,31 | 2250,31 | 2250,31 | 2250,31 | 2250,31 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | 33,57 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 | 30,8 |

| № | Котельная «Дом-интернат» ул. Калинина | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 1,26 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 | 2,408 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 1,26 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 | 2,364 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 3933,1 | 3559,8 | 3559,8 | 3559,8 | 3559,8 | 3559,8 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 173,56 | 261,998 | 261,998 | 261,998 | 261,998 | 261,998 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 4106,625 | 3890,098 | 3890,098 | 3890,098 | 3890,098 | 3890,098 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | 52,34 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 | 34,4 |

*данные согласно актуализированной на 2018 год и утвержденной схемы теплоснабжения.

| № | Котельная БМК 0,9 МВт ул. Ленина | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 | 0,744 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 0,744 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 0,4668 | 0,4668 | 0,4668 | 0,4668 | 0,4668 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 1092,097 | 1047,1 | 1047,1 | 1047,1 | 1047,1 | 1047,1 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 286,887 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 | 178,42 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 | 26,21 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 1378,984 | 1251,73 | 1251,73 | 1251,73 | 1251,73 | 1251,73 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | 29,99 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 | 36,6 |

| № | Котельная БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 5,16 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 5,16 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 | 4,911 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 | 4,86 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 | 0,107 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 9453,872 | 8055,927 | 8055,927 | 8055,927 | 8055,927 | 8055,927 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 714,136 | 596,22 | 596,22 | 596,22 | 596,22 | 596,22 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 154,97 | 154,97 | 154,97 | 154,97 | 154,97 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 10168,008 | 8807,11 | 8807,11 | 8807,11 | 8807,11 | 8807,11 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | 23,68 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |

| № | Котельная БМК-10,13 МВт ул. Зарубина | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 8,71 | 7,955 | 7,955 | 7,955 | 7,955 | 7,955 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 8,71 | 8,391 | 8,391 | 8,391 | 8,391 | 8,391 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 | 8,31 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 | 0,265 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 19491,04 | 15164,5 | 15164,5 | 15164,5 | 15164,5 | 15164,5 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 734,621 | 1251,42 | 1251,42 | 1251,42 | 1251,42 | 1251,42 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 318,57 | 318,57 | 318,57 | 318,57 | 318,57 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 20225,63 | 17063,63 | 17063,63 | 17063,63 | 17063,63 | 17063,63 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | 15 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 | 17,2 |

| № | Котельная БМК 5,1 МВт ул. Садовая | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 4,38 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 | 4,128 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 4,38 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,29 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 | 4,26 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 | 0,146 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 6133,118 | 5971,8 | 5971,8 | 5971,8 | 5971,8 | 5971,8 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 559,888 | 817,81 | 817,81 | 817,81 | 817,81 | 817,81 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | н/д | 125,24 | 125,24 | 125,24 | 125,24 | 125,24 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 6693,006 | 6914,85 | 6914,85 | 6914,85 | 6914,85 | 6914,85 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 | 1,64 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | 40,83 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 |

| № | Котельная «Пучежская МТС» | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023-2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Установленная мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 2,14 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 | 2,06 |
| 2 | Располагаемая мощность источника тепловой энергии, Гкал/час | 2,14 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
| 3 | Мощность нетто, Гкал/ч | - | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,89 |
| 4 | Подключенная тепловая нагрузка потребителей, Гкал/ч | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 | 1,40 |
| 5 | Часовые потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | - | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 |
| 6 | Потребление тепловой энергии на отопление, ГВС Гкал/год | 4687,63 / 3653,4** | 3507,67 | 3507,67 | 3507,67 | 3507,67 | 3507,67 |
| 7 | Потери в тепловых сетях, Гкал/год | 364,37 / 551,3* | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 | 551,0 |
| 8 | Собственные нужды источника тепловой энергии, Гкал/год | 111 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 |
| 9 | Величина производства тепловой энергии, Гкал/год | 4566,902 / 4315,7* | 4171,37 | 4171,37 | 4171,37 | 4171,37 | 4171,37 |
| 10 | Резерв тепловой мощности, Гкал | - | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 11 | Резерв тепловой мощности, % | 15,11 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 | 22,3 |

*данные согласно актуализированной на 2018 год и утвержденной схемы теплоснабжения; ** предложение ЭСО

Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии

Существующая схема передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей, присоединенных к тепловой сети от каждого источника тепловой энергии приведен в части 6 главы 1 обосновывающих материалов.

Результаты гидравлического расчета приведены в таблице 47.

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

Исходя из вышеприведенных таблиц можно сделать вывод о том, что все источники тепловой энергии г. Пучеж имеют достаточный резерв тепловой мощности для покрытия существующей нагрузки.

| Узел Начальный | Узел Конечный | Дли на, м | Диа м, мм, Под | Диа м, мм, Обр | Напор в конечн ом узле (абс.), м Под. | Напор в конечн ом узле (абс.), м Обр. | Поте ри напо ра, м, Под. | Поте ри напо ра, м, Обр. | Удельн ые потери, мм/м Под. | Удельн ые потери, мм/м Обр. | Распол аг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч Под. | Фактичес кий расход, т/ч Обр. | Температ ура в конечном узле,°С Под. | Температ ура в конечном узле, °С Обр. | Скорос ть, м/с Под. | Скорос ть, м/с Обр. | Объе м, м3 Под. | Объе м, м3 Обр. | Утеч ки, м3/ч Под. | Утеч ки, м3/ч Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| БМК №1 6,0 ул. Грибоедова |
| БМК №1 6,0 ул. | тк-1 | 21,3 | 273 | 273 | 39,4 | 20,6 | 0,61 | 0,61 | 28,8 | 28,7 | 18,77 | 369,89 | 369,42 | 95 | 84,59 | 2,03 | 2,03 | 1,1 | 1,1 | 0,01 | 0,01 |
| тк-1 | тк-2 | 14 | 273 | 273 | 39,2 | 20,8 | 0,19 | 0,19 | 13,6 | 13,6 | 18,39 | 254,42 | 254,17 | 95 | 84,38 | 1,4 | 1,4 | 0,73 | 0,73 | 0,01 | 0,01 |
| тк-2 | тк-3 | 7,1 | 273 | 273 | 39,1 | 20,9 | 0,1 | 0,1 | 13,6 | 13,6 | 18,2 | 254,41 | 254,18 | 94,99 | 84,38 | 1,4 | 1,4 | 0,37 | 0,37 | 0 | 0 |
| тк-3 | тк-5 | 40 | 219 | 219 | 37,8 | 22,2 | 1,29 | 1,29 | 32,3 | 32,2 | 15,62 | 215,15 | 214,96 | 94,98 | 84,15 | 1,86 | 1,86 | 1,32 | 1,32 | 0,01 | 0,01 |
| тк-5 | тк-6 | 10 | 219 | 219 | 37,6 | 22,4 | 0,24 | 0,24 | 23,6 | 23,5 | 15,15 | 183,92 | 183,75 | 94,97 | 83,8 | 1,59 | 1,59 | 0,33 | 0,33 | 0 | 0 |
| тк-6 | тк-7 | 35 | 219 | 219 | 36,9 | 23,1 | 0,68 | 0,68 | 19,4 | 19,3 | 13,8 | 166,65 | 166,49 | 94,96 | 83,55 | 1,44 | 1,44 | 1,16 | 1,16 | 0,01 | 0,01 |
| тк-7 | тк-9 | 73,7 | 219 | 219 | 36,1 | 23,9 | 0,81 | 0,81 | 11 | 11 | 12,17 | 125,81 | 125,68 | 94,91 | 83,02 | 1,09 | 1,09 | 2,43 | 2,43 | 0,02 | 0,02 |
| тк-9 | тк-10 | 70 | 219 | 219 | 35,6 | 24,4 | 0,48 | 0,48 | 6,8 | 6,8 | 11,22 | 98,76 | 98,69 | 94,84 | 82,55 | 0,85 | 0,85 | 2,31 | 2,31 | 0,02 | 0,02 |
| тк-10 | тк-11 | 86 | 89 | 89 | 32,1 | 27,9 | 3,53 | 3,53 | 41,1 | 41 | 4,16 | 21,17 | 21,16 | 94,78 | 78,29 | 1,14 | 1,14 | 0,45 | 0,45 | 0 | 0 |
| тк-11 | Советская,9 | 14 | 108 | 108 | 31,9 | 28,1 | 0,2 | 0,2 | 14,2 | 14,2 | 3,77 | 21,16 | 21,16 | 94,77 | 78,3 | 0,77 | 0,77 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 |
| кот. №3 БМК 1,35 |
| кот. №3 БМК 1,35 | тк-1 | 28 | 133 | 133 | 38,3 | 28,7 | 0,66 | 0,66 | 23,7 | 23,6 | 9,68 | 49,51 | 49,41 | 94,99 | 80,1 | 1,15 | 1,15 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 |
| тк-1 | тк-7 | 50 | 108 | 108 | 36,7 | 30,3 | 1,65 | 1,64 | 33 | 32,9 | 6,39 | 32,24 | 32,19 | 94,96 | 78,62 | 1,17 | 1,17 | 0,39 | 0,39 | 0 | 0 |
| тк-7 | тк-8 | 111 | 108 | 108 | 35,5 | 31,4 | 1,15 | 1,14 | 10,3 | 10,3 | 4,1 | 18,04 | 18 | 94,85 | 76,84 | 0,65 | 0,65 | 0,87 | 0,87 | 0,01 | 0,01 |
| тк-8 | тк-9 | 28 | 108 | 108 | 35,3 | 31,7 | 0,24 | 0,24 | 8,7 | 8,7 | 3,61 | 16,54 | 16,53 | 94,8 | 76,88 | 0,6 | 0,6 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 |
| тк-9 | Ленина,15,Терап.отдел | 36,1 | 108 | 108 | 35,2 | 31,8 | 0,14 | 0,14 | 3,8 | 3,8 | 3,34 | 10,97 | 10,96 | 94,74 | 77,37 | 0,4 | 0,4 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 |
| кот.№ | °5 БМК 0,9 |
| кот.№5 БМК 0,9 | тк-1 | 4 | 133 | 133 | 23 | 20 | 0,02 | 0,02 | 3,9 | 3,8 | 2,97 | 20 | 19,92 | 95 | 72,01 | 0,46 | 0,46 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| тк-1 | тк-2 | 13 | 133 | 133 | 22,9 | 20,1 | 0,04 | 0,04 | 2,9 | 2,9 | 2,89 | 17,39 | 17,35 | 94,99 | 71,66 | 0,4 | 0,4 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 |
| тк-2 | тк-3 | 146 | 108 | 108 | 22,3 | 20,7 | 0,61 | 0,6 | 4,2 | 4,1 | 1,68 | 11,45 | 11,41 | 94,86 | 69,72 | 0,42 | 0,41 | 1,15 | 1,15 | 0,01 | 0,01 |
| тк-4 | тк-3 | 10 | 89 | 89 | 22,3 | 20,7 | 0,07 | 0,07 | 7,4 | 7,4 | 1,68 | 8,99 | 8,98 | 94,86 | 69,72 | 0,49 | 0,48 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| тк-4 | Ленина,39 | 50 | 89 | 89 | 22,2 | 20,8 | 0,04 | 0,04 | 0,8 | 0,8 | 1,45 | 2,97 | 2,97 | 94,3 | 69,1 | 0,16 | 0,16 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 |
| кот.№8 БМ | К 10,13 (пьезометрический график 1) |
| кот.№8 БМК 10,13 | тк-1 | 10 | 273 | 273 | 42,6 | 22,3 | 0,35 | 0,35 | 35 | 34,9 | 20,3 | 407,87 | 407 | 95 | 78,73 | 2,24 | 2,24 | 0,52 | 0,52 | 0,01 | 0,01 |
| тк-1 | тк-2 | 54 | 219 | 219 | 41,4 | 23,6 | 1,29 | 1,28 | 23,9 | 23,8 | 17,73 | 185,08 | 184,66 | 94,99 | 79,72 | 1,6 | 1,59 | 1,78 | 1,78 | 0,02 | 0,02 |
| тк-2 | тк-3 | 86 | 219 | 219 | 40,1 | 24,9 | 1,27 | 1,27 | 14,8 | 14,7 | 15,19 | 145,67 | 145,3 | 94,98 | 78,74 | 1,26 | 1,25 | 2,84 | 2,84 | 0,03 | 0,03 |
| тк-3 | тк-4 | 64 | 219 | 219 | 39,4 | 25,6 | 0,73 | 0,73 | 11,4 | 11,4 | 13,73 | 127,98 | 127,67 | 94,97 | 78,08 | 1,11 | 1,1 | 2,11 | 2,11 | 0,02 | 0,02 |
| тк-4 | тк-6 | 104 | 219 | 219 | 38,8 | 26,2 | 0,55 | 0,54 | 5,3 | 5,2 | 12,64 | 86,94 | 86,7 | 94,95 | 74,82 | 0,75 | 0,75 | 3,43 | 3,43 | 0,03 | 0,03 |
| тк-6 | тк-9 | 20 | 108 | 108 | 37,7 | 27,3 | 1,09 | 1,08 | 54,6 | 54,2 | 10,46 | 41,47 | 41,35 | 94,94 | 70,3 | 1,51 | 1,5 | 0,16 | 0,16 | 0 | 0 |
| тк-9 | тк-10 | 43,9 | 108 | 108 | 35,9 | 29,1 | 1,82 | 1,81 | 41,4 | 41,2 | 6,84 | 36,14 | 36,02 | 94,91 | 69,6 | 1,31 | 1,31 | 0,34 | 0,34 | 0 | 0 |
| тк-10 | у-2 | 34,3 | 108 | 108 | 34,5 | 30,5 | 1,42 | 1,41 | 41,4 | 41,2 | 4 | 36,13 | 36,02 | 94,89 | 69,62 | 1,31 | 1,31 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 |
| у-2 | у-3 | 23 | 108 | 108 | 33,7 | 31,3 | 0,81 | 0,8 | 35,1 | 34,9 | 2,39 | 33,26 | 33,16 | 94,86 | 68,9 | 1,21 | 1,2 | 0,18 | 0,18 | 0 | 0 |
| у-3 | тк-11 | 33 | 108 | 108 | 33,5 | 31,5 | 0,21 | 0,21 | 6,3 | 6,3 | 1,98 | 14,13 | 14,08 | 94,84 | 65,88 | 0,51 | 0,51 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 |
| тк-11 | тк-12 | 35,2 | 108 | 108 | 33,4 | 31,5 | 0,05 | 0,05 | 1,5 | 1,5 | 1,87 | 6,87 | 6,83 | 94,74 | 61,01 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,28 | 0 | 0 |
| тк-12 | у-8 | 162 | 89 | 89 | 33 | 31,9 | 0,38 | 0,37 | 2,3 | 2,3 | 1,12 | 5,05 | 5,02 | 94,37 | 57,49 | 0,27 | 0,27 | 0,86 | 0,86 | 0,01 | 0,01 |
| у-8 | 60 лет Октября.20,Школа | 156,3 | 89 | 89 | 32,8 | 32,2 | 0,27 | 0,27 | 1,7 | 1,7 | 0,59 | 4,34 | 4,32 | 93,95 | 56,65 | 0,23 | 0,23 | 0,83 | 0,83 | 0,01 | 0,01 |
| кот.№8 БМ | К 10,13 (пьезометрический график 2) |
| , | тк-1 | 10 | 273 | 273 | 42,6 | 22,3 | 0,35 | 0,35 | 35 | 34,9 | 20,3 | 407,87 | 407 | 95 | 78,73 | 2,24 | 2,24 | 0,52 | 0,52 | 0,01 | 0,01 |
| тк-1 | тк-17 | 41,5 | 273 | 273 | 42,2 | 22,8 | 0,43 | 0,43 | 10,4 | 10,4 | 19,44 | 222,79 | 222,35 | 95 | 77,91 | 1,22 | 1,22 | 2,15 | 2,15 | 0,02 | 0,02 |
| тк-17 | тк-23 | 54 | 219 | 219 | 41,3 | 23,7 | 0,89 | 0,89 | 16,6 | 16,5 | 17,65 | 154,17 | 153,81 | 94,99 | 75,68 | 1,33 | 1,33 | 1,78 | 1,78 | 0,02 | 0,02 |
| тк-23 | тк-24 | 40 | 219 | 219 | 40,7 | 24,3 | 0,66 | 0,66 | 16,6 | 16,5 | 16,33 | 154,15 | 153,82 | 94,98 | 75,68 | 1,33 | 1,33 | 1,32 | 1,32 | 0,01 | 0,01 |
| тк-24 | у-9 | 33 | 219 | 219 | 40,3 | 24,7 | 0,4 | 0,4 | 12,2 | 12,1 | 15,53 | 132,19 | 131,89 | 94,98 | 74,14 | 1,14 | 1,14 | 1,09 | 1,09 | 0,01 | 0,01 |
| у-9 | у-10 | 35 | 108 | 108 | 35,9 | 29,1 | 4,38 | 4,36 | 125,1 | 124,6 | 6,79 | 62,8 | 62,66 | 94,97 | 69,75 | 2,28 | 2,27 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 |
| у-10 | у-11 | 45 | 108 | 108 | 34,1 | 30,9 | 1,8 | 1,79 | 40,1 | 39,9 | 3,19 | 35,56 | 35,44 | 94,96 | 61,96 | 1,29 | 1,29 | 0,35 | 0,35 | 0 | 0 |
| у-11 | у-12 | 25 | 108 | 108 | 33,3 | 31,7 | 0,8 | 0,8 | 32 | 31,8 | 1,59 | 31,75 | 31,63 | 94,95 | 60,3 | 1,15 | 1,15 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |

| Узел Начальный | Узел Конечный | Дли на, м | Диа м, мм, Под | Диа м, мм, Обр | Напор в конечн ом узле (абс.), м Под. | Напор в конечн ом узле (абс.), м Обр. | Поте ри напо ра, м, Под. | Поте ри напо ра, м, Обр. | Удельн ые потери, мм/м Под. | Удельн ые потери, мм/м Обр. | Распол аг. напор в конеч. узле, м | Фактичес кий расход, т/ч Под. | Фактичес кий расход, т/ч Обр. | Температ ура в конечном узле,°С Под. | Температ ура в конечном узле, °С Обр. | Скорос ть, м/с Под. | Скорос ть, м/с Обр. | Объе м, м3 Под. | Объе м, м3 Обр. | Утеч ки, м3/ч Под. | Утеч ки, м3/ч Обр. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| у-12 | у-13 | 58 | 159 | 159 | 33,2 | 31,7 | 0,06 | 0,06 | 1,1 | 1 | 1,47 | 16,99 | 16,89 | 94,9 | 56,69 | 0,27 | 0,27 | 1,02 | 1,02 | 0,01 | 0,01 |
| у-13 | тк-25 | 34 | 114 | 114 | 33 | 31,9 | 0,21 | 0,2 | 6,1 | 6 | 1,06 | 16,98 | 16,9 | 94,88 | 56,7 | 0,53 | 0,53 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 |
| тк-25 | у-14 | 24 | 159 | 159 | 33 | 32 | 0,03 | 0,03 | 1,1 | 1 | 1,01 | 16,98 | 16,9 | 94,85 | 56,72 | 0,27 | 0,27 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 |
| у-14 | тк-26 | 39 | 108 | 108 | 32,9 | 32 | 0,04 | 0,04 | 1,1 | 1,1 | 0,93 | 5,94 | 5,88 | 94,77 | 56,63 | 0,22 | 0,21 | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 |
| тк-26 | у-15 | 171,1 | 108 | 108 | 32,8 | 32,1 | 0,12 | 0,12 | 0,7 | 0,7 | 0,68 | 4,75 | 4,69 | 94,33 | 56,26 | 0,17 | 0,17 | 1,34 | 1,34 | 0,01 | 0,01 |
| у-15 | у-16 | 28 | 108 | 108 | 32,8 | 32,1 | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 0,4 | 0,66 | 3,62 | 3,59 | 94,25 | 55,48 | 0,13 | 0,13 | 0,22 | 0,22 | 0 | 0 |
| у-16 | Мичурина,37,дет.сад №1 | 136 | 89 | 89 | 32,7 | 32,2 | 0,07 | 0,07 | 0,5 | 0,5 | 0,53 | 2,34 | 2,32 | 93,57 | 54,76 | 0,13 | 0,13 | 0,72 | 0,72 | 0,01 | 0,01 |
| кот. № | (°9 БМК 5,1 |
| кот. №9 БМК 5,1 | тк-1 | 155 | 273 | 273 | 39 | 20 | 0,97 | 0,97 | 6,3 | 6,2 | 19,06 | 172,84 | 172,15 | 94,98 | 80,1 | 0,95 | 0,95 | 8,04 | 8,04 | 0,08 | 0,08 |
| тк-1 | тк-2 | 56,8 | 273 | 273 | 38,8 | 20,2 | 0,22 | 0,22 | 3,9 | 3,9 | 18,62 | 135,98 | 135,45 | 94,97 | 78,19 | 0,75 | 0,74 | 2,95 | 2,95 | 0,03 | 0,03 |
| тк-2 | тк-4 | 45 | 219 | 219 | 38,6 | 20,4 | 0,25 | 0,25 | 5,6 | 5,5 | 18,12 | 89,59 | 89,21 | 94,96 | 75,24 | 0,77 | 0,77 | 1,49 | 1,49 | 0,01 | 0,01 |
| тк-4 | тк-5 | 35 | 133 | 133 | 37,7 | 21,3 | 0,9 | 0,88 | 25,6 | 25,2 | 16,34 | 51,48 | 51,13 | 94,95 | 66,58 | 1,2 | 1,19 | 0,43 | 0,43 | 0 | 0 |
| тк-5 | у-5 | 69 | 133 | 133 | 35,9 | 23,1 | 1,76 | 1,74 | 25,6 | 25,2 | 12,83 | 51,47 | 51,13 | 94,94 | 66,6 | 1,2 | 1,19 | 0,85 | 0,85 | 0,01 | 0,01 |
| у-5 | тк-5 | 35,5 | 133 | 133 | 35 | 24 | 0,91 | 0,9 | 25,6 | 25,3 | 11,03 | 51,46 | 51,14 | 94,93 | 66,6 | 1,2 | 1,19 | 0,44 | 0,44 | 0 | 0 |
| тк-5 | тк-7 | 99,6 | 133 | 133 | 32,4 | 26,5 | 2,55 | 2,52 | 25,6 | 25,3 | 5,97 | 51,46 | 51,14 | 94,91 | 66,62 | 1,2 | 1,19 | 1,22 | 1,22 | 0,01 | 0,01 |
| тк-7 | тк-10 | 166 | 159 | 159 | 31,8 | 27,1 | 0,61 | 0,6 | 3,7 | 3,6 | 4,76 | 31,68 | 31,43 | 94,84 | 66,43 | 0,51 | 0,51 | 2,93 | 2,93 | 0,03 | 0,03 |
| тк-10 | тк-11 | 218 | 159 | 159 | 31 | 27,9 | 0,8 | 0,79 | 3,7 | 3,6 | 3,17 | 31,65 | 31,46 | 94,74 | 66,51 | 0,51 | 0,51 | 3,85 | 3,85 | 0,04 | 0,04 |
| тк-11 | тк-15 | 35 | 108 | 108 | 30,7 | 28,2 | 0,31 | 0,31 | 8,9 | 8,8 | 2,55 | 16,76 | 16,68 | 94,71 | 65,24 | 0,61 | 0,61 | 0,27 | 0,27 | 0 | 0 |
| у-11 | тк-15 | 10 | 89 | 89 | 30,7 | 28,2 | 0,12 | 0,12 | 12,3 | 12,1 | 2,55 | 11,58 | 11,51 | 94,71 | 65,24 | 0,63 | 0,62 | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| у-11 | тк-16 | 53 | 108 | 108 | 30,4 | 28,5 | 0,23 | 0,22 | 4,3 | 4,2 | 1,85 | 11,58 | 11,51 | 94,64 | 63,11 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0 | 0 |
| тк-16 | тк-17 | 33 | 108 | 108 | 30,3 | 28,6 | 0,1 | 0,09 | 2,9 | 2,9 | 1,66 | 9,53 | 9,48 | 94,6 | 61,94 | 0,35 | 0,34 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 |
| тк-17 | у-14 | 38 | 108 | 108 | 30,2 | 28,7 | 0,06 | 0,06 | 1,7 | 1,7 | 1,54 | 7,32 | 7,28 | 94,54 | 59,39 | 0,27 | 0,26 | 0,3 | 0,3 | 0 | 0 |
| у-14 | тк-18 | 110 | 108 | 108 | 30 | 28,8 | 0,16 | 0,16 | 1,5 | 1,5 | 1,21 | 6,8 | 6,77 | 94,34 | 59,19 | 0,25 | 0,25 | 0,86 | 0,86 | 0,01 | 0,01 |
| тк-18 | тк-19 | 55 | 89 | 89 | 29,8 | 29,1 | 0,23 | 0,23 | 4,2 | 4,2 | 0,75 | 6,8 | 6,78 | 94,26 | 59,25 | 0,37 | 0,37 | 0,29 | 0,29 | 0 | 0 |
| тк-19 | Октябрьская,3 | 37,6 | 76 | 76 | 29,8 | 29,1 | 0,01 | 0,01 | 0,4 | 0,4 | 0,72 | 1,29 | 1,28 | 93,82 | 59,79 | 0,1 | 0,1 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 |
| кот. №14 | Дом интернат |
| кот. №14 Дом | тк-1 | 57 | 159 | 159 | 37,9 | 22,1 | 2,1 | 2,1 | 36,9 | 36,8 | 15,81 | 100,35 | 100,25 | 94,99 | 81,5 | 1,62 | 1,62 | 1,01 | 1,01 | 0,01 | 0,01 |
| тк-1 | Калинина,2 | 108,5 | 159 | 159 | 33,9 | 26,1 | 4 | 3,99 | 36,8 | 36,8 | 7,81 | 100,34 | 100,26 | 94,98 | 81,51 | 1,62 | 1,62 | 1,92 | 1,92 | 0,02 | 0,02 |
| Калинина,2 | тк-2 | 46 | 108 | 108 | 33,1 | 26,9 | 0,78 | 0,77 | 16,9 | 16,8 | 6,26 | 23,07 | 23,03 | 94,86 | 76,14 | 0,84 | 0,84 | 0,36 | 0,36 | 0 | 0 |
| тк-2 | у-1 | 15 | 108 | 108 | 32,9 | 27,1 | 0,25 | 0,25 | 16,9 | 16,8 | 5,76 | 23,07 | 23,04 | 94,82 | 76,16 | 0,84 | 0,84 | 0,12 | 0,12 | 0 | 0 |
| у-1 | тк-3 | 14 | 108 | 108 | 32,7 | 27,3 | 0,15 | 0,15 | 10,8 | 10,8 | 5,46 | 18,47 | 18,44 | 94,78 | 74,92 | 0,67 | 0,67 | 0,11 | 0,11 | 0 | 0 |
| тк-3 | тк-4 | 30 | 108 | 108 | 32,5 | 27,5 | 0,27 | 0,27 | 8,9 | 8,9 | 4,92 | 16,74 | 16,72 | 94,67 | 74,63 | 0,61 | 0,61 | 0,24 | 0,24 | 0 | 0 |
| тк-4 | тк-5 | 25,7 | 108 | 108 | 32,3 | 27,7 | 0,14 | 0,14 | 5,6 | 5,6 | 4,64 | 13,28 | 13,26 | 94,55 | 73,49 | 0,48 | 0,48 | 0,2 | 0,2 | 0 | 0 |
| тк-5 | Заречная,2 | 90 | 89 | 89 | 31,1 | 28,9 | 1,22 | 1,21 | 13,5 | 13,5 | 2,2 | 12,15 | 12,14 | 94,15 | 73,16 | 0,66 | 0,66 | 0,48 | 0,48 | 0 | 0 |
| кот. №13 МТС |
| кот. №13 МТС | у-3 | 85 | 159 | 159 | 38 | 22 | 1,97 | 1,96 | 23,2 | 23,1 | 16,07 | 79,6 | 79,45 | 94,95 | 79,42 | 1,28 | 1,28 | 1,5 | 1,5 | 0,02 | 0,02 |
| у-3 | тк-1 | 66 | 159 | 159 | 36,7 | 23,3 | 1,34 | 1,33 | 20,2 | 20,2 | 13,4 | 74,37 | 74,25 | 94,9 | 78,99 | 1,2 | 1,2 | 1,17 | 1,17 | 0,01 | 0,01 |
| тк-1 | у-5 | 2 | 108 | 108 | 36,6 | 23,4 | 0,06 | 0,06 | 32,2 | 32 | 13,27 | 31,85 | 31,76 | 94,9 | 72,03 | 1,16 | 1,15 | 0,02 | 0,02 | 0 | 0 |
| у-5 | у-6 | 13 | 108 | 108 | 36,2 | 23,8 | 0,42 | 0,42 | 32,2 | 32 | 12,43 | 31,85 | 31,76 | 94,89 | 72,04 | 1,16 | 1,15 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 |
| у-6 | у-7 | 18 | 108 | 108 | 35,6 | 24,4 | 0,58 | 0,58 | 32,2 | 32 | 11,28 | 31,85 | 31,77 | 94,87 | 72,05 | 1,16 | 1,15 | 0,14 | 0,14 | 0 | 0 |
| у-7 | у-8 | 33 | 108 | 108 | 35 | 24,9 | 0,59 | 0,58 | 17,8 | 17,7 | 10,11 | 23,71 | 23,63 | 94,83 | 67,87 | 0,86 | 0,86 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 |
| у-8 | у-9 | 11 | 108 | 108 | 34,8 | 25,1 | 0,2 | 0,19 | 17,8 | 17,7 | 9,71 | 23,71 | 23,63 | 94,82 | 67,87 | 0,86 | 0,86 | 0,09 | 0,09 | 0 | 0 |
| у-9 | у-10 | 5 | 108 | 108 | 34,8 | 25,2 | 0,09 | 0,09 | 17,8 | 17,7 | 9,54 | 23,71 | 23,63 | 94,81 | 67,88 | 0,86 | 0,86 | 0,04 | 0,04 | 0 | 0 |
| у-10 | у-11 | 302 | 108 | 108 | 31,1 | 28,9 | 3,66 | 3,64 | 12,1 | 12 | 2,23 | 19,56 | 19,48 | 94,49 | 64,95 | 0,71 | 0,71 | 2,37 | 2,37 | 0,02 | 0,02 |
| у-11 | 2-я Производственная.15 | 93 | 108 | 108 | 30,4 | 29,5 | 0,68 | 0,68 | 7,3 | 7,3 | 0,87 | 15,18 | 15,17 | 94,37 | 62,65 | 0,55 | 0,55 | 0,73 | 0,73 | 0,01 | 0,01 |

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Описание вариантов (не менее двух) перспективного развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

В соответствии с методическими рекомендациями к разработке (актуализации) схем теплоснабжения п.83 мастер-план схемы теплоснабжения рекомендуется разрабатывать на основании:

- решений по строительству генерирующих мощностей с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в региональных схемах и программах перспективного развития электроэнергетики, разработанных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 октября 2009 года N 823 "О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики";

- решений о теплофикационных турбоагрегатах не прошедших конкурентный отбор мощности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 года N 437 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности";

- решений по строительству объектов с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии, утвержденных в соответствии с договорами поставки мощности;

- решений по строительству объектов генерации тепловой энергии, утвержденных в программах газификации поселение, городских округов.

В г. Пучеж данные решения отсутствуют.

Для обеспечения устойчивого теплоснабжения района необходимо использовать существующую систему централизованного теплоснабжения.

Согласно энергетическому паспорту рег. №2 СРО-Э-031/377А-21-Д-ЭП31 АО «Пучежская машинно-технологическая станция» предусмотрены следующие мероприятия по системе теплоснабжения:

- замена изоляции поврежденных участков сетей отопления от котельной, срок внедрения мероприятия 2021 год.;

- проведение режимно-наладочных испытаний котлов, срок внедрения мероприятия 2021 год.;

- наладка теплогидравлического режима работы котельной, срок внедрения мероприятия 2021 год.

Согласно муниципальной программе Пучежского городского поселения «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского МР» централизованные сети теплоснабжения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и имеют износ 71,0 %. В связи с этим необходимо провести масштабные мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей.

- согласно подпрограмме «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов Пучежского городского поселения» на период 2016 - 2021 г.г., на период 2020 - 2021 г.г. в программу заложены финансовые средства в размере 0,5 млн. руб на каждый год.

Согласно программе «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР» на реконструкцию, капитальный ремонт, замену сетей теплоснабжения с восстановлением изоляции до нормативного значения на 2021 г. заложено 100 тыс. руб.

Согласно РСО ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» планируется реконструкция/кап.ремонт участков тепловых сетей (реестр тепловых сетей приведен в главе 8 обосновывающих материалов, главе 6 утверждаемой части).

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах

Расчетная величина нормативных потерь (в ценовых зонах теплоснабжения - расчетная величина плановых потерь, определяемых в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения) теплоносителя в тепловых сетях в зонах действия источников тепловой энергии

В таблице 49 приведены расчетные величины нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии в г. Пучеж

Таблица 49

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч | Тепловая нагрузка из сети (потребителям), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетные | плановые | отчетные | плановые |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N D V а й | Котельная ул. 50- лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | Закрытая | - | - | - | 0,781 | 0,781 | 0,781 | - | - | - | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| N D V а й | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | Закрытая | - | - | - | 1,536 | 1,536 | 1,536 | - | - | - | 1,51 | 1,51 | 1,51 |
| г. Пучеж | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | Закрытая | - | - | - | 0,475 | 0,475 | 0,475 | - | - | - | 0,44 | 0,44 | 0,44 |

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Тип системы теплоснабжения | Тепловая нагрузка в сеть, Гкал/ч | Тепловая нагрузка из сети (потребителям), Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетные | плановые | отчетные | плановые |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| i | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| N а £ | Котельная ул. Грибоедова | Закрытая | - | - | - | 3,619 | 3,619 | 3,619 | - | - | - | 3,51 | 3,51 | 3,51 |
| N D V а й | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | Закрытая | - | - | - | 6,868 | 6,868 | 6,868 | - | - | - | 6,60 | 6,60 | 6,60 |
| N D V а й | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | Закрытая | - | - | - | 2,619 | 2,619 | 2,619 | - | - | - | 2,47 | 2,47 | 2,47 |
| г. Пучеж | « § S и Л К О ^ £ % о 5 а ь н сГ ^ « с | Закрытая | - | - | - | 1,464 | 1,464 | 1,464 | - | - | - | 1,40 | 1,40 | 1,40 |

В таблице 50 приведены плановые расчетные величины нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям от источников тепловой энергии в г. Пучеж.

Таблица 50

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| г. Пучеж | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | МУП «Пучежская сетевая компания» | вода (95/70 °С) | 114,72 | 114,72 | 114,72 | 114,72 | 114,72 |
|  |  |  | вода (60/40 °С) | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 15,74 |
|  | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт |  | вода (95/70 °С) | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 | 90,68 |

| Наименование населенного пункта | Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Тип теплоносителя, его параметры | Годовые затраты и потери теплоносителя, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 2025 |
| i | 2 | 3 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Котельная ул. Грибоедова |  | вода (95/70 °С) | 509,54 | 509,54 | 509,54 | 509,54 | 509,54 |
|  | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт |  | вода (95/70 °С) | 707,79 | 707,79 | 707,79 | 707,79 | 707,79 |
|  |  |  | вода (60/40 °С) | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 | 260,48 |
|  | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт |  | вода (95/70 °С) | 879,08 | 879,08 | 879,08 | 879,08 | 879,08 |
| г. Пучеж | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» | вода (95/70 °С, 60/40 °С) | 22,88 | н/д | н/д | н/д | 22,88 |
|  | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт |  | вода (95/70 °С) | 35,17 | н/д | н/д | н/д | 35,17 |
|  | Котельная ул. Грибоедова |  | вода (95/70 °С) | 161,68 | н/д | н/д | н/д | 161,68 |
|  | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 |  | вода (95/70 °С, 60/40 °С) | 548,16 | н/д | н/д | н/д | 548,16 |
|  | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт |  | вода (95/70 °С) | 328,78 | н/д | н/д | н/д | 328,78 |
| г. Пучеж | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | Сети потребителей | вода (95/70 °С) | 176,88 | н/д | н/д | н/д | 176,88 |
| г. Пучеж | Котельная «Пучежская МТС» | ООО «Пучежская МТС» | вода (95/70 °С, 60/40 °С) | 432,42 | н/д | н/д | н/д | 432,42 |

Плановые значения нормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче по тепловым сетям от котельных остаются на базовом уровне.

Максимальный и среднечасовой расход теплоносителя (расход сетевой воды) на горячее водоснабжение потребителей с использованием открытой системы теплоснабжения в зоне действия каждого источника тепловой энергии, рассчитываемый с учетом прогнозных сроков перевода потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории г. Пучеж отсутствуют.

Сведения о наличии баков-аккумуляторов

Сведения отсутствуют.

Нормативный и фактический (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовой расход подпиточной воды в зоне действия источников тепловой энергии

Информация о нормативных и фактических (для эксплуатационного и аварийного режимов) часовых расходах подпиточной воды не предоставлена.

Существующий и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок и потерь теплоносителя с учетом развития системы теплоснабжения

Информация о производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения не предоставлена.

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления, которое должно содержать, в том числе определение целесообразности или нецелесообразности подключения

Исходя из планов строительных фондов и учитывая сложившуюся на момент актуализации схемы теплоснабжения ситуацию в системах теплоснабжения определены основные условия организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В качестве условий развития систем теплоснабжения на рассматриваемый период принято:

- обеспечение теплом эксплуатируемой многоэтажной, среднеэтажной и малоэтажной многоквартирной жилой застройки, административных и общественных зданий, за счет действующих источников централизованного теплоснабжения;

- обеспечение теплом существующих производственных и других зданий промышленных предприятий, за счет собственных или существующих централизованных источников тепловой энергии;

- обеспечение теплом за счет поквартирного отопления для перспективных потребителей жилого фонда не предусматривать, на основании предоставленной информации на 2020 год, в г. Пучеж планы на подключение и отключение от централизованного теплоснабжения отсутствуют.

Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

Электрических станций и отдельные энергоустановки по производству электрической энергии (энергоблоков) (далее - генерирующие объекты), функционирующие на основе использования возобновляемых источников энергии в г. Пучеж отсутствуют.

Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению надежности теплоснабжения

Генерирующие объекты на территории г. Пучеж отсутствуют.

Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

Переоборудование действующих источников тепловой энергии, в источник функционирующий в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок не планируется.

Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

Увеличение зон действия котельных за счет реконструкции источников не планируется.

Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Перевод котельных в пиковый режим работы не планируется.

Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Не планируется.

Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения, городского округа, города федерального значения малоэтажными жилыми зданиями

Индивидуальное теплоснабжение в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями организовано в зонах, где реализованы и планируются к реализации проекты по газификации частного сектора, нет СЦТ. Централизованное теплоснабжение в этих зонах нерентабельно, из-за высоких тепловых потерь на транспортировку небольшой присоединенной тепловой нагрузке малоэтажной застройки наблюдается значительная протяженность квартальных тепловых сетей, что характеризуется высокими тепловыми потерями.

Теплоснабжение потребителей в планируемых зонах индивидуальной застройки предлагается от собственных источников тепла. Основанием для принятия такого решения является удаленность планируемых районов застройки указанных типов централизованного теплоснабжения и низкая плотность тепловой нагрузки в этих зонах, что приводит к существенному увеличению затрат и снижению эффективности централизованного теплоснабжения.

Индивидуальное теплоснабжение малоэтажных и индивидуальных жилых домов может быть организовано в зонах с тепловой нагрузкой менее 0,01 Гкал/ч на гектар. Подключение таких потребителей к централизованному теплоснабжению неоправданно в виду значительных капитальных затрат на строительство тепловых сетей. Плотность индивидуальной и малоэтажной застройки мала, что приводит к необходимости строительства тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.

В настоящее время на рынке представлено значительное количество источников индивидуального теплоснабжения, работающих на различных видах топлива.

Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

На основании предоставленных данных прирост потребления тепловой энергии отсутствует.

Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

Ввод источников на местных видах топлива не планируется.

Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения, городского округа

Данные по планам строительства новых промышленных предприятий не предоставлено. Перспективное развитие промышленности намечено за счет развития и реконструкции существующих предприятий. Возможный прирост ресурсопотребеления на промышленных предприятиях за счет расширения производства будет компенсироваться	снижением за	счет внедрения

энергосберегающих технологий.

Сведения о возможном перепрофилировании производственных зон со сменой назначения использования территории отсутствуют.

Расчет радиусов эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющий определить	условия,	при которых подключение

теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Радиус эффективного теплоснабжения (зона действия источника тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяет определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе.

Расчетная величина эффективного радиуса теплоснабжения и расчетная себестоимость транспорта тепловой энергии по в разрезе каждого источника тепловой энергии приведена в таблице 51.

Графическое обозначение приведено на рис. 21-26.

Таблица 51

| Наименование потребителя | Нагрузка, Гкал/час | Длина трассы до потребителя, км | Произведение нагрузки на длину трассы, Гкал/час/км | Средний радиус, м | Себестоимость транспорта 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная БМК №1 6,0 ул. Грибоедова |
| Грибоедова,4 | 0,2144 | 0,305 | 0,065392 | 245,2895 | 435,20 |
| Грибоедова,5 | 0,0684 | 0,136 | 0,009302 |  | 194,06 |
| Грибоедова,6 | 0,1969 | 0,305 | 0,060055 |  | 435,20 |
| М.Горького,12,дет.сад | 0,0917 | 0,366 | 0,033562 |  | 522,24 |
| М.Горького,15 | 0,005 | 0,253 | 0,001265 |  | 361,00 |
| М.Горького,16 | 0,3501 | 0,326 | 0,114133 |  | 465,16 |
| М.Горького,17,1 | 0,0862 | 0,19 | 0,016378 |  | 271,11 |
| М.Горького,17,2 | 0,0862 | 0,213 | 0,018361 |  | 303,93 |
| Приволжская,2 | 0,2064 | 0,183 | 0,037771 |  | 261,12 |
| Приволжская,4 | 0,1367 | 0,102 | 0,013943 |  | 145,54 |
| Приволжская,6 | 0,133 | 0,082 | 0,010906 |  | 117,00 |
| Приволжская, 8 | 0,138 | 0,092 | 0,012696 |  | 131,27 |
| Советская, 3 | 0,2526 | 0,082 | 0,020713 |  | 117,00 |
| Советская,3а | 0,0031 | 0,221 | 0,000685 |  | 315,34 |
| Советская,4 | 0,158 | 0,156 | 0,024648 |  | 222,59 |
| Советская, 5 | 0,2492 | 0,211 | 0,052581 |  | 301,07 |
| Советская, 6 | 0,2935 | 0,283 | 0,083061 |  | 403,81 |
| Советская, 7 | 0,258 | 0,294 | 0,075852 |  | 419,50 |
| Советская, 8 | 0,2494 | 0,344 | 0,085794 |  | 490,85 |
| Советская, 9 | 0,3352 | 0,371 | 0,124359 |  | 529,37 |
| ИТОГО | 3,512 | 0,000245 | 0,861457 |  |  |
| Котельная №13 «Пучежская МТС» |
| 2-я Производственная,10 | 0,0798 | 0,193 | 0,015401 | 355,7716 | 184,14 |
| 2-я Производственная,12 | 0,1061 | 0,155 | 0,016446 |  | 147,89 |
| 2-я Производственная,14 | 0,313 | 0,232 | 0,072616 |  | 221,35 |

| Наименование потребителя | Нагрузка, Гкал/час | Длина трассы до потребителя, км | Произведение нагрузки на длину трассы, Гкал/час/км | Средний радиус, м | Себестоимость транспорта 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2-я Производственная,15 | 0,501 | 0,596 | 0,298596 |  | 595,79 |
| 2-я Производственная,19 | 0,0655 | 0,181 | 0,011856 |  | 172,69 |
| 2-я Производственная^,ИФНС | 0,0427 | 0,113 | 0,004825 |  | 112,96 |
| 2-я Производственная, 8 | 0,0447 | 0,236 | 0,010549 |  | 225,17 |
| 2-я Производственная,9а,Суд | 0,0905 | 0,563 | 0,050952 |  | 562,80 |
| Производ. здание | 0,1329 | 0,063 | 0,008373 |  | 66,42 |
| ИТОГО | 1,3762 | 0,000356 | 0,489613 |  |  |
| Котельная №14 Дом-интернат ул. Калинина |
| Заречная,2 | 0,2533 | 0,387 | 0,098027 |  | 840,00 |
| Калинина, 2 | 1,054 | 0,166 | 0,174964 |  | 439,32 |
| Калинина,2,баннопрач.цех | 0,1068 | 0,232 | 0,024778 |  | 906,86 |
| Калинина,2,гараж | 0,051185 | 0,276 | 0,014127 |  | 598,16 |
| Калинина,2,морг | 0,016 | 0,309 | 0,004944 | 215,2043 | 421,32 |
| Калинина,2,очистные | 0,024 | 0,296 | 0,007104 |  | 403,60 |
| ИТОГО | 1,505285 | 0,000215 | 0,323944 |  |  |
| Котельная №3 | БМК 1,35 МВт ул. 50-лет ВЛКСМ |
| 50 лет ВЛКСМ, 18 | 0,0102 | 0,159 | 0,001622 |  | 316,69 |
| Ленина,15,Морг | 0,00565 | 0,09 | 0,000509 |  | 278,43 |
| Ленина,15,Поликлиника | 0,1015 | 0,243 | 0,024665 |  | 752,27 |
| Ленина,15,Прачечная | 0,0301 | 0,093 | 0,002799 |  | 237,90 |
| Ленина,15,Терап.отдел | 0,189 | 0,245 | 0,046305 |  | 758,00 |
| Ленина,15,Хирургия | 0,201 | 0,099 | 0,019899 |  | 297,42 |
| Ленина,15,аптека | 0,0236 | 0,257 | 0,006065 |  | 511,88 |
| Ленина,15,гараж | 0,03135 | 0,12 | 0,003762 |  | 377,19 |
| Павла Зарубина,26,библиотека | 0,0258 | 0,214 | 0,005521 | 181,38 | 426,23 |
| Павла Зарубина,28/16,Пож.часть | 0,0928 | 0,192 | 0,017818 |  | 382,41 |
| ИТОГО | 0,711 |  | 0,128964 |  |  |
| Котельная №9 БМК 5,1 М1 | !т ул. Садовая |
| 1-я Производственная,2 | 0,0558 | 0,537 | 0,029965 |  | 280,19 |
| 1-я Производственная,2а | 0,1061 | 0,586 | 0,062175 |  | 305,76 |
| 1-я Производственная,3 | 0,0085 | 0,708 | 0,006018 |  | 369,42 |
| 1-я Производственная^ | 0,0582 | 0,482 | 0,028052 |  | 251,50 |
| 1-я Производственная,5 | 0,0213 | 0,684 | 0,014569 |  | 356,89 |
| 1-я Производственная,5а | 0,0047 | 0,675 | 0,003173 |  | 352,20 |
| 1-я Производственная^ | 0,2522 | 0,418 | 0,10542 |  | 218,10 |
| 1-я Производственная, 8 | 0,2847 | 0,261 | 0,074307 |  | 136,18 |
| Заводская,1/25,Дет.сад | 0,0528 | 0,986 | 0,052061 |  | 514,47 |
| Заводская, 10 | 0,3615 | 0,687 | 0,248351 |  | 358,46 |
| Заводская,3,дет.сад №5 | 0,0935 | 0,879 | 0,082187 |  | 458,64 |
| Заводская, 6 | 0,0289 | 0,899 | 0,025981 |  | 469,08 |
| Заводская,8/1,дет.сад №6 | 0,156 | 0,704 | 0,109824 |  | 367,33 |
| Заводской 1-й,2 | 0,0152 | 1,056 | 0,016051 |  | 550,99 |
| Заводской 1-й,2а | 0,0085 | 1,079 | 0,009172 |  | 563,00 |
| Заводской 1-й, 3 | 0,0157 | 1,025 | 0,016093 |  | 534,82 |
| Заводской 1-й, 5 | 0,0264 | 1,046 | 0,027614 |  | 545,78 |
| Заводской 1-й, 7 | 0,0443 | 0,931 | 0,041243 |  | 485,77 |
| Заречная, 34 | 0,0455 | 1,198 | 0,054509 |  | 625,09 |
| Заречная, 36 | 0,0472 | 1,176 | 0,055507 |  | 613,61 |
| Заречная, 38 | 0,0201 | 1,078 | 0,021668 |  | 562,47 |
| Заречная,40 | 0,0468 | 1,208 | 0,056534 |  | 630,30 |
| Кирова,1/2,Гимназия | 0,3478 | 1,008 | 0,350582 | 670,8 | 525,95 |
| Октябрьская, 1 | 0,0408 | 1,197 | 0,048838 |  | 624,56 |

| Наименование потребителя | Нагрузка, Гкал/час | Длина трассы до потребителя, км | Произведение нагрузки на длину трассы, Гкал/час/км | Средний радиус, м | Себестоимость транспорта 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Октябрьская, 3 | 0,0463 | 1,195 | 0,055329 |  | 623,52 |
| Садовая,4 | 0,265 | 0,168 | 0,04452 |  | 87,66 |
| Южная,2 | 0,0113 | 0,961 | 0,010859 |  | 501,43 |
| Южный 1-й,6 | 0,0078 | 1,05 | 0,00819 |  | 547,86 |
| ИТОГО | 2,4729 |  | 1,65879 |  |  |
| Котельная №5 БМК 0,9 М | Вт ул. Ленина |
| Ленина,39 | 0,0754 | 0,223 | 0,016814 |  | 496,28 |
| Ленина,41, Лицей | 0,151 | 0,193 | 0,029143 |  | 429,51 |
| Ленина,43 | 0,0579 | 0,169 | 0,009785 |  | 376,10 |
| Ленина,48 | 0,1109 | 0,047 | 0,005212 | 157,2712 | 104,60 |
| Революционная,26,а,УПФР | 0,0466 | 0,183 | 0,008528 |  | 407,26 |
| ИТОГО | 0,4418 |  | 0,069482 |  |  |
| Котельная №8 БМК 10,13 М | Вт ул. Зарубина |
| 30 лет Победы, 1 | 0,0496 |  |  |  | 754,71 |
| 50 лет ВЛКСМ, 1 | 0,011 | 0,356 | 0,003916 |  | 355,86 |
| 50 лет ВЛКСМ, 10 | 0,0812 | 0,205 | 0,016646 |  | 204,92 |
| 50 лет ВЛКСМ, 12 | 0,0758 | 0,213 | 0,016145 |  | 212,92 |
| 50 лет ВЛКСМ,2,МВД | 0,0142 | 0,324 | 0,004601 |  | 323,87 |
| 50 лет ВЛКСМ,8 | 0,0789 | 0,198 | 0,015622 |  | 197,92 |
| 60 лет Октября,20,Школа | 0,1737 | 0,785 | 0,136355 |  | 784,70 |
| Крылова, 12 | 0,0205 | 0,667 | 0,013674 |  | 666,74 |
| Крылова,4 | 0,1755 | 0,487 | 0,085469 |  | 486,81 |
| Ленина, 16 | 0,0617 | 0,556 | 0,034305 |  | 758,55 |
| Ленина,16а | 0,4083 | 0,557 | 0,227423 |  | 713,26 |
| Ленина, 17/6 | 0,1218 | 0,184 | 0,022411 |  | 183,93 |
| Ленина,18,Баня | 0,5489 | 0,534 | 0,293113 |  | 733,05 |
| Ленина, 19 | 0,109 | 0,126 | 0,013734 |  | 125,95 |
| Ленина,20/3 | 0,0566 | 0,408 | 0,023093 |  | 407,84 |
| Ленина, 21 | 0,061 | 0,073 | 0,004453 |  | 72,97 |
| Ленина,22/4 | 0,0563 | 0,409 | 0,023027 |  | 408,84 |
| Ленина, 23 | 0,1136 | 0,105 | 0,011928 |  | 104,96 |
| Ленина,24,МВД | 0,1251 | 0,161 | 0,020141 |  | 160,94 |
| Ленина,24,гараж ОВД | 0,0386 | 0,194 | 0,007488 |  | 193,92 |
| Ленина,25/1 | 0,2026 | 0,138 | 0,027959 |  | 137,95 |
| Ленина, 2 6 | 0,0795 | 0,161 | 0,0128 |  | 160,94 |
| Ленина, 2 7 | 0,2154 | 0,28 | 0,060312 |  | 279,89 |
| Ленина,27,гараж | 0,0335 | 0,246 | 0,008241 |  | 245,90 |
| Ленина,27а | 0,0511 | 0,24 | 0,012264 |  | 239,91 |
| Ленина,28 | 0,0705 | 0,27 | 0,019035 |  | 269,90 |
| Ленина,29 | 0,2496 | 0,412 | 0,102835 |  | 411,84 |
| Ленина, 31 | 0,0623 | 0,422 | 0,026291 |  | 421,84 |
| Ленина,33,Школа | 0,1143 | 0,465 | 0,05315 |  | 464,82 |
| Ленина,35,Дом культуры | 0,2274 | 0,571 | 0,129845 |  | 570,78 |
| Мичурина,37,дет.сад №1 Ромашка | 0,0986 | 0,76 | 0,074936 |  | 759,71 |
| Островского, 11 | 0,0083 | 0,573 | 0,004756 |  | 572,78 |
| Островского,13,церковь | 0,0064 | 0,512 | 0,003277 |  | 511,80 |
| Островского,15,школа искусств | 0,0349 | 0,518 | 0,018078 |  | 517,80 |
| Павла Зарубина,1,ДШИ | 0,0348 | 0,623 | 0,02168 |  | 622,76 |
| Павла Зарубина, 10 | 0,0171 | 0,568 | 0,009713 |  | 567,78 |
| Павла Зарубина, 11 | 0,112 | 0,1 | 0,0112 |  | 99,96 |
| Павла Зарубина, 12 | 0,0447 | 0,453 | 0,020249 | 381,619 | 452,82 |
| Павла Зарубина, 13 | 0,1187 | 0,152 | 0,018042 |  | 151,94 |

| Наименование потребителя | Нагрузка, Гкал/час | Длина трассы до потребителя, км | Произведение нагрузки на длину трассы, Гкал/час/км | Средний радиус, м | Себестоимость транспорта 1 Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Павла Зарубина, 14 | 0,0717 | 0,332 | 0,023804 |  | 331,87 |
| Павла Зарубина, 15/14 | 0,1203 | 0,211 | 0,025383 |  | 210,92 |
| Павла Зарубина,3 | 0,0414 | 0,362 | 0,014987 |  | 361,86 |
| Павла Зарубина,5 | 0,0608 | 0,344 | 0,020915 |  | 343,87 |
| Павла Зарубина, 6/2 | 0,0548 | 0,578 | 0,031674 |  | 577,78 |
| Павла Зарубина,7 | 0,0326 | 0,353 | 0,011508 |  | 352,86 |
| Павла Зарубина, 8/1 | 0,057 | 0,54 | 0,03078 |  | 539,79 |
| Павла Зарубина,9 | 0,1348 | 0,183 | 0,024668 |  | 182,93 |
| Павла Зарубина,9а | 0,0537 | 0,17 | 0,009129 |  | 169,93 |
| Радищева,40 | 0,0413 | 0,606 | 0,025028 |  | 605,76 |
| Радищева,42 | 0,0426 | 0,486 | 0,020704 |  | 485,81 |
| Советская, 12 | 0,4998 | 0,415 | 0,207417 |  | 524,57 |
| Советская, 13 | 0,5092 | 0,319 | 0,162435 |  | 409,52 |
| Советский, 6 | 0,4408 | 0,25 | 0,1102 |  | 307,71 |
| Тельмана, 3 | 0,0597 | 0,499 | 0,02979 |  | 498,81 |
| Тельмана,4 | 0,033 | 0,577 | 0,019041 |  | 576,78 |
| Тельмана, 5 | 0,0488 | 0,518 | 0,025278 |  | 517,80 |
| Тельмана, 6 | 0,1373 | 0,592 | 0,081282 |  | 479,47 |
| ИТОГО: | 6,6026 |  | 2,519677 |  |  |

*при условии, что себестоимость транспортировки тепловой энергии принята 350 руб./Гкал.

Средний радиус теплоснабжения от котельной «Пучежская МТС»

Рис. 23	Средний радиус теплоснабжения от котельной № 5 БМК 0,9 МВт ул. Ленина

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Предложений по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов)

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

Предложения отсутствуют.

Предложений по строительству тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Согласно энергетическому паспорту АО «Пучежская машинно-строительная станция» рег.	№ СРО-Э-031/377А-21-Д-ЭП31 рекомендованы следующие

мероприятия:

- замена изоляции поврежденных участков сетей отопления от котельной, срок реализации мероприятия - II кв. 2020 год.

Согласно муниципальной программе Пучежского городского поселения «обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского МР» централизованные сети теплоснабжения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и имеют износ 71,0 %. В связи с этим необходимо провести масштабные мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей.

- согласно подпрограмме «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов Пучежского городского поселения на период 2016 - 2021 г.г. заложены денежные средства на 2020 - 2021 г.г.

Согласно программе «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР» на реконструкцию, капитальный ремонт, замену сетей теплоснабжения с восстановлением изоляции до нормативного значения на 2020 г. заложены инвестиции.

Согласно информации, предоставленной РСО ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» планируется реконструкция/капитальный ремонт участков тепловых сетей,

приведенных в таблице ниже.

| №пп | Наименование участка | Диаметр, мм | Длина, мм | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| БМК-10,13 МВт г. Пучеж, ул. I | .Зарубина |
| 1 | У-4 | 80 | 20 | 2020 год |
| 2 | У-4 - ул. Островского, 11 | 50 | 36 | 2020 год |
| 3 | ул.Ленина,29-ул.Ленина,33 | 80 | 53 | 2020 год |
| 4 | У-? - ТК-6 | 80 | 45 | 2020 год |
| 5 | ТК-6 - ТК-5 | 80 | 60 | 2020 год |
| 6 | ТК-8 - ТК-9 | 80 | 37 | 2020 год |
| 7 | ТК-9 - ул.Ленина,19 | 50 | 14 | 2020 год |
| 8 | ТК-9 - ул. Ленина, 17/6 | 80 | 29 | 2020 год |
| 9 | Т4-Зарубина 14 | 100 | 110 | 2021 год |
| 10 | К3,3 - 60 Октябрь. Школа | 80 | 284 | 2021 год |
| 11 | ТК17-ТК20 | 150 | 105 | 2022 год |
| 12 | ТК20-Ленина 16а | 125 | 52 | 2021 год |
| 13 | ТК20-Ленина 16 | 65 | 82 | 2022 год |
| 14 | ул.Ленина,20 - ул.Ленина,22 | 32 | 15 | 2022 год |
| БМК-6,0 МВт г. Пучеж, ул. Грибоедова |

| №пп | Наименование участка | Диаметр, мм | Длина, мм | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | К-3-ул. Советская,3 | 100 | 20 | 2020 год |
| 2 | К-11 - ул.Грибоедова,4 | 100 | 65 | 2020 год |
| 3 | К-7-ул. Советская,8 | 100 | 73 | 2020 год |
| 4 | К7-К8-Советская 9 | 80 | 100 | 2024 год |
| 5 | К1,,,К5 | 200 | 120 | 2024 год |
| 6 | К5-К6 | 150 | 26 | 2020 год |
| 7 | К4-Приволжская4, К2- | 100 | 30 | 2024 год |
| 8 | К5-К6 | 200 | 63 | 2024 год |
| БМК-5,1 МВт г. Пучеж, ул. Садовая |
| 1 | ТК-3 - ТК-4 | 80 | 55 | 2020 год |
| 2 | ТК-4 - ул. Октябрьская, 1 | 63 | 35 | 2020 год |
| 3 | ТК2-У9 | 150 | 180 | 2023 год |
| 4 | У13-14 | 150 | 167 | 2023 год |
| 5 | У15-У22-У23-У24 | 100 | 134 | 2023 год |
| 6 | У9-У10 | 100 | 40 | 2022 год |
| 7 | У22-У26 | 80 | 100 | 2022 год |
| 9 | ТК-4 - ул.Октябрьская,3 | 63 | 35 | 2020 год |
| БМК-1,35 МВт г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ |
| 1 | У-6 - Терапевтическое | 100 | 43 | 2020 год |
| 2 | У-3 - У-9 | 100 | 111 | 2020 год |
| 3 | у10-у | 100 | 26 | 2020 год |
| 4 | У-9 - У-10 | 100 | 23 | 2024 год |
| БМК-0,9 МВт г. Пучеж, ул. Ленина |
| 1 | ул.Ленина,39-К-2 | 80 | 50 | 2020 год |
| 2 | К-2 - К-2 | 80 | 10 | 2020 год |
| 3 | К-2 -ул.Ленина,43 | 80 | 6 | 2020 год |
| 4 | К-2 - У-2 | 100 | 80 | 2020 год |
| 5 | К-2 -ул.Ленина,41 | 100 | 20 | 2020 год |

Предложений по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Предложения отсутствуют.

Данные, о реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопровода для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки от ресурсоснабжающих организаций не представлены.

Предложений по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Согласно энергетическому паспорту АО «Пучежская машинно-строительная станция» рег.	№ СРО-Э-031/377А-21-Д-ЭП31 рекомендованы следующие

мероприятия:

- замена изоляции поврежденных участков сетей отопления от котельной, срок реализации мероприятия - II кв. 2020 год.

Согласно муниципальной программе Пучежского городского поселения «обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского МР» централизованные сети теплоснабжения находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и имеют износ 71,0 %. В связи с этим необходимо провести масштабные мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту тепловых сетей.

- согласно подпрограмме «Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт объектов теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплексов Пучежского городского поселения на период 2016 - 2021 г.г. заложены денежные средства на 2020 - 2021 г.г.

Согласно программе «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР» на реконструкцию, капитальный ремонт, замену сетей теплоснабжения с восстановлением изоляции до нормативного значения на 2020 г. заложены инвестиции.

Предложений по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения отсутствуют.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

Технико-экономическое	обоснование предложений по типам

присоединений теплопотребляющих установок потребителей	(или

присоединений абонентских вводов) к тепловым сетям, обеспечивающим перевод потребителей, подключенных к открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения), на закрытую систему горячего водоснабжения

Открытые системы теплоснабжения в г. Пучеж отсутствуют.

Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Регулирование температуры горячей воды от источников производится по утвержденным температурным графикам, регулирование температуры горячей воды на нужды ГВС производится в котельной.

В г. Пучеж система теплоснабжения от всех источников тепловой энергии - закрытая, способ регулирования отпуска тепловой энергии от котельных - качественный. Температурный график работы 95/70 °С.

От котельных: котельная БМК «Дом-интернат для инвалидов и престарелых», котельная БМК 1,35 МВт ул. 50-лет ВЛКСМ, котельная БМК 10,13 МВт ул. П. Зарубина, котельная «Пучежская МТС» осуществляют горячее водоснабжение потребителей. Система закрытая,	двухтрубная, горячее водоснабжение

осуществляется в круглый год. Температурный график работы ГВС 60/40 °С.

Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) к закрытой системе горячего водоснабжения

Предложения отсутствуют.

Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения

Потребности в инвестициях отсутствуют.

Оценку целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (горячего водоснабжения) и закрытой системе горячего водоснабжения

Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения РСО не производилась.

Предложения по источникам инвестиций.

Предложения отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего и летнего периодов, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории поселения, городского округа, города федерального значения

Основным видом топлива на котельных г. Пучеж является природный газ.

Учитывая, что увеличение потребления тепловой энергии в г. Пучеж не планируется, значения расходов основного вида топлива останутся на уровне базового периода.

В таблице 52 приведены расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива.

Таблица 52

| с | Наименование системы теплоснабжения | Производство тепловой энергии, Гкал | Удельный расход условного топлива, кг.у.т./Гкал | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023-2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Годовой расход, куб.м. (т.н.т.) | Максимально часовой расход, куб.м. (т.н.т)./час | Годовой расход, куб.м. (т.н.т.) | Максимально часовой расход, куб.м. (т.н.т)./час | Годовой расход, куб.м. (т.н.т.) | Максимально часовой расход, куб.м. (т.н.т)./час | Годовой расход, куб.м. (т.н.т.) | Максимально часовой расход, куб.м. (т.н.т)./час | Годовой расход, куб.м. (т.н.т.) | Максимально часовой расход, куб.м. (т.н.т)./час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | 2250,31 | 155,41 | 303,05 | 0,123 | 303,05 | 0,123 | 303,05 | 0,123 | 303,05 | 0,123 | 303,05 | 0,123 |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | 3890,098 | 155,3 | 523,51 | 0,241 | 523,51 | 0,241 | 523,51 | 0,241 | 523,51 | 0,241 | 523,51 | 0,241 |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | 1251,73 | 155,3 | 168,45 | 0,075 | 168,45 | 0,075 | 168,45 | 0,075 | 168,45 | 0,075 | 168,45 | 0,075 |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова | 8807,114 | 155,3 | 1185,22 | 0,569 | 1185,22 | 0,569 | 1185,22 | 0,569 | 1185,22 | 0,569 | 1185,22 | 0,569 |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | 17063,63 | 155,3 | 2296,34 | 1,079 | 2296,34 | 1,079 | 2296,34 | 1,079 | 2296,34 | 1,079 | 2296,34 | 1,079 |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | 6914,852 | 155,3 | 930,57 | 0,412 | 930,57 | 0,412 | 930,57 | 0,412 | 930,57 | 0,412 | 930,57 | 0,412 |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | 4171,367 | 154,54 | 558,62 | 0,228 | 558,62 | 0,228 | 558,62 | 0,228 | 558,62 | 0,228 | 558,62 | 0,228 |
|  | Всего | 44349,10 | - | 5965,76 | 2,727 | 5965,76 | 2,727 | 5965,76 | 2,727 | 5965,76 | 2,727 | 5965,76 | 2,727 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива РСО не предоставлены.

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

Все источники тепловой энергии работают на природном газе.

Виды топлива их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Таблица 53

| № | Наименование котельной | Вид поставляем ого топлива | Место поставки | Характеристика топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Низшая теплотворная способность Ккал/куб.м. (Ккал/кг) | Вязкость и температур а вспышки | Содержали е примесей мах,% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | Природный газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 11,8 |
| 2 | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и | Природный газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 11,8 |
| 3 | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | Природный газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 11,8 |
| 4 | Котельная ул. Грибоедова | Природный газ | н/д | 8000 | - | н/д |
| 5 | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | Природный газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 11,8 |
| 6 | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | Природный газ | н/д | 8000 | - | СО2 - 11,8 |
| 7 | Котельная «Пучежская МТС» | Природный газ | н/д | 8241 | - | СО2 - 11,8 |

Преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

На котельных г. Пучеж преобладающим видом топлива является природный газ.

В таблице 54 приведены общие значения потребления топлива в г. Пучеж.

Таблица 54

| № | Наименование | Вид поставляемого топлива | Годовой расход натурального топлива, тыс. куб.м. (т.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | г. Пучеж | Природный газ | 5965,76 |
| 2 |  | Мазут | - |
| 3 |  | Уголь | - |
| 4 |  | Дизельное топливо/брикеты | - |

Приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

При отсутствии	отключений/подключений	потребителей	к/от

централизованной системе теплоснабжения,	переключений потребителей между

источниками тепловой энергии топливный баланс останется на уровне базового периода и будет зависеть от параметров наружного воздуха.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

Метод и результаты обработки данных по отказам участков тепловых сетей (аварийным ситуациям), средней частоты отказов участков тепловых сетей (аварийных ситуаций) в каждой системе теплоснабжения

В соответствии с правилами определения и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а так же определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых показателей, утвержденных постановлением РФ от 16 мая 2014 года №452 к показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

- количество прекращений подачи	тепловой	энергии,	теплоносителя	в

результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1км тепловых сетей.

- количество прекращений подачи	тепловой	энергии,	теплоносителя	в

результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/ч установленной мощности.

В соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Р = 0,97; тепловых сетей Р = 0,9; потребителя теплоты Р = 0,99;

СЦТ в целом Р = 0,9 0,97 0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребителя, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

Ю- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя, который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы.

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке 1с=ЫИ+Ь212+...+Ьт^т, [1/час], где L протяженность каждого участка, [км]. Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

ВД=Щ0,1т)а-1

где -т срок эксплуатации участка [лет].

Характер изменения интенсивности отказов зависит от параметра а: при а< 1, она монотонно убывает, при а> 1 - возрастает; при а = 1 функция принимает вид АЮ - это средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов в конкретной системе теплоснабжения.

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

- 8 при 0<т<3 а=	при 3<т<17

- 5 ет/20при т>17

На рисунке 31 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепловой сети после каждого отказа.

Рис. 27	Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

Метод и результаты обработки данных по восстановлениям отказавших участков тепловых сетей (участков тепловых сетей, на которых произошли аварийные ситуации), среднего времени восстановления отказавших участков тепловых сетей в каждой системе теплоснабжения

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным Справочника "Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей".

С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя - событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012 «Тепловые сети»).

Для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу

где tB- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z- время отсчитываемое после начала исходного события, ч;

t'B- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

tH- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени , °С;

Q0 - подача теплоты в помещение, Дж/ч;

q0V - удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч °С);

в - коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до + 12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула примет следующий вид:

где: - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

zB = а(1 + (b + clC3D1,2)

где:

a,b- постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

1сз- расстояние между секционирующими задвижками, м;

D - условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента.

По формуле:	рг = exp(i - Ш),

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента.

Результат времени восстановления и интенсивности восстановления приведен в таблице 55.

Таблица 55

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| котельная | тк-1 | подающий | 257 | 21,3 | 9,03389E-06 | 1,92422E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000002646 |
| котельная | тк-1 | обратный | 257 | 21,3 | 9,03389E-06 | 1,92422E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000002646 |
| тк-1 | тк-2 | подающий | 257 | 14 | 9,03389E-06 | 1,26474E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000001739 |
| тк-1 | тк-2 | обратный | 257 | 14 | 9,03389E-06 | 1,26474E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000001739 |
| тк-2 | тк-3 | подающий | 257 | 7,1 | 0,0000057 | 4,047E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000000557 |
| тк-2 | тк-3 | обратный | 257 | 7,1 | 0,0000057 | 4,047E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000000557 |
| тк-3 | тк-4 | подающий | 207 | 35 | 0,0000057 | 1,995E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000002249 |
| тк-3 | тк-4 | обратный | 207 | 35 | 0,0000057 | 1,995E-07 | 11,28 | 0,09 | 0,000002249 |
| тк-4 | Приволжская,8 | подающий | 100 | 15 | 0,0000057 | 8,55E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000548 |
| тк-4 | Приволжская,8 | обратный | 100 | 15 | 0,0000057 | 8,55E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000548 |
| тк-3 | Приволжская,6 | подающий | 100 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 6,41 | 0,16 | 0,000000365 |
| тк-3 | Приволжская,6 | обратный | 100 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 6,41 | 0,16 | 0,000000365 |
| тк-3 | тк-5 | подающий | 205 | 40 | 0,0000057 | 0,000000228 | 11,18 | 0,09 | 0,000002548 |
| тк-3 | тк-5 | обратный | 205 | 40 | 0,0000057 | 0,000000228 | 11,18 | 0,09 | 0,000002548 |
| тк-5 | Советская,3 | подающий | 100 | 20 | 9,03389E-06 | 1,80678E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001157 |
| тк-5 | Советская,3 | обратный | 100 | 20 | 9,03389E-06 | 1,80678E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001157 |
| тк-6 | Приволжская,4 | подающий | 100 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 6,41 | 0,16 | 0,000000365 |
| тк-6 | Приволжская,4 | обратный | 100 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 6,41 | 0,16 | 0,000000365 |
| тк-6 | тк-7 | подающий | 205 | 35 | 0,0000057 | 1,995E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,00000223 |
| тк-6 | тк-7 | обратный | 205 | 35 | 0,0000057 | 1,995E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,00000223 |
| тк-5 | тк-6 | подающий | 205 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 11,18 | 0,09 | 0,000000637 |
| тк-5 | тк-6 | обратный | 205 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 11,18 | 0,09 | 0,000000637 |
| тк-7 | тк-8 | подающий | 150 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000001274 |
| тк-7 | тк-8 | обратный | 150 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000001274 |
| тк-8 | Приволжская,2 | подающий | 82 | 30 | 0,0000057 | 0,000000171 | 5,67 | 0,18 | 0,000000969 |
| тк-8 | Приволжская,2 | обратный | 82 | 30 | 0,0000057 | 0,000000171 | 5,67 | 0,18 | 0,000000969 |
| тк-8 | Советская,4 | подающий | 82 | 3 | 0,0000057 | 1,71E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000097 |
| тк-8 | Советская,4 | обратный | 82 | 3 | 0,0000057 | 1,71E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000097 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-9 | Советская,5 | подающий | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| тк-9 | Советская,5 | обратный | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| тк-9 | Советская,3а | подающий | 50 | 20,2 | 0,0000057 | 1,1514E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000051 |
| тк-9 | Советская,3а | обратный | 50 | 20,2 | 0,0000057 | 1,1514E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000051 |
| тк-7 | тк-9 | подающий | 205 | 73,7 | 0,0000057 | 4,2009E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000004696 |
| тк-7 | тк-9 | обратный | 205 | 73,7 | 0,0000057 | 4,2009E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000004696 |
| тк-9 | тк-10 | подающий | 205 | 70 | 0,0000057 | 0,000000399 | 11,18 | 0,09 | 0,00000446 |
| тк-9 | тк-10 | обратный | 205 | 70 | 0,0000057 | 0,000000399 | 11,18 | 0,09 | 0,00000446 |
| тк-10 | Советская,6 | подающий | 82 | 12 | 9,03389E-06 | 1,08407E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000614 |
| тк-10 | Советская,6 | обратный | 82 | 12 | 9,03389E-06 | 1,08407E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000614 |
| тк-10 | Советская,7 | подающий | 82 | 22,9 | 9,03389E-06 | 2,06876E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001172 |
| тк-10 | Советская,7 | обратный | 82 | 22,9 | 9,03389E-06 | 2,06876E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001172 |
| тк-10 | Советская,8 | подающий | 100 | 73 | 0,0000057 | 4,161E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002665 |
| тк-10 | Советская,8 | обратный | 100 | 73 | 0,0000057 | 4,161E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002665 |
| тк-10 | тк-11 | подающий | 82 | 86 | 9,03389E-06 | 7,76915E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004401 |
| тк-10 | тк-11 | обратный | 82 | 86 | 9,03389E-06 | 7,76915E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004401 |
| тк-11 | Советская,9 | подающий | 100 | 14 | 9,03389E-06 | 1,26474E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000081 |
| тк-11 | Советская,9 | обратный | 100 | 14 | 9,03389E-06 | 1,26474E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000081 |
| тк-1 | тк-12 | подающий | 205 | 107 | 9,03389E-06 | 9,66626E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000010804 |
| тк-1 | тк-12 | обратный | 205 | 107 | 9,03389E-06 | 9,66626E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000010804 |
| тк-12 | тк-13 | подающий | 205 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000001657 |
| тк-12 | тк-13 | обратный | 205 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000001657 |
| тк-13 | тк-14 | подающий | 205 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000001657 |
| тк-13 | тк-14 | обратный | 205 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000001657 |
| тк-13 | М.Горького,17,1 | подающий | 100 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000868 |
| тк-13 | М.Горького,17,1 | обратный | 100 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000868 |
| тк-14 | тк-17 | подающий | 150 | 39 | 9,03389E-06 | 3,52322E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003028 |
| тк-14 | тк-17 | обратный | 150 | 39 | 9,03389E-06 | 3,52322E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003028 |
| тк-15 | М.Горького,15 | подающий | 51 | 7 | 9,03389E-06 | 6,3237E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,000000283 |
| тк-15 | М.Горького,15 | обратный | 51 | 7 | 9,03389E-06 | 6,3237E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,000000283 |
| тк-16 | тк-15 | подающий | 100 | 20 | 0,0000057 | 0,000000114 | 6,41 | 0,16 | 0,00000073 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-16 | тк-15 | обратный | 100 | 20 | 0,0000057 | 0,000000114 | 6,41 | 0,16 | 0,00000073 |
| тк-16 | М.Горького ,16 | подающий | 100 | 60 | 7,25188E-06 | 4,35113E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002787 |
| тк-16 | М.Горького ,16 | обратный | 100 | 60 | 7,25188E-06 | 4,35113E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002787 |
| М.Горького,1 7,1 | М.Горького,17,2 | подающий | 100 | 23 | 0,0000057 | 1,311E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000084 |
| М.Горького,1 7,1 | М.Горького,17,2 | обратный | 100 | 23 | 0,0000057 | 1,311E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000084 |
| тк-14 | тк-15 | подающий | 205 | 45,2 | 0,0000057 | 2,5764E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,00000288 |
| тк-14 | тк-15 | обратный | 205 | 45,2 | 0,0000057 | 2,5764E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,00000288 |
| тк-17 | Грибоедова,6 | подающий | 82 | 65 | 9,03389E-06 | 5,87203E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003326 |
| тк-17 | Грибоедова,6 | обратный | 82 | 65 | 9,03389E-06 | 5,87203E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003326 |
| тк-17 | Грибоедова,4 | подающий | 100 | 65 | 0,0000057 | 3,705E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002373 |
| тк-17 | Грибоедова,4 | обратный | 100 | 65 | 0,0000057 | 3,705E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002373 |
| тк-4 | Грибоедова,5 | подающий | 26 | 58,8 | 9,03389E-06 | 5,31193E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000001915 |
| тк-4 | Грибоедова,5 | обратный | 26 | 58,8 | 9,03389E-06 | 5,31193E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000001915 |
| тк-15 | М.Горького,12,дет.сад | подающий | 100 | 120 | 0,0000057 | 0,000000684 | 6,41 | 0,16 | 0,000004381 |
| тк-15 | М.Горького,12,дет.сад | обратный | 100 | 120 | 0,0000057 | 0,000000684 | 6,41 | 0,16 | 0,000004381 |
| котельная | тк-1 | подающий | 125 | 28 | 9,03389E-06 | 2,52949E-07 | 7,58 | 0,13 | 0,000001917 |
| коетльная | тк-1 | обратный | 125 | 28 | 9,03389E-06 | 2,52949E-07 | 7,58 | 0,13 | 0,000001917 |
| тк-1 | тк-2 | подающий | 100 | 22 | 9,03389E-06 | 1,98746E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000001289 |
| тк-1 | тк-2 | обратный | 100 | 22 | 9,03389E-06 | 1,98746E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000001289 |
| тк-2 | Ленина ,15,Морг | подающий | 50 | 40 | 9,03389E-06 | 3,61356E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000001614 |
| тк-2 | Ленина ,15,Морг | обратный | 50 | 40 | 9,03389E-06 | 3,61356E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000001614 |
| тк-2 | тк-3 | подающий | 69 | 33 | 9,03389E-06 | 2,98118E-07 | 5,2 | 0,19 | 0,00000155 |
| тк-2 | тк-3 | обратный | 69 | 33 | 9,03389E-06 | 2,98118E-07 | 5,2 | 0,19 | 0,00000155 |
| тк-3 | у-1 | подающий | 69 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,2 | 0,19 | 0,00000047 |
| тк-3 | у-1 | обратный | 69 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,2 | 0,19 | 0,00000047 |
| у-1 | Ленина ,15,Прачечная | подающий | 69 | 0,2 | 9,03389E-06 | 1,807E-09 | 5,2 | 0,19 | 0,000000009 |
| у-1 | Ленина,15,Прачечная | обратный | 69 | 0,2 | 9,03389E-06 | 1,807E-09 | 5,2 | 0,19 | 0,000000009 |
| тк-3 | тк-4 | подающий | 69 | 27 | 9,03389E-06 | 2,43915E-07 | 5,2 | 0,19 | 0,000001268 |
| тк-3 | тк-4 | обратный | 69 | 27 | 9,03389E-06 | 2,43915E-07 | 5,2 | 0,19 | 0,000001268 |
| тк-4 | Ленина,15,гараж | подающий | 69 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,2 | 0,19 | 0,00000047 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-4 | Ленина,15,гараж | обратный | 69 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,2 | 0,19 | 0,00000047 |
| тк-1 | тк-5 | подающий | 100 | 121 | 0,0000057 | 6,897E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000004472 |
| тк-1 | тк-5 | обратный | 100 | 121 | 0,0000057 | 6,897E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000004472 |
| тк-5 | 50 лет ВЛКСМ.18 | подающий | 50 | 20 | 7,25188E-06 | 1,45038E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000648 |
| тк-5 | 50 лет ВЛКСМ.18 | обратный | 50 | 20 | 7,25188E-06 | 1,45038E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000648 |
| тк-5 | тк-6 | подающий | 100 | 23 | 0,0000057 | 1,311E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,00000085 |
| тк-5 | тк-6 | обратный | 100 | 23 | 0,0000057 | 1,311E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,00000085 |
| тк-6 | у-2 | подающий | 100 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000000961 |
| тк-6 | у-2 | обратный | 100 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000000961 |
| у-2 | Павла Зарубина,26,библиотека | подающий | 50 | 36 | 0,0000057 | 2,052E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000917 |
| у-2 | Павла Зарубина,26,библиотека | обратный | 50 | 36 | 0,0000057 | 2,052E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000917 |
| у-2 | Павла Зарубина,28/16, Пож. часть | подающий | 50 | 4 | 0,0000057 | 2,28E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,000000102 |
| у-2 | Павла Зарубина,28/16, Пож. часть | обратный | 50 | 4 | 0,0000057 | 2,28E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,000000102 |
| тк-1 | тк-7 | подающий | 100 | 50 | 0,0000057 | 0,000000285 | 6,48 | 0,15 | 0,000001848 |
| тк-1 | тк-7 | обратный | 100 | 50 | 0,0000057 | 0,000000285 | 6,48 | 0,15 | 0,000001848 |
| тк-7 | у-з | подающий | 82 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 5,73 | 0,17 | 0,000000849 |
| тк-7 | у-3 | обратный | 82 | 26 | 0,0000057 | 1,482E-07 | 5,73 | 0,17 | 0,000000849 |
| у-3 | Ленина ,15,Хирургия | подающий | 82 | 0,2 | 0,0000057 | 1,14E-09 | 5,73 | 0,17 | 0,000000007 |
| у-3 | Ленина ,15,Хирургия | обратный | 82 | 0,2 | 0,0000057 | 1,14E-09 | 5,73 | 0,17 | 0,000000007 |
| тк-7 | тк-8 | подающий | 100 | 111 | 0,0000057 | 6,327E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000004102 |
| тк-7 | тк-8 | обратный | 100 | 111 | 0,0000057 | 6,327E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000004102 |
| тк-8 | у-4 | подающий | 100 | 60 | 0,0000057 | 0,000000342 | 6,48 | 0,15 | 0,000002217 |
| тк-8 | у-4 | обратный | 100 | 60 | 0,0000057 | 0,000000342 | 6,48 | 0,15 | 0,000002217 |
| у-4 | Ленина,15,аптека | подающий | 39 | 18 | 0,0000057 | 1,026E-07 | 4,07 | 0,25 | 0,000000417 |
| у-4 | Ленина,15,аптека | обратный | 39 | 18 | 0,0000057 | 1,026E-07 | 4,07 | 0,25 | 0,000000417 |
| тк-8 | тк-9 | подающий | 100 | 28 | 0,0000057 | 1,596E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000001035 |
| тк-8 | тк-9 | обратный | 100 | 28 | 0,0000057 | 1,596E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000001035 |
| тк-9 | Ленина,15,Поликлиник а | подающий | 69 | 43,5 | 0,0000057 | 2,4795E-07 | 5,2 | 0,19 | 0,000001289 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-9 | Ленина,15,Поликлиник а | обратный | 69 | 43,5 | 0,0000057 | 2,4795E-07 | 5,2 | 0,19 | 0,000001289 |
| тк-9 | Ленина ,15,Терап. отдел | подающий | 100 | 36,1 | 0,0000057 | 2,0577E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000001334 |
| тк-9 | Ленина,15,Терап. отдел | обратный | 100 | 36,1 | 0,0000057 | 2,0577E-07 | 6,48 | 0,15 | 0,000001334 |
| тк-4 | Ленина,41, Лицей | подающий | 100 | 20 | 0,0000057 | 0,000000114 | 6,59 | 0,15 | 0,000000751 |
| тк-4 | Ленина,41, Лицей | обратный | 100 | 20 | 0,0000057 | 0,000000114 | 6,59 | 0,15 | 0,000000751 |
| тк-4 | тк-3 | подающий | 82 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 5,81 | 0,17 | 0,000000331 |
| тк-4 | тк-3 | обратный | 82 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 5,81 | 0,17 | 0,000000331 |
| тк-3 | Ленина,43 | подающий | 82 | 6 | 0,0000057 | 3,42E-08 | 5,81 | 0,17 | 0,000000199 |
| тк-3 | Ленина,43 | обратный | 82 | 6 | 0,0000057 | 3,42E-08 | 5,81 | 0,17 | 0,000000199 |
| тк-4 | Ленина,39 | подающий | 82 | 50 | 0,0000057 | 0,000000285 | 5,81 | 0,17 | 0,000001656 |
| тк-4 | Ленина,39 | обратный | 82 | 50 | 0,0000057 | 0,000000285 | 5,81 | 0,17 | 0,000001656 |
| котельная | тк-1 | подающий | 125 | 4 | 9,03389E-06 | 3,6136E-08 | 7,72 | 0,13 | 0,000000279 |
| котельная | тк-1 | обратный | 125 | 4 | 9,03389E-06 | 3,6136E-08 | 7,72 | 0,13 | 0,000000279 |
| тк-1 | тк-2 | подающий | 125 | 13 | 9,03389E-06 | 1,17441E-07 | 7,72 | 0,13 | 0,000000906 |
| тк-1 | тк-2 | обратный | 125 | 13 | 9,03389E-06 | 1,17441E-07 | 7,72 | 0,13 | 0,000000906 |
| тк-2 | Ленина,48 | подающий | 82 | 30 | 0,0000057 | 0,000000171 | 5,81 | 0,17 | 0,000000994 |
| тк-2 | Ленина,48 | обратный | 82 | 30 | 0,0000057 | 0,000000171 | 5,81 | 0,17 | 0,000000994 |
| тк-1 | e-1 | подающий | 100 | 70 | 9,03389E-06 | 6,32372E-07 | 6,59 | 0,15 | 0,000004167 |
| тк-1 | e-1 | обратный | 100 | 70 | 9,03389E-06 | 6,32372E-07 | 6,59 | 0,15 | 0,000004167 |
| тк-2 | тк-3 | подающий | 100 | 146 | 9,03389E-06 | 1,31895E-06 | 6,59 | 0,15 | 0,000008691 |
| тк-2 | тк-3 | обратный | 100 | 146 | 9,03389E-06 | 1,31895E-06 | 6,59 | 0,15 | 0,000008691 |
| e-1 | Революционная,26,а,УПФР | подающий | 100 | 119 | 0,0000057 | 6,783E-07 | 6,59 | 0,15 | 0,000004469 |
| e-1 | Революционная,26,а,УПФР | обратный | 100 | 119 | 0,0000057 | 6,783E-07 | 6,59 | 0,15 | 0,000004469 |
| котельная | тк-1 | подающий | 257 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000001242 |
| котельная | тк-1 | обратный | 257 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 13,76 | 0,07 | 0,000001242 |
| тк-1 | тк-2 | подающий | 205 | 54 | 9,03389E-06 | 4,8783E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000005451 |
| тк-1 | тк-2 | обратный | 205 | 54 | 9,03389E-06 | 4,8783E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000005451 |
| тк-2 | тк-15 | подающий | 100 | 20 | 9,03389E-06 | 1,80678E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001157 |
| тк-2 | тк-15 | обратный | 100 | 20 | 9,03389E-06 | 1,80678E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001157 |
| тк-15 | Павла Зарубина,11 | подающий | 69 | 16 | 9,03389E-06 | 1,44542E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000744 |
| тк-15 | Павла Зарубина,11 | обратный | 69 | 16 | 9,03389E-06 | 1,44542E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000744 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-15 | тк-16 | подающий | 82 | 60 | 9,03389E-06 | 5,42033E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003069 |
| тк-15 | тк-16 | обратный | 82 | 60 | 9,03389E-06 | 5,42033E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003069 |
| тк-16 | Павла Зарубина,13 | подающий | 82 | 8 | 9,03389E-06 | 7,2271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000409 |
| тк-16 | Павла Зарубина,13 | обратный | 82 | 8 | 9,03389E-06 | 7,2271E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000409 |
| у-1 | Павла Зарубина,15/14 | подающий | 50 | 11,1 | 9,03389E-06 | 1,00276E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000444 |
| у-1 | Павла Зарубина,15/14 | обратный | 50 | 11,1 | 9,03389E-06 | 1,00276E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000444 |
| у-1 | 50 лет ВЛКСМ.12 | подающий | 69 | 13 | 9,03389E-06 | 1,17441E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000605 |
| у-1 | 50 лет ВЛКСМ.12 | обратный | 69 | 13 | 9,03389E-06 | 1,17441E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000605 |
| тк-16 | у-1 | подающий | 82 | 56 | 0,0000057 | 3,192E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001808 |
| тк-16 | у-1 | обратный | 82 | 56 | 0,0000057 | 3,192E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001808 |
| тк-1 | тк-17 | подающий | 257 | 41,5 | 9,03389E-06 | 3,74906E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000005155 |
| тк-1 | тк-17 | обратный | 257 | 41,5 | 9,03389E-06 | 3,74906E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000005155 |
| тк-17 | тк-18 | подающий | 82 | 16 | 0,0000057 | 9,12E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000516 |
| тк-17 | тк-18 | обратный | 82 | 16 | 0,0000057 | 9,12E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000516 |
| тк-18 | Ленина,21 | подающий | 50 | 5 | 9,03389E-06 | 4,5169E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,0000002 |
| тк-18 | Ленина,21 | обратный | 50 | 5 | 9,03389E-06 | 4,5169E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,0000002 |
| тк-18 | тк-19 | подающий | 82 | 44,1 | 9,03389E-06 | 3,98395E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002256 |
| тк-18 | тк-19 | обратный | 82 | 44,1 | 9,03389E-06 | 3,98395E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002256 |
| тк-19 | Ленина,19 | подающий | 50 | 14 | 0,0000057 | 7,98E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000354 |
| тк-19 | Ленина,19 | обратный | 50 | 14 | 0,0000057 | 7,98E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000354 |
| тк-19 | тк-20 | подающий | 82 | 43 | 0,0000057 | 2,451E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001388 |
| тк-19 | тк-20 | обратный | 82 | 43 | 0,0000057 | 2,451E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001388 |
| тк-20 | Ленина,17/6 | подающий | 82 | 29 | 0,0000057 | 1,653E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000936 |
| тк-20 | Ленина,17/6 | обратный | 82 | 29 | 0,0000057 | 1,653E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000936 |
| тк-20 | тк-21 | подающий | 82 | 37 | 0,0000057 | 2,109E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001194 |
| тк-20 | тк-21 | обратный | 82 | 37 | 0,0000057 | 2,109E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001194 |
| тк-21 | 50 лет ВЛКСМ.8 | подающий | 50 | 6 | 0,0000057 | 3,42E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000152 |
| тк-21 | 50 лет ВЛКСМ.8 | обратный | 50 | 6 | 0,0000057 | 3,42E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000152 |
| тк-21 | 50 лет ВЛКСМ.10 | подающий | 50 | 13 | 0,0000057 | 7,41E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000328 |
| тк-21 | 50 лет ВЛКСМ.10 | обратный | 50 | 13 | 0,0000057 | 7,41E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000328 |
| тк-17 | тк-23 | подающий | 205 | 54 | 9,03389E-06 | 4,8783E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000005451 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-17 | тк-23 | обратный | 205 | 54 | 9,03389E-06 | 4,8783E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000005451 |
| тк-23 | тк-24 | подающий | 205 | 40 | 9,03389E-06 | 3,61356E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000004038 |
| тк-23 | тк-24 | обратный | 205 | 40 | 9,03389E-06 | 3,61356E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000004038 |
| тк-24 | Ленина,26 | подающий | 50 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,0000006 |
| тк-24 | Ленина,26 | обратный | 50 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,0000006 |
| тк-24 | Ленина,24,МВД | подающий | 50 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,0000006 |
| тк-24 | Ленина,24,МВД | обратный | 50 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,0000006 |
| тк-24 | у-9 | подающий | 205 | 33 | 9,03389E-06 | 2,98118E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000003331 |
| тк-24 | у-9 | обратный | 205 | 33 | 9,03389E-06 | 2,98118E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000003331 |
| у-9 | Ленина,24,гараж ОВД | подающий | 50 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,0000006 |
| у-9 | Ленина,24,гараж ОВД | обратный | 50 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,0000006 |
| у-9 | у-10 | подающий | 100 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002024 |
| у-9 | у-10 | обратный | 100 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002024 |
| у-10 | Советский,6 | подающий | 100 | 46 | 9,03389E-06 | 4,15559E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002661 |
| у-10 | Советский,6 | обратный | 100 | 46 | 9,03389E-06 | 4,15559E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002661 |
| у-10 | у-11 | подающий | 100 | 44,95 | 9,03389E-06 | 4,06073E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,0000026 |
| у-10 | у-11 | обратный | 100 | 44,95 | 9,03389E-06 | 4,06073E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,0000026 |
| у-12 | Советская,13 | подающий | 100 | 45 | 9,03389E-06 | 4,06525E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002603 |
| у-12 | Советская,13 | обратный | 100 | 45 | 9,03389E-06 | 4,06525E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002603 |
| у-11 | у-12 | подающий | 100 | 25,04 | 9,03389E-06 | 2,26209E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001448 |
| у-11 | у-12 | обратный | 100 | 25,04 | 9,03389E-06 | 2,26209E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001448 |
| у-11 | Ленина,28 | подающий | 50 | 11 | 9,03389E-06 | 9,9373E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000044 |
| у-11 | Ленина,28 | обратный | 50 | 11 | 9,03389E-06 | 9,9373E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,00000044 |
| у-12 | у-13 | подающий | 150 | 58 | 9,03389E-06 | 5,23966E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004501 |
| у-12 | у-13 | обратный | 150 | 58 | 9,03389E-06 | 5,23966E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004501 |
| у-13 | тк-25 | подающий | 108 | 34 | 9,03389E-06 | 3,07152E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,00000207 |
| у-13 | тк-25 | обратный | 108 | 34 | 9,03389E-06 | 3,07152E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,00000207 |
| тк-25 | у-14 | подающий | 150 | 24 | 9,03389E-06 | 2,16813E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000001863 |
| тк-25 | у-14 | обратный | 150 | 24 | 9,03389E-06 | 2,16813E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000001863 |
| у-14 | Советская,12 | подающий | 82 | 19 | 9,03389E-06 | 1,71644E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000972 |
| у-14 | Советская,12 | обратный | 82 | 19 | 9,03389E-06 | 1,71644E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000972 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| у-14 | тк-26 | подающий | 100 | 39 | 9,03389E-06 | 3,52322E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002256 |
| у-14 | тк-26 | обратный | 100 | 39 | 9,03389E-06 | 3,52322E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002256 |
| тк-26 | Радищева,42 | подающий | 50 | 51 | 0,0000057 | 2,907E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001288 |
| тк-26 | Радищева,42 | обратный | 50 | 51 | 0,0000057 | 2,907E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001288 |
| тк-26 | у-15 | подающий | 100 | 171,1 | 9,03389E-06 | 1,5457E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000009897 |
| тк-26 | у-15 | обратный | 100 | 171,1 | 9,03389E-06 | 1,5457E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000009897 |
| у-15 | Радищева,40 | подающий | 69 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000465 |
| у-15 | Радищева,40 | обратный | 69 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000465 |
| у-15 | у-16 | подающий | 100 | 28 | 9,03389E-06 | 2,52949E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000162 |
| у-15 | у-16 | обратный | 100 | 28 | 9,03389E-06 | 2,52949E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,00000162 |
| у-16 | Мичурина,37,дет.сад №1 Ромашка | подающий | 82 | 136 | 9,03389E-06 | 1,22861E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000006957 |
| у-16 | Мичурина,37,дет.сад №1 Ромашка | обратный | 82 | 136 | 9,03389E-06 | 1,22861E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000006957 |
| у-16 | 30 лет Победы.1 | подающий | 82 | 131 | 9,03389E-06 | 1,18344E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000006702 |
| у-16 | 30 лет Победы.1 | обратный | 82 | 131 | 9,03389E-06 | 1,18344E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000006702 |
| у-9 | у-17 | подающий | 150 | 135,85 | 9,03389E-06 | 1,22725E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000010543 |
| у-9 | у-17 | обратный | 150 | 135,85 | 9,03389E-06 | 1,22725E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000010543 |
| у-17 | у-18 | подающий | 150 | 17,14 | 9,03389E-06 | 1,54841E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000133 |
| у-17 | у-18 | обратный | 150 | 17,14 | 9,03389E-06 | 1,54841E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,00000133 |
| у-17 | 50 лет ВЛКСМ.2,МВД | подающий | 69 | 8,9 | 9,03389E-06 | 8,0402E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000414 |
| у-17 | 50 лет ВЛКСМ.2,МВД | обратный | 69 | 8,9 | 9,03389E-06 | 8,0402E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000414 |
| у-18 | 50 лет ВЛКСМ.1 | подающий | 69 | 24,2 | 9,03389E-06 | 2,1862E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001125 |
| у-18 | 50 лет ВЛКСМ.1 | обратный | 69 | 24,2 | 9,03389E-06 | 2,1862E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001125 |
| у-18 | тк-27 | подающий | 150 | 33,7 | 9,03389E-06 | 3,04442E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002615 |
| у-18 | тк-27 | обратный | 150 | 33,7 | 9,03389E-06 | 3,04442E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000002615 |
| тк-27 | тк-28 | подающий | 69 | 29,1 | 9,03389E-06 | 2,62886E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001353 |
| тк-27 | тк-28 | обратный | 69 | 29,1 | 9,03389E-06 | 2,62886E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001353 |
| тк-28 | Ленина,22/4 | подающий | 26 | 13,7 | 0,0000057 | 7,809E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000281 |
| тк-28 | Ленина,22/4 | обратный | 26 | 13,7 | 0,0000057 | 7,809E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000281 |
| тк-28 | Ленина,20/3 | подающий | 26 | 13,4 | 0,0000057 | 7,638E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000275 |
| тк-28 | Ленина,20/3 | обратный | 26 | 13,4 | 0,0000057 | 7,638E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000275 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-27 | тк-29 | подающий | 150 | 118,2 | 9,03389E-06 | 1,06781E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000009173 |
| тк-27 | тк-29 | обратный | 150 | 118,2 | 9,03389E-06 | 1,06781E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000009173 |
| тк-29 | Ленина,18,Баня | подающий | 82 | 56,4 | 9,03389E-06 | 5,09511E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002885 |
| тк-29 | Ленина,18,Баня | обратный | 82 | 56,4 | 9,03389E-06 | 5,09511E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002885 |
| тк-29 | Ленина,16 | подающий | 82 | 72 | 9,03389E-06 | 6,5044E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003683 |
| тк-29 | Ленина,16 | обратный | 82 | 72 | 9,03389E-06 | 6,5044E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003683 |
| тк-29 | у-19 | подающий | 125 | 20,4 | 0,0000057 | 1,1628E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000869 |
| тк-29 | у-19 | обратный | 125 | 20,4 | 0,0000057 | 1,1628E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000000869 |
| у-19 | Ленина,16а | подающий | 125 | 53 | 0,0000057 | 3,021E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002258 |
| у-19 | Ленина,16а | обратный | 125 | 53 | 0,0000057 | 3,021E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002258 |
| тк-17 | тк-22 | подающий | 82 | 37,8 | 0,0000057 | 2,1546E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000122 |
| тк-17 | тк-22 | обратный | 82 | 37,8 | 0,0000057 | 2,1546E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000122 |
| тк-22 | Ленина,23 | подающий | 82 | 15 | 0,0000057 | 8,55E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000484 |
| тк-22 | Ленина,23 | обратный | 82 | 15 | 0,0000057 | 8,55E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000484 |
| тк-22 | Ленина,25/1 | подающий | 82 | 48 | 0,0000057 | 2,736E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001549 |
| тк-22 | Ленина,25/1 | обратный | 82 | 48 | 0,0000057 | 2,736E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001549 |
| тк-3 | Павла Зарубина,9а | подающий | 26 | 20 | 0,0000057 | 0,000000114 | 3,61 | 0,28 | 0,000000411 |
| тк-3 | Павла Зарубина,9а | обратный | 26 | 20 | 0,0000057 | 0,000000114 | 3,61 | 0,28 | 0,000000411 |
| тк-3 | Павла Зарубина,9 | подающий | 69 | 32,8 | 9,03389E-06 | 2,96312E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001525 |
| тк-3 | Павла Зарубина,9 | обратный | 69 | 32,8 | 9,03389E-06 | 2,96312E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001525 |
| тк-2 | тк-3 | подающий | 205 | 86 | 9,03389E-06 | 7,76915E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000008681 |
| тк-2 | тк-3 | обратный | 205 | 86 | 9,03389E-06 | 7,76915E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000008681 |
| тк-3 | тк-4 | подающий | 205 | 64 | 9,03389E-06 | 5,78169E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,00000646 |
| тк-3 | тк-4 | обратный | 205 | 64 | 9,03389E-06 | 5,78169E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,00000646 |
| тк-4 | тк-5 | подающий | 100 | 21 | 0,0000057 | 1,197E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000766 |
| тк-4 | тк-5 | обратный | 100 | 21 | 0,0000057 | 1,197E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000766 |
| тк-5 | Ленина,27а | подающий | 82 | 5 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000161 |
| тк-5 | Ленина,27а | обратный | 82 | 5 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000161 |
| тк-5 | Ленина,27,гараж | подающий | 69 | 19 | 9,03389E-06 | 1,71644E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000884 |
| тк-5 | Ленина,27,гараж | обратный | 69 | 19 | 9,03389E-06 | 1,71644E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000884 |
| тк-5 | Ленина,27 | подающий | 100 | 53,1 | 0,0000057 | 3,0267E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001938 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-5 | Ленина,27 | обратный | 100 | 53,1 | 0,0000057 | 3,0267E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001938 |
| тк-4 | Павла Зарубина,14 | подающий | 100 | 118 | 0,0000057 | 6,726E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004306 |
| тк-4 | Павла Зарубина,14 | обратный | 100 | 118 | 0,0000057 | 6,726E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004306 |
| тк-4 | тк-6 | подающий | 205 | 104 | 9,03389E-06 | 9,39525E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000010498 |
| тк-4 | тк-6 | обратный | 205 | 104 | 9,03389E-06 | 9,39525E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000010498 |
| тк-8 | Павла Зарубина,7 | подающий | 39 | 8 | 7,25188E-06 | 5,8015E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000234 |
| тк-8 | Павла Зарубина,7 | обратный | 39 | 8 | 7,25188E-06 | 5,8015E-08 | 4,04 | 0,25 | 0,000000234 |
| тк-7 | тк-8 | подающий | 100 | 12 | 9,03389E-06 | 1,08407E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000694 |
| тк-7 | тк-8 | обратный | 100 | 12 | 9,03389E-06 | 1,08407E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000694 |
| тк-6 | тк-9 | подающий | 100 | 20 | 0,0000057 | 0,000000114 | 6,41 | 0,16 | 0,00000073 |
| тк-6 | тк-9 | обратный | 100 | 20 | 0,0000057 | 0,000000114 | 6,41 | 0,16 | 0,00000073 |
| тк-9 | Павла Зарубина,3 | подающий | 26 | 24,1 | 0,0000057 | 1,3737E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000495 |
| тк-9 | Павла Зарубина,3 | обратный | 26 | 24,1 | 0,0000057 | 1,3737E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000495 |
| тк-9 | Павла Зарубина,5 | подающий | 26 | 6,3 | 0,0000057 | 3,591E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000129 |
| тк-9 | Павла Зарубина,5 | обратный | 26 | 6,3 | 0,0000057 | 3,591E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000129 |
| тк-6 | тк-7 | подающий | 100 | 15 | 0,0000057 | 8,55E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000547 |
| тк-6 | тк-7 | обратный | 100 | 15 | 0,0000057 | 8,55E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000547 |
| тк-8 | Ленина,29 | подающий | 100 | 66,5 | 0,0000057 | 3,7905E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002427 |
| тк-8 | Ленина,29 | обратный | 100 | 66,5 | 0,0000057 | 3,7905E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002427 |
| Ленина,29 | Ленина,31 | подающий | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| Ленина,29 | Ленина,31 | обратный | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| Ленина,29 | Ленина,33,Школа | подающий | 82 | 53 | 0,0000057 | 3,021E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001711 |
| Ленина,29 | Ленина,33,Школа | обратный | 82 | 53 | 0,0000057 | 3,021E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001711 |
| тк-7 | Ленина,35,Дом культуры | подающий | 82 | 252 | 9,03389E-06 | 2,27654E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000012892 |
| тк-7 | Ленина,35,Дом культуры | обратный | 69 | 252 | 9,03389E-06 | 2,27654E-06 | 5,15 | 0,19 | 0,00001172 |
| тк-9 | тк-10 | подающий | 100 | 43,9 | 0,0000057 | 2,5023E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001602 |
| тк-9 | тк-10 | обратный | 100 | 43,9 | 0,0000057 | 2,5023E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001602 |
| тк-10 | у-2 | подающий | 100 | 34,3 | 0,0000057 | 1,9551E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001252 |
| тк-10 | у-2 | обратный | 100 | 34,3 | 0,0000057 | 1,9551E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001252 |
| у-2 | Павла Зарубина,12 | подающий | 69 | 36,6 | 9,03389E-06 | 3,3064E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001702 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| у-2 | Павла Зарубина,12 | обратный | 69 | 36,6 | 9,03389E-06 | 3,3064E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001702 |
| у-2 | у-з | подающий | 100 | 23 | 0,0000057 | 1,311E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000839 |
| у-2 | у-3 | обратный | 100 | 23 | 0,0000057 | 1,311E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000839 |
| у-3 | тк-11 | подающий | 100 | 33 | 9,03389E-06 | 2,98118E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001909 |
| у-3 | тк-11 | обратный | 100 | 33 | 9,03389E-06 | 2,98118E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001909 |
| тк-11 | тк-12 | подающий | 100 | 35,2 | 7,25188E-06 | 2,55266E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001634 |
| тк-11 | тк-12 | обратный | 100 | 35,2 | 7,25188E-06 | 2,55266E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001634 |
| тк-12 | Островского,13,церковь | подающий | 50 | 5 | 7,25188E-06 | 3,6259E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000161 |
| тк-12 | Островского,13,церковь | обратный | 50 | 5 | 7,25188E-06 | 3,6259E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000161 |
| тк-12 | Островского,15,школа искусств | подающий | 50 | 11 | 7,25188E-06 | 7,9771E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000353 |
| тк-12 | Островского,15,школа искусств | обратный | 50 | 11 | 7,25188E-06 | 7,9771E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000353 |
| тк-12 | у-8 | подающий | 82 | 162 | 9,03389E-06 | 1,46349E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000008288 |
| тк-12 | у-8 | обратный | 82 | 162 | 9,03389E-06 | 1,46349E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000008288 |
| у-8 | Крылова,12 | подающий | 69 | 27,9 | 9,03389E-06 | 2,52046E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001298 |
| у-8 | Крылова,12 | обратный | 69 | 27,9 | 9,03389E-06 | 2,52046E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001298 |
| у-8 | 60 лет Октября.20,Школа | подающий | 82 | 156,3 | 9,03389E-06 | 1,412E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000007996 |
| у-8 | 60 лет Октября.20,Школа | обратный | 82 | 156,3 | 9,03389E-06 | 1,412E-06 | 5,67 | 0,18 | 0,000007996 |
| тк-11 | Крылова,4 | подающий | 69 | 14,5 | 0,0000057 | 8,265E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000425 |
| тк-11 | Крылова,4 | обратный | 69 | 14,5 | 0,0000057 | 8,265E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000425 |
| у-з | у-4 | подающий | 150 | 50,2 | 9,03389E-06 | 4,53501E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003896 |
| у-з | у-4 | обратный | 150 | 50,2 | 9,03389E-06 | 4,53501E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003896 |
| у-4 | у-7 | подающий | 100 | 44,2 | 0,0000057 | 2,5194E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001613 |
| у-4 | у-7 | обратный | 100 | 44,2 | 0,0000057 | 2,5194E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001613 |
| у-4 | у-5 | подающий | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| у-4 | у-5 | обратный | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| у-5 | тк-13 | подающий | 82 | 91,5 | 9,03389E-06 | 8,26601E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004681 |
| у-5 | тк-13 | обратный | 82 | 91,5 | 9,03389E-06 | 8,26601E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000004681 |
| тк-13 | Тельмана,6 | подающий | 82 | 11,1 | 9,03389E-06 | 1,00276E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000568 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-13 | Тельмана,6 | обратный | 82 | 11,1 | 9,03389E-06 | 1,00276E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000568 |
| у-4 | Тельмана,3 | подающий | 50 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 4,43 | 0,23 | 0,000000253 |
| у-4 | Тельмана,3 | обратный | 50 | 10 | 0,0000057 | 0,000000057 | 4,43 | 0,23 | 0,000000253 |
| у-7 | Павла Зарубина,8/1 | подающий | 50 | 7,3 | 0,0000057 | 4,161E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000184 |
| у-7 | Павла Зарубина,8/1 | обратный | 50 | 7,3 | 0,0000057 | 4,161E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000184 |
| у-5 | Тельмана,5 | подающий | 50 | 26,9 | 9,03389E-06 | 2,43012E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001077 |
| у-5 | Тельмана,5 | обратный | 50 | 26,9 | 9,03389E-06 | 2,43012E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001077 |
| у-5 | у-6 | подающий | 82 | 37,8 | 9,03389E-06 | 3,41481E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001934 |
| у-5 | у-6 | обратный | 82 | 37,8 | 9,03389E-06 | 3,41481E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001934 |
| у-6 | Островского ,11 | подающий | 50 | 36 | 9,03389E-06 | 3,2522E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001441 |
| у-6 | Островского ,11 | обратный | 50 | 36 | 9,03389E-06 | 3,2522E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001441 |
| у-7 | Павла Зарубина,10 | подающий | 50 | 35 | 0,0000057 | 1,995E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000884 |
| у-7 | Павла Зарубина,10 | обратный | 50 | 35 | 0,0000057 | 1,995E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000884 |
| у-7 | тк-14 | подающий | 82 | 31,5 | 0,0000057 | 1,7955E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001017 |
| у-7 | тк-14 | обратный | 82 | 31,5 | 0,0000057 | 1,7955E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001017 |
| тк-14 | Тельмана,4 | подающий | 50 | 12 | 0,0000057 | 6,84E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000303 |
| тк-14 | Тельмана,4 | обратный | 50 | 12 | 0,0000057 | 6,84E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000303 |
| тк-14 | Павла Зарубина,6/2 | подающий | 50 | 12,8 | 0,0000057 | 7,296E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000323 |
| тк-14 | Павла Зарубина,6/2 | обратный | 50 | 12,8 | 0,0000057 | 7,296E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,000000323 |
| тк-14 | Павла Зарубина,1, ДШИ | подающий | 50 | 58 | 0,0000057 | 3,306E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001465 |
| тк-14 | Павла Зарубина,1, ДШИ | обратный | 50 | 58 | 0,0000057 | 3,306E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001465 |
| тк-19 | у-16 | подающий | 69 | 12,6 | 9,03389E-06 | 1,13827E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000586 |
| тк-19 | у-16 | обратный | 69 | 12,6 | 9,03389E-06 | 1,13827E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000586 |
| тк-19 | у-15 | подающий | 69 | 16 | 9,03389E-06 | 1,44542E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000744 |
| тк-19 | у-15 | обратный | 69 | 16 | 9,03389E-06 | 1,44542E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000000744 |
| у-15 | Заречная,38 | подающий | 69 | 5 | 9,03389E-06 | 4,5169E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000233 |
| у-15 | Заречная,38 | обратный | 69 | 5 | 9,03389E-06 | 4,5169E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000233 |
| у-16 | Заречная,36 | подающий | 69 | 5 | 9,03389E-06 | 4,5169E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000233 |
| у-16 | Заречная,36 | обратный | 69 | 5 | 9,03389E-06 | 4,5169E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000233 |
| у-16 | Заречная,34 | подающий | 69 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001628 |
| у-16 | Заречная,34 | обратный | 69 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001628 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| у-15 | Заречная,40 | подающий | 69 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001628 |
| у-15 | Заречная,40 | обратный | 69 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001628 |
| тк-19 | Октябрьская,1 | подающий | 69 | 39,1 | 7,25188E-06 | 2,83549E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000146 |
| тк-19 | Октябрьская,1 | обратный | 69 | 39,1 | 7,25188E-06 | 2,83549E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,00000146 |
| тк-19 | Октябрьская,3 | подающий | 69 | 37,6 | 7,25188E-06 | 2,72671E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001404 |
| тк-19 | Октябрьская,3 | обратный | 69 | 37,6 | 7,25188E-06 | 2,72671E-07 | 5,15 | 0,19 | 0,000001404 |
| тк-18 | тк-19 | подающий | 82 | 55 | 9,03389E-06 | 4,96864E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002814 |
| тк-18 | тк-19 | обратный | 82 | 55 | 9,03389E-06 | 4,96864E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002814 |
| у-14 | Заводской 1-й,3 | подающий | 26 | 22 | 9,03389E-06 | 1,98746E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000716 |
| у-14 | Заводской 1-й,3 | обратный | 26 | 22 | 9,03389E-06 | 1,98746E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000716 |
| у-14 | тк-18 | подающий | 100 | 110 | 9,03389E-06 | 9,93728E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000006363 |
| у-14 | тк-18 | обратный | 100 | 110 | 9,03389E-06 | 9,93728E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000006363 |
| тк-17 | у-14 | подающий | 100 | 38 | 9,03389E-06 | 3,43288E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002198 |
| тк-17 | у-14 | обратный | 100 | 38 | 9,03389E-06 | 3,43288E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002198 |
| тк-17 | Заводская,1/25, Дет.сад | подающий | 82 | 21 | 7,25188E-06 | 1,52289E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000863 |
| тк-17 | Заводская,1/25, Дет.сад | обратный | 82 | 21 | 7,25188E-06 | 1,52289E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000863 |
| тк-16 | тк-17 | подающий | 100 | 33 | 9,03389E-06 | 2,98118E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001909 |
| тк-16 | тк-17 | обратный | 100 | 33 | 9,03389E-06 | 2,98118E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001909 |
| у-11 | тк-16 | подающий | 100 | 53 | 9,03389E-06 | 4,78796E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003066 |
| у-11 | тк-16 | обратный | 100 | 53 | 9,03389E-06 | 4,78796E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003066 |
| у-11 | тк-15 | подающий | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| у-11 | тк-15 | обратный | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| тк-15 | Заводской 1-й,7 | подающий | 21 | 70 | 9,03389E-06 | 6,32372E-07 | 3,45 | 0,29 | 0,000002181 |
| тк-15 | Заводской 1-й,7 | обратный | 21 | 70 | 9,03389E-06 | 6,32372E-07 | 3,45 | 0,29 | 0,000002181 |
| тк-15 | Заводская,3,дет.сад №5 | подающий | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| тк-15 | Заводская,3,дет.сад №5 | обратный | 82 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000512 |
| тк-16 | у-12 | подающий | 82 | 100 | 9,03389E-06 | 9,03389E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000005116 |
| тк-16 | у-12 | обратный | 82 | 100 | 9,03389E-06 | 9,03389E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000005116 |
| у-12 | Заводской 1-й,5 | подающий | 50 | 20 | 7,25188E-06 | 1,45038E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000643 |
| у-12 | Заводской 1-й,5 | обратный | 50 | 20 | 7,25188E-06 | 1,45038E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000643 |
| у-12 | у-13 | подающий | 50 | 20 | 7,25188E-06 | 1,45038E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000643 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| у-12 | у-13 | обратный | 50 | 20 | 7,25188E-06 | 1,45038E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000643 |
| у-13 | Заводской 1-й,2а | подающий | 26 | 23 | 7,25188E-06 | 1,66793E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000601 |
| у-13 | Заводской 1-й,2а | обратный | 26 | 23 | 7,25188E-06 | 1,66793E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000601 |
| у-13 | Заводской 1-й,2 | подающий | 21 | 3,5 | 7,25188E-06 | 2,5382E-08 | 3,45 | 0,29 | 0,000000088 |
| у-13 | Заводской 1-й,2 | обратный | 21 | 3,5 | 7,25188E-06 | 2,5382E-08 | 3,45 | 0,29 | 0,000000088 |
| тк-11 | тк-15 | подающий | 100 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002025 |
| тк-11 | тк-15 | обратный | 100 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002025 |
| тк-11 | тк-12 | подающий | 100 | 52 | 9,03389E-06 | 4,69762E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003008 |
| тк-11 | тк-12 | обратный | 100 | 52 | 9,03389E-06 | 4,69762E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003008 |
| тк-12 | тк-13 | подающий | 100 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000868 |
| тк-12 | тк-13 | обратный | 100 | 15 | 9,03389E-06 | 1,35508E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000868 |
| тк-13 | тк-14 | подающий | 100 | 92 | 7,25188E-06 | 6,67173E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004272 |
| тк-13 | тк-14 | обратный | 100 | 92 | 7,25188E-06 | 6,67173E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004272 |
| тк-14 | Кирова,1/2,Гимназия | подающий | 100 | 15 | 7,25188E-06 | 1,08778E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000697 |
| тк-14 | Кирова,1/2,Гимназия | обратный | 100 | 15 | 7,25188E-06 | 1,08778E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000697 |
| тк-13 | у-9 | подающий | 50 | 55 | 7,25188E-06 | 3,98853E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001768 |
| тк-13 | у-9 | обратный | 50 | 55 | 7,25188E-06 | 3,98853E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001768 |
| у-9 | у-10 | подающий | 50 | 87 | 7,25188E-06 | 6,30914E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002796 |
| у-9 | у-10 | обратный | 50 | 87 | 7,25188E-06 | 6,30914E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000002796 |
| у-10 | Южный 1-й,6 | подающий | 26 | 7 | 7,25188E-06 | 5,0763E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000183 |
| у-10 | Южный 1-й,6 | обратный | 26 | 7 | 7,25188E-06 | 5,0763E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000183 |
| у-9 | Южная,2 | подающий | 26 | 5 | 7,25188E-06 | 3,6259E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000131 |
| у-9 | Южная,2 | обратный | 26 | 5 | 7,25188E-06 | 3,6259E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000131 |
| тк-12 | Заводская,6 | подающий | 82 | 12,5 | 9,03389E-06 | 1,12924E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000064 |
| тк-12 | Заводская,6 | обратный | 82 | 12,5 | 9,03389E-06 | 1,12924E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,00000064 |
| тк-10 | тк-11 | подающий | 150 | 218 | 9,03389E-06 | 1,96939E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016921 |
| тк-10 | тк-11 | обратный | 150 | 218 | 9,03389E-06 | 1,96939E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000016921 |
| тк-7 | тк-10 | подающий | 150 | 166 | 9,03389E-06 | 1,49963E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000012885 |
| тк-7 | тк-10 | обратный | 150 | 166 | 9,03389E-06 | 1,49963E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000012885 |
| тк-5 | тк-7 | подающий | 125 | 99,6 | 9,03389E-06 | 8,99776E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000006727 |
| тк-5 | тк-7 | обратный | 125 | 99,6 | 9,03389E-06 | 8,99776E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000006727 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-4 | тк-5 | подающий | 125 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002364 |
| тк-4 | тк-5 | обратный | 125 | 35 | 9,03389E-06 | 3,16186E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000002364 |
| тк-5 | у-5 | подающий | 125 | 68,96 | 9,03389E-06 | 6,22977E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000004657 |
| тк-5 | у-5 | обратный | 125 | 68,96 | 9,03389E-06 | 6,22977E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,000004657 |
| у-5 | тк-5 | подающий | 125 | 35,53 | 9,03389E-06 | 3,20974E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,0000024 |
| у-5 | тк-5 | обратный | 125 | 35,53 | 9,03389E-06 | 3,20974E-07 | 7,48 | 0,13 | 0,0000024 |
| тк-7 | тк-8 | подающий | 100 | 95 | 7,25188E-06 | 6,88929E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004412 |
| тк-7 | тк-8 | обратный | 100 | 95 | 7,25188E-06 | 6,88929E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000004412 |
| тк-8 | 1 | подающий | 50 | 102 | 9,03389E-06 | 9,21457E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000004083 |
| тк-8 | 1 | обратный | 50 | 102 | 9,03389E-06 | 9,21457E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000004083 |
| 1 | у-7 | подающий | 26 | 12,5 | 9,03389E-06 | 1,12924E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000407 |
| 1 | у-7 | обратный | 26 | 12,5 | 9,03389E-06 | 1,12924E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000407 |
| у-7 | 1-я Производственная.3 | подающий | 26 | 24,99 | 9,03389E-06 | 2,25757E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000814 |
| у-7 | 1-я Производственная.3 | обратный | 26 | 24,99 | 9,03389E-06 | 2,25757E-07 | 3,61 | 0,28 | 0,000000814 |
| 1 | 1-я Производственная.5а | подающий | 26 | 5 | 9,03389E-06 | 4,5169E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000163 |
| 1 | 1-я Производственная.5а | обратный | 26 | 5 | 9,03389E-06 | 4,5169E-08 | 3,61 | 0,28 | 0,000000163 |
| тк-8 | 00 1 | подающий | 100 | 49,98 | 9,03389E-06 | 4,51514E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002891 |
| тк-8 | 00 1 | обратный | 100 | 49,98 | 9,03389E-06 | 4,51514E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002891 |
| тк-9 | Заводская,10 | подающий | 82 | 16 | 9,03389E-06 | 1,44542E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000819 |
| тк-9 | Заводская,10 | обратный | 82 | 16 | 9,03389E-06 | 1,44542E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000819 |
| тк-9 | Заводская,8/1,дет.сад №6 | подающий | 82 | 33,2 | 9,03389E-06 | 2,99925E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001699 |
| тк-9 | Заводская,8/1,дет.сад №6 | обратный | 82 | 33,2 | 9,03389E-06 | 2,99925E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000001699 |
| 00 1 | тк-9 | подающий | 100 | 45,01 | 9,03389E-06 | 4,06615E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002604 |
| 00 1 | тк-9 | обратный | 100 | 45,01 | 9,03389E-06 | 4,06615E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002604 |
| тк-4 | 1-я Производственная.8 | подающий | 82 | 4 | 9,03389E-06 | 3,6136E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000205 |
| тк-4 | 1-я Производственная.8 | обратный | 82 | 4 | 9,03389E-06 | 3,6136E-08 | 5,67 | 0,18 | 0,000000205 |
| тк-2 | тк-4 | подающий | 205 | 45 | 9,03389E-06 | 4,06525E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000004543 |
| тк-2 | тк-4 | обратный | 205 | 45 | 9,03389E-06 | 4,06525E-07 | 11,18 | 0,09 | 0,000004543 |
| тк-2 | тк-3 | подающий | 150 | 180 | 7,25188E-06 | 1,30534E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000011215 |
| тк-2 | тк-3 | обратный | 150 | 180 | 7,25188E-06 | 1,30534E-06 | 8,59 | 0,12 | 0,000011215 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| у-2 | 1-я Производственная.4 | подающий | 50 | 25 | 9,03389E-06 | 2,25847E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001001 |
| у-2 | 1-я Производственная.4 | обратный | 50 | 25 | 9,03389E-06 | 2,25847E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001001 |
| у-3 | 1-я Производственная.2 | подающий | 50 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,0000004 |
| у-3 | 1-я Производственная.2 | обратный | 50 | 10 | 9,03389E-06 | 9,0339E-08 | 4,43 | 0,23 | 0,0000004 |
| у-2 | у-3 | подающий | 82 | 70 | 9,03389E-06 | 6,32372E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003581 |
| у-2 | у-3 | обратный | 82 | 70 | 9,03389E-06 | 6,32372E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003581 |
| у-3 | у-4 | подающий | 82 | 47 | 9,03389E-06 | 4,24593E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002405 |
| у-3 | у-4 | обратный | 82 | 47 | 9,03389E-06 | 4,24593E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002405 |
| у-4 | 1-я Производственная.2а | подающий | 50 | 12 | 9,03389E-06 | 1,08407E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000048 |
| у-4 | 1-я Производственная.2а | обратный | 50 | 12 | 9,03389E-06 | 1,08407E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,00000048 |
| тк-3 | у-1 | подающий | 100 | 31,14 | 9,03389E-06 | 2,81315E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001801 |
| тк-3 | у-1 | обратный | 100 | 31,14 | 9,03389E-06 | 2,81315E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001801 |
| у-1 | у-2 | подающий | 100 | 47 | 7,25188E-06 | 3,40838E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002183 |
| у-1 | у-2 | обратный | 100 | 47 | 7,25188E-06 | 3,40838E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002183 |
| у-1 | 1-я Производственная.6 | подающий | 82 | 1 | 9,03389E-06 | 9,034E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000051 |
| у-1 | 1-я Производственная.6 | обратный | 82 | 1 | 9,03389E-06 | 9,034E-09 | 5,67 | 0,18 | 0,000000051 |
| тк-1 | Садовая,4 | подающий | 100 | 13 | 9,03389E-06 | 1,17441E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000752 |
| тк-1 | Садовая,4 | обратный | 108 | 13 | 9,03389E-06 | 1,17441E-07 | 6,74 | 0,15 | 0,000000792 |
| тк-1 | тк-2 | подающий | 257 | 56,8 | 9,03389E-06 | 5,13125E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000007056 |
| тк-1 | тк-2 | обратный | 257 | 56,8 | 9,03389E-06 | 5,13125E-07 | 13,76 | 0,07 | 0,000007056 |
| котельная | тк-1 | подающий | 257 | 155 | 9,03389E-06 | 1,40025E-06 | 13,76 | 0,07 | 0,000019254 |
| котельная | тк-1 | обратный | 257 | 155 | 9,03389E-06 | 1,40025E-06 | 13,76 | 0,07 | 0,000019254 |
| у-7 | 1-я Производственная.5 | подающий | 21 | 1 | 9,03389E-06 | 9,034E-09 | 3,45 | 0,29 | 0,000000031 |
| у-7 | 1-я Производственная.5 | обратный | 21 | 1 | 9,03389E-06 | 9,034E-09 | 3,45 | 0,29 | 0,000000031 |
| тк-3 | у-2 | подающий | 100 | 8 | 0,0000057 | 4,56E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000301 |
| тк-3 | у-2 | обратный | 100 | 8 | 0,0000057 | 4,56E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000301 |
| у-1 | тк-3 | подающий | 100 | 14 | 0,0000057 | 7,98E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000526 |
| у-1 | тк-3 | обратный | 100 | 14 | 0,0000057 | 7,98E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000526 |
| у-1 | Калинина,2,баннопрач. це х | подающий | 100 | 5 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000188 |
| у-1 | Калинина,2,баннопрач. це х | обратный | 100 | 5 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000188 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Калинина,2 | тк-2 | подающий | 100 | 46 | 0,0000057 | 2,622E-07 | 6,59 | 0,15 | 0,000001728 |
| Калинина,2 | тк-2 | обратный | 100 | 46 | 0,0000057 | 2,622E-07 | 6,59 | 0,15 | 0,000001728 |
| тк-3 | тк-4 | подающий | 100 | 30 | 0,0000057 | 0,000000171 | 6,59 | 0,15 | 0,000001127 |
| тк-3 | тк-4 | обратный | 100 | 30 | 0,0000057 | 0,000000171 | 6,59 | 0,15 | 0,000001127 |
| тк-4 | Калинина,2, гараж | подающий | 100 | 5 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000188 |
| тк-4 | Калинина,2, гараж | обратный | 100 | 5 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000188 |
| тк-4 | тк-5 | подающий | 100 | 25,7 | 0,0000057 | 1,4649E-07 | 6,59 | 0,15 | 0,000000965 |
| тк-4 | тк-5 | обратный | 100 | 25,7 | 0,0000057 | 1,4649E-07 | 6,59 | 0,15 | 0,000000965 |
| тк-5 | Калинина,2,морг | подающий | 100 | 12 | 0,0000057 | 6,84E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000451 |
| тк-5 | Калинина,2,морг | обратный | 100 | 12 | 0,0000057 | 6,84E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000451 |
| тк-5 | Заречная,2 | подающий | 82 | 90 | 0,0000057 | 0,000000513 | 5,81 | 0,17 | 0,000002981 |
| тк-5 | Заречная,2 | обратный | 82 | 90 | 0,0000057 | 0,000000513 | 5,81 | 0,17 | 0,000002981 |
| котельная | тк-1 | подающий | 150 | 56,97 | 9,03389E-06 | 5,14661E-07 | 8,9 | 0,11 | 0,000004578 |
| котельная | тк-1 | обратный | 150 | 56,97 | 9,03389E-06 | 5,14661E-07 | 8,9 | 0,11 | 0,000004578 |
| тк-1 | Калинина,2 | подающий | 150 | 108,52 | 9,03389E-06 | 9,80358E-07 | 8,9 | 0,11 | 0,000008721 |
| тк-1 | Калинина,2 | обратный | 150 | 108,52 | 9,03389E-06 | 9,80358E-07 | 8,9 | 0,11 | 0,000008721 |
| тк-2 | у-1 | подающий | 100 | 15 | 0,0000057 | 8,55E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000564 |
| тк-2 | у-1 | обратный | 100 | 15 | 0,0000057 | 8,55E-08 | 6,59 | 0,15 | 0,000000564 |
| у-2 | Калинина,2, очистные | подающий | 50 | 47 | 0,0000057 | 2,679E-07 | 4,51 | 0,22 | 0,000001209 |
| у-2 | Калинина,2, очистные | обратный | 50 | 47 | 0,0000057 | 2,679E-07 | 4,51 | 0,22 | 0,000001209 |
| котельная | у-3 | подающий | 150 | 85 | 0,0000057 | 4,845E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004164 |
| котельная | у-3 | обратный | 150 | 85 | 0,0000057 | 4,845E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000004164 |
| тк-1 | у-5 | подающий | 100 | 2 | 0,0000057 | 1,14E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000073 |
| тк-1 | у-5 | обратный | 100 | 2 | 0,0000057 | 1,14E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000073 |
| 00 1 | у-9 | подающий | 100 | 11 | 0,0000057 | 6,27E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000402 |
| 00 1 | у-9 | обратный | 100 | 11 | 0,0000057 | 6,27E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000402 |
| у-7 | 2-я Производственная.10 | подающий | 51 | 8,9 | 0,0000057 | 5,073E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,000000227 |
| у-7 | 2-я Производственная.10 | обратный | 51 | 8,9 | 0,0000057 | 5,073E-08 | 4,47 | 0,22 | 0,000000227 |
| тк-1 | у-4 | подающий | 100 | 77 | 0,0000057 | 4,389E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002811 |
| тк-1 | у-4 | обратный | 100 | 77 | 0,0000057 | 4,389E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000002811 |
| тк-1 | 2-я Производственная.12 | подающий | 69 | 3,7 | 0,0000057 | 2,109E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000109 |

| Начальный узел | Конечный узел | Тип трубопров ода | Диаметр, мм | Длина, м | Интенсивность отказов, 1/(км*ч) | Поток отказов, 1/ч | Время восстановле ния, час | Интенсивность восстановления элементов, 1/ч | Вероятность состояния ТС с отказом элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| тк-1 | 2-я Производственная.12 | обратный | 69 | 3,7 | 0,0000057 | 2,109E-08 | 5,15 | 0,19 | 0,000000109 |
| у-3 | тк-1 | подающий | 150 | 66 | 0,0000057 | 3,762E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003233 |
| у-3 | тк-1 | обратный | 150 | 66 | 0,0000057 | 3,762E-07 | 8,59 | 0,12 | 0,000003233 |
| у-з | 2-я Производственная.3, | подающий | 50 | 28 | 0,0000057 | 1,596E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000707 |
| у-з | 2-я Производственная.3, | обратный | 50 | 28 | 0,0000057 | 1,596E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000000707 |
| у-10 | 2-я Производственная.8 | подающий | 51 | 35 | 0,0000057 | 1,995E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000892 |
| у-10 | 2-я Производственная.8 | обратный | 51 | 35 | 0,0000057 | 1,995E-07 | 4,47 | 0,22 | 0,000000892 |
| у-10 | у-11 | подающий | 100 | 302 | 0,0000057 | 1,7214E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000011026 |
| у-10 | у-11 | обратный | 100 | 302 | 0,0000057 | 1,7214E-06 | 6,41 | 0,16 | 0,000011026 |
| у-11 | 2-я Производственная.9а, | подающий | 100 | 60 | 0,0000057 | 0,000000342 | 6,41 | 0,16 | 0,000002191 |
| у-11 | 2-я Производственная.9а, | обратный | 100 | 60 | 0,0000057 | 0,000000342 | 6,41 | 0,16 | 0,000002191 |
| у-11 | 2-я Производственная.15 | подающий | 100 | 93 | 0,0000057 | 5,301E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003395 |
| у-11 | 2-я Производственная.15 | обратный | 100 | 93 | 0,0000057 | 5,301E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000003395 |
| котельная | у-1 | подающий | 82 | 18 | 0,0000057 | 1,026E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000581 |
| котельная | у-1 | обратный | 82 | 18 | 0,0000057 | 1,026E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000000581 |
| у-1 | у-2 | подающий | 82 | 95 | 0,0000057 | 5,415E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003068 |
| у-1 | у-2 | обратный | 82 | 95 | 0,0000057 | 5,415E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000003068 |
| у-1 | Производ.здание | подающий | 50 | 45 | 0,0000057 | 2,565E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001137 |
| у-1 | Производ.здание | обратный | 50 | 45 | 0,0000057 | 2,565E-07 | 4,43 | 0,23 | 0,000001137 |
| у-2 | 2-я Производственная.19 | подающий | 82 | 67,8 | 0,0000057 | 3,8646E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002189 |
| у-2 | 2-я Производственная.19 | обратный | 82 | 67,8 | 0,0000057 | 3,8646E-07 | 5,67 | 0,18 | 0,000002189 |
| у-4 | 2-я Производственная.14 | подающий | 100 | 3,5 | 0,0000057 | 1,995E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000128 |
| у-4 | 2-я Производственная.14 | обратный | 100 | 3,5 | 0,0000057 | 1,995E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000128 |
| у-5 | у-6 | подающий | 100 | 13 | 0,0000057 | 7,41E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000475 |
| у-5 | у-6 | обратный | 100 | 13 | 0,0000057 | 7,41E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000475 |
| 1 | у-7 | подающий | 100 | 18 | 0,0000057 | 1,026E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000657 |
| 1 | у-7 | обратный | 100 | 18 | 0,0000057 | 1,026E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000000657 |
| у-9 | у-10 | подающий | 100 | 5 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000183 |
| у-9 | у-10 | обратный | 100 | 5 | 0,0000057 | 2,85E-08 | 6,41 | 0,16 | 0,000000183 |
| у-7 | у-8 | подающий | 100 | 33 | 0,0000057 | 1,881E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001205 |
| у-7 | у-8 | обратный | 100 | 33 | 0,0000057 | 1,881E-07 | 6,41 | 0,16 | 0,000001205 |

Результаты оценки вероятности отказа (аварийной ситуации) и безотказной (безаварийной) работы системы теплоснабжения по отношению к потребителям, присоединённым к магистральным и распределительным теплопроводам

Результат интенсивности отказов и поток отказов приведен в таблице 56.

Таблица 56

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуляц ии | Минимальн ая допустимая температур а, С | Вероятность безотказного теплоснабже ния (P) | Коэффицие нт готовности (K) | Недоотпу ск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| БМК №1 6,0 ул. Грибоедова |
| Советская,5 | 0,2675 | 45 | 12 | 0,99793 | 0,99997 | 0,0518 |
| Советская,7 | 0,2753 | 45 | 12 | 0,99743 | 0,99996 | 0,0636 |
| Советская,3 | 0,2729 | 45 | 12 | 0,99878 | 0,99998 | 0,0337 |
| Советская,3а | 0,0033 | 45 | 12 | 0,99579 | 0,99997 | 0,0007 |
| Советская,4 | 0,1703 | 45 | 12 | 0,99843 | 0,99998 | 0,0275 |
| Советская,6 | 0,3137 | 45 | 12 | 0,99743 | 0,99996 | 0,0731 |
| Советская,8 | 0,2657 | 45 | 12 | 0,99743 | 0,99996 | 0,066 |
| Приволжская,2 | 0,2214 | 45 | 12 | 0,99843 | 0,99997 | 0,0347 |
| Приволжская,4 | 0,1478 | 45 | 12 | 0,99871 | 0,99998 | 0,0183 |
| Приволжская,6 | 0,1443 | 45 | 12 | 0,99907 | 0,99999 | 0,0122 |
| Приволжская,8 | 0,1495 | 45 | 12 | 0,99881 | 0,99998 | 0,0184 |
| Грибоедова,4 | 0,2307 | 45 | 12 | 0,99785 | 0,99996 | 0,0692 |
| Грибоедова,6 | 0,2111 | 45 | 12 | 0,99785 | 0,99995 | 0,0594 |
| М.Горького,15 | 0,0054 | 45 | 12 | 0,9976 | 0,99996 | 0,0016 |
| М.Горького,16 | 0,3743 | 45 | 12 | 0,9976 | 0,99995 | 0,1018 |
| М.Горького,17,2 | 0,0932 | 45 | 12 | 0,9981 | 0,99997 | 0,0234 |
| М.Горького,17,1 | 0,0933 | 45 | 12 | 0,9981 | 0,99997 | 0,0223 |
| Советская,9 | 0,3486 | 45 | 12 | 0,99743 | 0,99995 | 0,0653 |
| Грибоедова,5 | 0,0645 | 45 | 12 | 0,99881 | 0,99998 | 0,0021 |
| М.Горького,12,дет.сад | 0,0985 | 45 | 12 | 0,9976 | 0,99995 | 0,0346 |
| кот. № | 1°3 БМК 1,35 |
| Ленина ,15,Хирургия | 0,1976 | 45 | 12 | 1 | 0,99999 | 0,0082 |
| Ленина,15,аптека | 0,0244 | 45 | 12 | 0,99962 | 0,99998 | 0,0019 |
| Ленина,15,Поликлиник а | 0,1017 | 45 | 12 | 1 | 0,99998 | 0,0071 |
| Ленина,15,Терап.отдел | 0,1905 | 45 | 12 | 1 | 0,99998 | 0,0141 |
| Ленина,15,Прачечная | 0,022 | 45 | 12 | 0,99868 | 0,99999 | 0,0012 |
| Ленина,15,гараж | 0,0333 | 45 | 12 | 0,98185 | 0,99999 | 0,0018 |
| Ленина,15,Морг | 0,0059 | 45 | 12 | 0,98439 | 0,99999 | 0,0002 |
| 50 лет ВЛКСМ.18 | 0,0109 | 45 | 12 | 1 | 0,99999 | 0,0009 |
| Павла Зарубина,28/16,Пожчасть | 0,0985 | 45 | 12 | 1 | 0,99998 | 0,0086 |
| Павла Зарубина,26,библиотека | 0,0274 | 45 | 12 | 1 | 0,99998 | 0,0027 |
| кот.№5 БМК 0,9 |
| Ленина,48 | 0,1139 | 45 | 12 | 0,99936 | 1 | 0,0015 |
| Революционная,26,а,У ПФР | 0,0476 | 45 | 12 | 0,99972 | 0,99998 | 0,0027 |

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуляц ии | Минимальн ая допустимая температур а, С | Вероятность безотказного теплоснабже ния (P) | Коэффицие нт готовности (K) | Недоотпу ск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Ленина,43 | 0,0581 | 45 | 12 | 0,99999 | 0,99998 | 0,0031 |
| Ленина,41, Лицей | 0,1506 | 45 | 12 | 0,99683 | 0,99998 | 0,0074 |
| Ленина,39 | 0,0748 | 45 | 12 | 0,99999 | 0,99998 | 0,0044 |
| кот№8 БМК 10,13 |
| Ленина,21 | 0,0659 | 45 | 12 | 0,99879 | 0,99999 | 0,0068 |
| Ленина,19 | 0,1153 | 45 | 12 | 0,99879 | 0,99998 | 0,0103 |
| Ленина,17/6 | 0,1283 | 45 | 12 | 0,99879 | 0,99998 | 0,0132 |
| 50 лет ВЛКСМ.8 | 0,0826 | 45 | 12 | 0,99879 | 0,99998 | 0,0081 |
| 50 лет ВЛКСМ.10 | 0,0847 | 45 | 12 | 0,99879 | 0,99998 | 0,008 |
| 50 лет ВЛКСМ.12 | 0,0802 | 45 | 12 | 0,99915 | 0,99997 | 0,0103 |
| Павла Зарубина,15/14 | 0,1259 | 45 | 12 | 0,99915 | 0,99997 | 0,0135 |
| Павла Зарубина,13 | 0,1267 | 45 | 12 | 0,99915 | 0,99998 | 0,0159 |
| Павла Зарубина,11 | 0,121 | 45 | 12 | 0,99915 | 0,99998 | 0,0148 |
| Павла Зарубина,9 | 0,145 | 45 | 12 | 0,99818 | 0,99997 | 0,0317 |
| Павла Зарубина,9а | 0,0547 | 45 | 12 | 0,99818 | 0,99997 | 0,0052 |
| Ленина,23 | 0,1222 | 45 | 12 | 0,99879 | 0,99998 | 0,0129 |
| Ленина,25/1 | 0,2165 | 45 | 12 | 0,99879 | 0,99998 | 0,0224 |
| Ленина,26 | 0,0857 | 45 | 12 | 0,99549 | 0,99997 | 0,0182 |
| Ленина,24,МВД | 0,134 | 45 | 12 | 0,99549 | 0,99997 | 0,0249 |
| Советский,6 | 0,4089 | 45 | 12 | 0,99735 | 0,99995 | 0,0812 |
| Ленина,24,гараж ОВД | 0,0417 | 45 | 12 | 0,9329 | 0,99996 | 0,0086 |
| Ленина,28 | 0,0725 | 45 | 12 | 0,99452 | 0,99995 | 0,011 |
| Советская,12 | 0,4193 | 45 | 12 | 0,99721 | 0,99993 | 0,0478 |
| Радищева,42 | 0,0403 | 45 | 12 | 0,99345 | 0,99993 | 0,0053 |
| Радищева,40 | 0,0389 | 45 | 12 | 0,99322 | 0,99991 | 0,0061 |
| Мичурина,37,дет.сад №1 Ромашка | 0,0905 | 45 | 12 | 0,99721 | 0,99989 | 0,0158 |
| 30 лет Победы.1 | 0,0464 | 45 | 12 | 0,99721 | 0,99989 | 0,0086 |
| Ленина,22/4 | 0,0567 | 45 | 12 | 0,99702 | 0,99993 | 0,0108 |
| Ленина,20/3 | 0,057 | 45 | 12 | 0,99702 | 0,99993 | 0,0109 |
| 50 лет ВЛКСМ.2,МВД | 0,0153 | 45 | 12 | 0,99313 | 0,99994 | 0,0056 |
| 50 лет ВЛКСМ.1 | 0,0118 | 45 | 12 | 0,99708 | 0,99994 | 0,0048 |
| Ленина,18,Баня | 0,5194 | 45 | 12 | 0,99986 | 0,99991 | 0,1418 |
| Ленина,16 | 0,0612 | 45 | 12 | 0,99681 | 0,99991 | 0,0286 |
| Ленина,16а | 0,3902 | 45 | 12 | 0,99681 | 0,99991 | 0,1685 |
| Ленина,27а | 0,055 | 45 | 12 | 0,99423 | 0,99995 | 0,0159 |
| Ленина,27 | 0,2311 | 45 | 12 | 0,99419 | 0,99995 | 0,0667 |
| Ленина,27,гараж | 0,036 | 45 | 12 | 0,92852 | 0,99995 | 0,0081 |
| Павла Зарубина,14 | 0,0771 | 45 | 12 | 0,99415 | 0,99995 | 0,0265 |
| Павла Зарубина,5 | 0,0627 | 45 | 12 | 0,99628 | 0,99993 | 0,0141 |
| Павла Зарубина,7 | 0,0348 | 45 | 12 | 0,99628 | 0,99993 | 0,0134 |
| Ленина,29 | 0,2631 | 45 | 12 | 0,99628 | 0,99993 | 0,0853 |
| Ленина,31 | 0,0657 | 45 | 12 | 0,99628 | 0,99993 | 0,0216 |
| Ленина,33,Школа | 0,1199 | 45 | 12 | 0,99628 | 0,99992 | 0,0385 |
| Ленина,35,Дом культуры | 0,2298 | 45 | 12 | 0,99152 | 0,99991 | 0,0557 |
| Павла Зарубина,3 | 0,042 | 45 | 12 | 0,99628 | 0,99993 | 0,0081 |
| Павла Зарубина,1, ДШИ | 0,0346 | 45 | 12 | 0,99084 | 0,99991 | 0,0076 |

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуляц ии | Минимальн ая допустимая температур а, С | Вероятность безотказного теплоснабже ния (P) | Коэффицие нт готовности (K) | Недоотпу ск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Павла Зарубина,8/1 | 0,0575 | 45 | 12 | 0,99619 | 0,99992 | 0,0136 |
| Павла Зарубина,10 | 0,0172 | 45 | 12 | 0,99619 | 0,99991 | 0,0042 |
| Павла Зарубина,6/2 | 0,0549 | 45 | 12 | 0,99619 | 0,99991 | 0,0127 |
| Тельмана,4 | 0,0332 | 45 | 12 | 0,99619 | 0,99991 | 0,0079 |
| Тельмана,3 | 0,0605 | 45 | 12 | 0,99619 | 0,99992 | 0,0142 |
| Павла Зарубина,12 | 0,0465 | 45 | 12 | 0,99628 | 0,99992 | 0,0135 |
| Крылова,4 | 0,1758 | 45 | 12 | 0,99139 | 0,99992 | 0,0338 |
| Тельмана,5 | 0,0492 | 45 | 12 | 0,99088 | 0,99992 | 0,0108 |
| Островского,11 | 0,0083 | 45 | 12 | 0,99088 | 0,99991 | 0,0021 |
| Островского,13,церковь | 0,0064 | 45 | 12 | 0,99135 | 0,99992 | 0,0014 |
| Островского,15,школа искусств | 0,0351 | 45 | 12 | 0,99135 | 0,99992 | 0,0074 |
| Крылова,12 | 0,0199 | 45 | 12 | 0,99135 | 0,9999 | 0,0042 |
| 60 лет Октября.20,Школа | 0,1614 | 45 | 12 | 0,99628 | 0,99989 | 0,0306 |
| Тельмана,6 | 0,1244 | 45 | 12 | 0,99619 | 0,99991 | 0,0301 |
| Советская,13 | 0,4485 | 45 | 12 | 0,99735 | 0,99994 | 0,0514 |
| кот. | №9 БМК 5,1 |
| Садовая,4 | 0,2876 | 45 | 12 | 0,99636 | 0,99996 | 0,0919 |
| 1-я Производственная.8 | 0,3085 | 45 | 12 | 0,99453 | 0,99994 | 0,1477 |
| 1-я Производственная.6 | 0,271 | 45 | 12 | 0,99478 | 0,99992 | 0,1359 |
| 1-я Производственная.4 | 0,0621 | 45 | 12 | 0,99478 | 0,99991 | 0,0293 |
| 1-я Производственная.2 | 0,0594 | 45 | 12 | 0,99478 | 0,99991 | 0,0285 |
| 1-я Производственная.2а | 0,1118 | 45 | 12 | 0,99478 | 0,9999 | 0,0486 |
| Заводская,8/1,дет.сад №6 | 0,1548 | 45 | 12 | 0,99453 | 0,99988 | 0,0435 |
| Заводская,10 | 0,3543 | 45 | 12 | 0,99453 | 0,99988 | 0,0894 |
| 1-я Производственная.3 | 0,0084 | 45 | 12 | 0,99453 | 0,99989 | 0,0023 |
| 1-я Производственная.5а | 0,0048 | 45 | 12 | 0,99453 | 0,99989 | 0,0019 |
| Заводская,3,дет.сад №5 | 0,0956 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99984 | 0,0478 |
| Заводской 1-й,7 | 0,0301 | 45 | 12 | 0,98498 | 0,99984 | 0,0034 |
| Заводской 1-й,2 | 0,0149 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99982 | 0,0063 |
| Заводской 1-й,2а | 0,0084 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99982 | 0,0038 |
| Заводской 1-й,5 | 0,0263 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99982 | 0,0124 |
| Заводская,6 | 0,0295 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99984 | 0,0148 |
| Южная,2 | 0,0114 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99983 | 0,0054 |
| Южный 1-й,6 | 0,0077 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99983 | 0,0039 |
| Кирова,1/2,Гимназия | 0,3422 | 45 | 12 | 0,98482 | 0,99983 | 0,1272 |
| Заводской 1-й,3 | 0,0152 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99983 | 0,0056 |
| Заводская,1/25, Дет.сад | 0,0528 | 45 | 12 | 0,98487 | 0,99983 | 0,0224 |
| Октябрьская,3 | 0,0437 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99981 | 0,0156 |
| Октябрьская,1 | 0,0385 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99981 | 0,0138 |
| Заречная,36 | 0,0446 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99981 | 0,0156 |
| Заречная,38 | 0,019 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,99981 | 0,0067 |
| Заречная,40 | 0,044 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,9998 | 0,0156 |
| Заречная,34 | 0,0428 | 45 | 12 | 0,99384 | 0,9998 | 0,0151 |
| 1-я Производственная.5 | 0,021 | 45 | 12 | 0,99453 | 0,99989 | 0,0056 |
| кот. №14 Дом интернат |
| Заречная,2 | 0,2549 | 45 | 12 | 0,99959 | 0,99996 | 0,0321 |
| Калинина,2, гараж | 0,0532 | 45 | 12 | 0,97587 | 0,99997 | 0,0055 |

| Наименование | Расчетная тепловая нагрузка, ГКал/ч | Коэф. тепловой аккумуляц ии | Минимальн ая допустимая температур а, С | Вероятность безотказного теплоснабже ния (P) | Коэффицие нт готовности (K) | Недоотпу ск, ГКал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Калинина,2,морг | 0,0166 | 45 | 12 | 0,98874 | 0,99996 | 0,0023 |
| Калинина,2,баннопрач. цех | 0,0622 | 45 | 12 | 1 | 0,99997 | 0,01 |
| Калинина,2, очистные | 0,0249 | 45 | 12 | 0,99778 | 0,99996 | 0,0036 |
| Калинина,2 | 0,916 | 45 | 12 | 0,99959 | 0,99997 | 0,1282 |
| кот. №13 МТС |
| 2-я Производственная.3,С | 0,0461 | 45 | 12 | 0,9994 | 0,99999 | 0,003 |
| 2-я Производственная.14 | 0,3339 | 45 | 12 | 0,99983 | 0,99998 | 0,0389 |
| 2-я Производственная.12 | 0,1143 | 45 | 12 | 0,99983 | 0,99998 | 0,0116 |
| 2-я Производственная.10 | 0,0854 | 45 | 12 | 0,99983 | 0,99998 | 0,009 |
| 2-я Производственная.8 | 0,0475 | 45 | 12 | 0,99983 | 0,99998 | 0,0058 |
| 2-я Производственная.19 | 0,0705 | 45 | 12 | 1 | 0,99999 | 0,0063 |
| 2-я Производственная.9а, | 0,0918 | 45 | 12 | 0,99856 | 0,99995 | 0,0122 |
| 2-я Производственная.15 | 0,4812 | 45 | 12 | 0,99853 | 0,99995 | 0,0448 |
| Производ.здание | 0,1403 | 0 | 12 | 0,99941 | 1 | 0,002 |

Результаты оценки коэффициентов готовности теплопроводов к несению тепловой нагрузки

Расчет коэффициента готовности системы к теплоснабжению потребителей выполняется совместно с расчетом вероятности безотказной работы тепловой сети. Дополнительно рассчитываются:

- интенсивность восстановления элементов тепловой сети, 1/ч:

ц = 1/ Ър ;

- стационарная вероятность рабочего состояния сети:

- вероятность состояния сети, соответствующая отказу i-го элемента:

Коэффициент готовности системы к теплоснабжению выбранного потребителя:

К = р0 +

где тот,	- продолжительность отопительного периода, ч; тш,	-

продолжительность действия низких температур наружного воздуха (ниже расчетной температуры наружного воздуха) в течение отопительного периода, при которой время восстановления отказавшего i-гоэлемента становится равным времени снижения температуры воздуха в здании i-го потребителя до минимально допустимого значения, ч.

Исходя из предоставленной информации у РСО ООО «Пучежская МТС»» аварийные ситуации за базовый год отсутствовали.

Произвести оценку коэффициента готовности теплопроводов к несению нагрузки от котельных не предоставляется возможным.

Результаты оценки недоотпуска тепловой энергии по причине отказов (аварийных ситуаций) и простоев тепловых сетей и источников тепловой энергии

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять соответствии с формулой:

ле„р = Qup -ТоП • Чтп

где	, Гкал/ч - средняя тепловая мощность теплопотребляющих установок

потребителя в отопительный период;

Топ, ч - продолжительность отопительного периода;

цтп - вероятность отказа теплопровода.

Исходя из предоставленной информации у РСО ООО «Пучежская МТС» аварийные ситуации за базовый год отсутствовали.

Произвести оценку недоотпуска тепловой энергии от котельных не предоставляется возможным.

- применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих нормативную готовность энергетического оборудования

В предложениях, обеспечивающих надёжность системы теплоснабжения, применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования, не учтено.

- установка резервного оборудования

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения, предлагается установка резервного основного и вспомогательного оборудования на источнике тепловой энергии. А также обеспечение резервным электроснабжением и водоснабжением источников тепловой энергии, топливоснабжением (аварийные запасы топлива)

- организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии на единую тепловую сеть

Предложения по организации работы на единую сеть нескольких источников тепловой энергии не предусмотрены.

- резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа, города федерального значения

Резервирование тепловых сетей невозможно по причине удалённости систем теплоснабжения друг от друга.

- устройство резервных насосных станций

Строительство новых насосных станций в рассматриваемом периоде не планируется.

- установка баков-аккумуляторов

На расчетный срок установка дополнительных баков-аккумуляторов на источниках тепловой энергии системы теплоснабжения не предусматривается.

Глава 12. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей г. Пучеж представлен в таблице 57.

Таблица 57

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия эксплуатирующего тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| котельная «Пучежская МТС» | АО «Пучежская МТС» | Замена изоляции поврежденных участков сетей отопления от котельной | 30,0 |
| котельная «Пучежская МТС» | АО «Пучежская МТС» | Оптимизация режимов работы энергетического оборудования (проведение режимно-наладочных испытаний котлов) | 120,0 |
| котельная «Пучежская МТС» | АО «Пучежская МТС | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 250,0 |
| Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 | МУП «Пучежскаяя сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150,0 |
| Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | МУП «Пучежскаяя сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150,0 |
| Котельная ул. Грибоедова | МУП «Пучежскаяя сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150,0 |
| Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 | МУП «Пучежскаяя сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150,0 |
| Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | МУП «Пучежскаяя сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150,0 |
| Котельная БМК «Дом интернат для | МУП «Пучежская сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150,0 |
| Мероприятия согласно программе «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР» |
| Реконструкция. Капитальный ремонт, замена сетей теплоснабжения с восстановлением изоляции до нормативного значения | 100,00 |
| Мероприятия согласно программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского МР» |
| Замена трубопроводов сетей теплоснабжения, замена тепловой изоляции трубопроводов | 1000,00 |
| Мероприятия согласно планов РСО ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» |
| Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 | ООО «Г азпром теплоэнерго Иваново» | Реконструкция/кап.ремонт тепловых сетей | 4 270,00 |

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия эксплуатирующего тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | ООО «Г азпром теплоэнерго Иваново» | Реконструкция/кап.ремонт тепловых сетей | 3 382,00 |
| Котельная ул. Грибоедова | ООО «Г азпром теплоэнерго Иваново» | Реконструкция/кап.ремонт тепловых сетей | 12 847,00 |
| Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 | ООО «Г азпром теплоэнерго Иваново» | Реконструкция/кап.ремонт тепловых сетей | 22 338,00 |
| Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | ООО «Г азпром теплоэнерго Иваново» | Реконструкция/кап.ремонт тепловых сетей | 17 636,00 |

Детелизация стоимости реконструкции/кап.ремонта участков тепловых сетей

ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» приведена ниже.

| №пп | Наименование участка | Диаметр, мм | Длина, мм | Период реализации | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| БМК-] | 0,13 МВт г. Пучеж, ул. П. Зарубина |
| 1 | У-4 | 80 | 20 | 2020 год | 0,387 |
| 2 | У-4 - ул.Островского, 11 | 50 | 36 | 2020 год | 0,607 |
| 3 | ул.Ленина,29- | 80 | 53 | 2020 год | 1,027 |
| 4 | У-? - ТК-6 | 80 | 45 | 2020 год | 0,872 |
| 5 | ТК-6 - ТК-5 | 80 | 60 | 2020 год | 1,162 |
| 6 | ТК-8 - ТК-9 | 80 | 37 | 2020 год | 0,717 |
| 7 | ТК-9 - ул.Ленина,19 | 50 | 14 | 2020 год | 0,236 |
| 8 | ТК-9 - ул.Ленина,17/6 | 80 | 29 | 2020 год | 0,562 |
| 9 | Т4-Зарубина 14 | 100 | 110 | 2021 год | 2,314 |
| 10 | К3,3 - 60 Октябрь. | 80 | 284 | 2021 год | 5,501 |
| 11 | ТК17-ТК20 | 150 | 105 | 2022 год | 2,926 |
| 12 | ТК20-Ленина 16а | 125 | 52 | 2021 год | 1,151 |
| 13 | ТК20-Ленина 16 | 65 | 82 | 2022 год | 1,535 |
| 14 | ул.Ленина,20 - | 32 | 15 | 2022 год | 0,904 |
| БМК-6,0 МВт г. Пучеж, ул. Грибоедова |
| 1 | К-3-ул. Советская,3 | 100 | 20 | 2020 год | 0,421 |
| 2 | К-11 - ул.Грибоедова,4 | 100 | 65 | 2020 год | 1,367 |
| 3 | К-7-ул. Советская,8 | 100 | 73 | 2020 год | 1,535 |
| 4 | К7-К8-Советская 9 | 80 | 100 | 2024 год | 1,937 |
| 5 | К1,,,К5 | 200 | 120 | 2024 год | 4,119 |
| 6 | К5-К6 | 150 | 26 | 2020 год | 0,725 |
| 7 | К4-Приволжская4, К2- | 100 | 30 | 2024 год | 0,581 |
| 8 | К5-К6 | 200 | 63 | 2024 год | 2,162 |
| БМК-5,1 МВт г. Пучеж, ул. Садовая |

| №пп | Наименование участка | Диаметр, мм | Длина, мм | Период реализации | Стоимость, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ТК-3 - ТК-4 | 80 | 55 | 2020 год | 1,065 |
| 2 | ТК-4 - ул.Октябрьская, 1 | 63 | 35 | 2020 год | 0,655 |
| 3 | ТК2-У9 | 150 | 180 | 2023 год | 5,017 |
| 4 | У13-14 | 150 | 167 | 2023 год | 4,654 |
| 5 | У15-У22-У23-У24 | 100 | 134 | 2023 год | 2,819 |
| 6 | У9-У10 | 100 | 40 | 2022 год | 0,841 |
| 7 | У22-У26 | 80 | 100 | 2022 год | 1,937 |
| 9 | ТК-4 - ул.Октябрьская,3 | 63 | 35 | 2020 год | 0,648 |
| БМК-1,35 МВт г. Пучеж, ул. 50 лет ВЛКСМ |
| 1 | У-6 - Терапевтическое | 100 | 43 | 2020 год | 0,904 |
| 2 | У-3 - У-9 | 100 | 111 | 2020 год | 2,335 |
| 3 | у10-у | 100 | 26 | 2020 год | 0,547 |
| 4 | У-9 - У-10 | 100 | 23 | 2024 год | 0,484 |
| БМК-0,9 МВт г. Пучеж, ул. Ленина |
| 1 | ул.Ленина,39-К-2 | 80 | 50 | 2020 год | 0,969 |
| 2 | К-2 - К-2 | 80 | 10 | 2020 год | 0,194 |
| 3 | К-2 -ул.Ленина,43 | 80 | 6 | 2020 год | 0,116 |
| 4 | К-2 - У-2 | 100 | 80 | 2020 год | 1,683 |
| 5 | К-2 -ул. Ленина, 41 | 100 | 20 | 2020 год | 0,421 |

Обоснованные предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии со статье 23 п.4 ФЗ №190 «О теплоснабжении»: «Реализация включенных в схему теплоснабжения мероприятий по развитию системы теплоснабжения, по достижению установленных в инвестиционных программах организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также мероприятий по приведению качества горячей воды в открытых системах теплоснабжения в соответствие с установленными требованиями осуществляется в соответствии с инвестиционными программами теплоснабжающих организаций...», таким образом, инвестиции связанные с финансовой потребностью для осуществления строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации указанные в инвестиционных программах возлагаются на ЕТО и органы исполнительной власти субъекта

Инвестиционные программы остальных теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории г. Пучеж, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

В программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского МР» средства бюджета городского поселения.

Финансирование программы «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР» осуществляется за счет бюджетных средств в пределах утвержденных сумм на очередной финансовый период и внебюджетных источников.

Расчеты экономической эффективности инвестиций

Согласно данных энергетического паспорта рег. № СРО-Э-031/377А-21-Д- ЭП31 годовая экономия энергетических ресурсов. А так же срок окупаемости следующие:

- мероприятие по замене изоляции поврежденных участков тепловых сетей отопления от котельной: годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении 4,03 тыс. куб.м, в стоимостном - 9,279 тыс.руб., средний срок окупаемости мероприятия 3,23 г.

- мероприятие по оптимизации режимов работы энергетического оборудования: годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении 37,89 Гкал, в стоимостном - 163,5 тыс.руб., средний срок окупаемости мероприятия 0,73 г.

- мероприятие по наладке теплогидравлического режима: годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении 78,94 тыс. куб.м Гкал, в стоимостном - 340,63 тыс.руб., средний срок окупаемости мероприятия 0,73 г.

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ	строительства,	реконструкции,	технического

перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения

Расчеты ценовых (тарифных) последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции, технического перевооружения и (или) модернизации систем теплоснабжения РСО не предоставлены.

Глава 13 Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

Таблица 58

| № | Индикаторы развития системы теплоснабжения | ед. изм. | Существующее положение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | Котельная ул. Грибоедова | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | Котельная «Пучежская МТС» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м | 2,185 | 1,865 | 1,815 | 1,519 | 1,277 | 1,206 | 1,501 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,231 | 0,192 | 0,305 | 0,322 | 0,255 | 0,316 | 0,241 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | мм/Гкал/ч | 262,67 | 93,34 | 222,48 | 111,76 | 187,41 | 274,32 | 263,05 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанная в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20,8 | 22,8 | 20,4 | 25,3 | 16,7 | 15,4 | 18,3 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 59

| № | Индикаторы развития системы теплоснабжения | ед. изм. | Перспектива развития |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | Котельная ул. Грибоедова | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | Котельная «Пучежская МТС» |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал/м | 2,185 | 1,865 | 1,815 | 1,519 | 1,277 | 1,206 | 1,501 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | - | 0,231 | 0,192 | 0,305 | 0,322 | 0,255 | 0,316 | 0,241 |
| 6 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | мм/Гкал/ч | 262,67 | 93,34 | 222,48 | 111,76 | 187,41 | 274,32 | 263,05 |
| 7 | доля тепловой энергии, выработанная в комбинированном режиме | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | кг.у.т./кВт | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | коэффициент использования теплоты топлива | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 11 | средневзвешенный срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 20,8 | 22,8 | 20,4 | 25,3 | 16,7 | 15,4 | 18,3 |
| 12 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей | % | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |

Глава 14 Ценовые (тарифные) последствия

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Для выполнения анализа влияния реализации строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии, тепловых сетей и сооружений на них, на цену тепловой энергии, разрабатываются тарифно-балансовые модели, структура которых сформирована в зависимости от основных видов деятельности теплоснабжающих организация.

В соответствии с методическими рекомендациями к схемам теплоснабжения тарифно-балансовую модель рекомендуется формировать в составе следующих показателей, отражающих их изменение по годам реализации схемы теплоснабжения:

- Индексы-дефляторы МЭР;

- Баланс тепловой мощности;

- Баланс тепловой энергии;

- Топливный баланс;

- Баланс теплоносителей;

- Балансы электрической энергии;

- Балансы холодной воды питьевого качества;

- Тарифы на покупные энергоносители и воду;

- Производственные расходы товарного отпуска;

- Производственная деятельность;

- Инвестиционная деятельность;

- Финансовая деятельность;

- Проекты схемы теплоснабжения.

Показатель "Индексы-дефляторы МЭР" предназначен для использования индексов дефляторов, установленных Минэкономразвития России, с целью приведения финансовых потребностей для осуществления производственной деятельности теплоснабжающего предприятия и реализации проектов схемы теплоснабжения к ценам соответствующих лет. Для формирования показателей долгосрочных индексов-дефляторов в тарифно-балансовых моделях рекомендуется использовать:

- прогноз социально-экономического развития Российской Федерации и сценарные условия для формирования вариантов социально-экономического развития Российской Федерации;

- временно определенные показатели долгосрочного прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации до 2030 года в соответствии с прогнозными индексами цен производителей, индексов-дефляторов по видам экономической деятельности.

Показатели "Производственная деятельность", "Инвестиционная деятельность" и "Финансовая деятельность" сформированы потоки денежных средств, обеспечивающих безубыточное функционирование теплоснабжающего предприятия с учетом реализации проектов схемы теплоснабжения и источников покрытия финансовых потребностей для их реализации.

Тарифно-балансовые модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения не предоставлены.

Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

Тарифно-балансовые модели РСО не предоставлены.

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифнобалансовых моделей

Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения, на основании разработанных тарифно-балансовых моделей не представлены.

Глава 15 Реестр единых теплоснабжающих организаций

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

Реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах г. Пучеж приведен в таблице 60.

Таблица 60

| № | Расположение | Система централизованного теплоснабжения | Теплоснабжающая организация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | г. Пучеж | Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | ООО «Газпром теплоэнерго Иваново" |
| 2 |  | Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» |  |
| 3 |  | Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт |  |
| 4 |  | Котельная ул. Грибоедова |  |
| 5 |  | Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт |  |
| 6 |  | Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт |  |
| 7 |  | Котельная «Пучежская МТС» | АО «Пучежская МТС» |

Основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающая организация определена единой теплоснабжающей организацией

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации".

На основании постановления Администрации Пучежского муниципального района № 473 от 25.09.2019 г. «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»	присвоить статус единой теплоснабжающей организации ООО

«Газпром теплоэнерго Иваново» с 01 января 2020 года, как организации. Владеющей на праве собственности источниками тепловой энергии с наибольшей расчетной тепловой мощностью в границах зоны действия следующих котельных:

- г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48 А;

- г. Пучеж, ул. П. Зарубина, д. 11 Б;

- г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 3;

- г. Пучеж, ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 9;

- г. Пучеж, ул. Садовая, д. 6.

В зоне действия котельной «Пучежская МТС» согласно ранее утвержденной схемы теплоснабжения единой теплоснабжающей организацией является АО «Пучежская МТС».

Заявки теплоснабжающих организаций, поданные в рамках разработки проекта схемы теплоснабжения (при их наличии), на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

Согласно информации о принятых заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, опубликованной на сайте администрации 27.08.2019 г. заявок от теплоснабжающих или теплосетевых организаций о присвоении им статуса ЕТО в границах зоны действия котельных, расположенных по адресам не поступало:

- г. Пучеж, ул. Ленина, д. 48 А;

- г. Пучеж, ул. П. Зарубина, д. 11 Б;

- г. Пучеж, ул. Грибоедова, д. 3;

- г. Пучеж, ул. 50-лет ВЛКСМ, д. 9;

- г. Пучеж, ул. Садовая, д. 6.

Описание границ зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

Зоны деятельности ЕТО в г. Пучеж:

- ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» - в зоне действия котельных ул. Ленина, ул. П.Зарубина, ул. Грибоедова, ул. 50-лет ВЛКСМ, ул. Садовая.

- АО «Пучежская МТС» - в зоне действия котельной «Пучежская МТС».

Глава 16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии приведён в таблице 61.

Таблица 61

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс.рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| котельная «Пучежская МТС»* | АО «Пучежская МТС» | Оптимизация режимов работы энергетического оборудования (проведение режимно-наладочных испытаний котлов) | 120,0 |
| котельная «Пучежская МТС»* | АО «Пучежская МТС» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 250 |
| Котельная ул. 50-лет ВЛКСМ БМК 1,35 МВт | МУП «Пучежская сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150 |
| Котельная БМК «Дом интернат для инвалидов и престарелых» | МУП «Пучежская сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150 |
| Котельная ул. Ленина БМК 0,9 МВт | МУП «Пучежская сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150 |
| Котельная ул. Грибоедова | МУП «Пучежская сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150 |
| Котельная ул. П. Зарубина БМК 10, 13 МВт | МУП «Пучежская сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150 |
| Котельная ул. Садовая БМК 5,1 МВт | МУП «Пучежская сетевая компания» | Наладка теплогидравлического режима работы котельной | 150 |

* согласно данных энергетического паспорта рег. № СРО-Э-031/377А-21-Д-ЭП31

Инвестиционные программы остальных теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории г. Пучеж, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

Перечень мероприятий по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них приведён в таблице 62.

Таблица 62

| Наименование системы теплоснабжения | Наименование предприятия (филиала ЭСО), эксплуатирующего тепловые сети | Мероприятия | Ориентировочная стоимость, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| котельная «Пучежская МТС»* | АО «Пучежская МТС» | Замена изоляции поврежденных участков сетей отопления от котельной | 30,0 |
| Мероприятия согласно программе «Энергоэффективность и энергосбережение в Пучежском МР» |
| Реконструкция. Капитальный ремонт, замена сетей теплоснабжения с восстановлением изоляции до нормативного значения | 100,00 |
| Мероприятия согласно программе «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пучежского городского поселения Пучежского МР» |
| Замена трубопроводов сетей теплоснабжения, замена тепловой изоляции трубопроводов | 1000,00 |

* согласно данных энергетического паспорта рег. № СРО-Э-031/377А-21-Д-ЭП31

Инвестиционные программы теплоснабжающих организаций по объектам теплоснабжения, расположенных на территории г. Пучеж, на момент актуализации схемы теплоснабжения поселения отсутствуют.

Перечень мероприятий, обеспечивающих переход от открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на закрытые системы горячего водоснабжения

Мероприятия отсутствуют.

Глава 17 Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения Перечень всех замечаний и предложений, поступивших при разработке, утверждении и актуализации схемы теплоснабжения

- Информация от администрации по сверке электронных моделей, программы энергосбережения, информация о бесхозных тепловых сетях, нормативах потребления тепловой энергии.

- Информация от ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» по режимным картам.

- Информация по тарифам, целевым показателям ООО «Берег».

- Информация по основному оборудованию, тарифам, целевым показателям ООО «Пучежская МТС».

- Информация по величине потерь тепловой энергии при передаче по тепловым сетям МУП «Пучежская сетевая компания».

- Предложения и замечания от администрации Пучежского МР от 17.12.2019 г., от 05.20.2020 г.

- Предложения и замечания от ООО «Газпром теплоэнерго Иваново» от 27.01.2020 г.

Ответы разработчиков проекта схемы теплоснабжения на замечания и предложения

- Исходящее № от 19.12.2019 г. О внесении изменений в АСТ.

Исходящее № от 07.02.2020 г. О внесении изменений в АСТ.

Глава 18. Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения

Сводный том изменений содержит реестр изменений, внесенных в доработанную и (или) актуализированную схему теплоснабжения, а также сведения о том, какие мероприятия из утвержденной схемы теплоснабжения были выполнены за период, прошедший с даты утверждения схемы теплоснабжения.

- Документ «Схема теплоснабжения г. Пучеж Пучежского МР Ивановской области. Актуализация на 2020 год» был доработан в соответствии с изменениями в Постановлении Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработке и утверждения».

В ходе актуализации схемы теплоснабжения г. Пучеж Пучежского МР Ивановской области были учтены предложения от ресурсоснабжающих организаций (глава 17 настоящего документа).

ПРИЛОЖЕНИЯ

о

Умри Ft, HJIIHf HtpttirKOI и HDJutlcftm
и ЖКХ ряйпни
A imifhmcipuutui Пучп^ша
ч> штопальною рлчииа
LlnTiiiuBCKolt облисгп

155.Э(ЬЙ г. Пучсж, ’рл Лсннка Л. П
Tti.T M2-0S. 201-73.фо(с(4«*Г)ММг
е null: р.цгЬ.доа&ЗдоаЦjgm

1гУИ> ■//	201^ г. ift fDt

Пучежского м\нж1Ипального района Ивановской ооластм

территории Пучежского городского поседения бесхозяйных теплових сетей и источников тепловой энергии нет

Начальник Управления

городского хотя иста и ЖКХ района

# Text boxes

Рис. 2	Схема тепловых сетей от котельной № 3 БМК 1,35 МВт ул. 50-лет ВЛКСМ

улГЛенина	ул. Ленина

Рис. 4	Схема тепловых сетей от котельной интерната ул. Калинина

год

у*. 30 лет Победы

У»1 JU п I KJUCJU"

АН S

•С	yi* lorbWH*

зл.-а 22

2Й/23	24	14 ИУ2В

уп • ч114

Ь* ГОСМ

гъггз «	ivi зо'п

А, и

уя.	у-Миц,РИМ

г-. ^

ГГ, f S'

ММ

год

Рис. 7	Схема сетей ГВС от котельной № 8 БМК 10,13 МВт ул. Зарубина

Источники

финансирования

Рис. 9	Схема тепловых сетей от котельной № 5 БМК 0,9 МВт ул. Ленина

Затраты на реализацию,
всего, тыс. руб.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Установка современных общедомовых приборов учета тепловой энергии в жилом фонде

бюджет района

бюджеты поселений

внебюджетные

источники

500

100

100

100

100

100

Рис. 20 Существующий режим работы котельной «Пучежская МТС»

Рис. 18 Существующий режим работы котельной № 9 БМК 5,1 МВт

Пьезометрический график № 1 от котельной № 1 БМК 6,0 МВт до потребителя ул. Советская д. 8

График падения напоров

Распечатано: 02.12.2019

напор, ги

сдаюца?

jobатная

уровень

строения

22.4

-

23.1

БМК №16,0 уп. Грнботк-Па тк-тк-3	тк-5тк-6	тк-7	тк-9	тк-10	тк-Советск

°0 6	18 30 42 54 65 78 90 102 114 126 138 150 162 174 186 198 210 222 234 246 258 270 282 294 306 318 330 342 354 366

Длина, м

| Диаметр(п), мм | 257 | 257 |  | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 82 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Днаметр(о), мм | 257 | 257 |  | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 82 | 100 |
| Напор абс.(п), м | 40,0 | 39.4 |  | 39,1 |  | 37.6 | 36.9 | 36,1 | 35,6 | 32,1 |
| Напор абс.(о), м | 20,0 | 20.6 |  | 20,9 |  | 22.4 | 23.1 | 23,9 | 24,4 | 27.9 |
| Расхдд(п), т/ч | 369,9 | 254.4 |  | 215,2 |  | 166.7 | 125.8 | 93,8 | 21,2 | 21.2 |
| Расход(о), т/ч | 369,4 | 254.2 |  | 215,0 |  | 166.5 | 125.7 | 93,7 | 21,2 | 21.2 |
| Гидр, пот.(п), м | 0.61 | 0.19 |  | 1.29 |  | 0.63 | 0.81 | 0,48 | 3.53 | 0.20 |
| Гидр. пот.(о), м | 0.61 | 0.19 |  | 1.29 |  | 0.68 | 0.81 | 0.48 | 3.53 | 0.20 |
| Удтмдр.пот.(п), мм/м | 28.30 | 13.63 |  | 32.27 |  | 19.36 | 11.03 | 6.80 | 41,06 | 14.21 |
| Уд гмдр.пот (о), мм/м | 28.73 | 13.60 |  | 32.21 |  | 19.32 | 11.01 | 6.79 | 41.01 | 14.21 |

Распечатано: 02.12.2019

Подающая

Обратная

Уровень

местности

Высота

строения

0 4 8	16 24 32	40 48 56	64 72 80	83

96 104 112 120 128 136 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 232 240 248

Длина, м

| Диаметр(п). мм | 125 | 100 | 100 | 100 | и» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дмаметр(о), мм | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Напор абс.(п), м | 39.0 | 38.3 | 36.7 | 35.5 | 35.3 |
| Напор абс (о), м | 28.0 | 28.7 | 30.3 | 31.4 | 31.7 |
| Ра сход (п), т/ч | 49,5 | 32.2 | 18.0 | 16.5 | 11,0 |
| Расход(о), т/ч | 49.4 | 32.2 | 18.0 | 16.5 | 11.0 |
| Гидр пот, (и), м | 0.56 | 1.65 | 1.15 | 0.24 | 0.14 |
| Гидр. пот. (о), м | 0.55 | 1.64 | 1.14 | 0.24 | 0.14 |
| Уд.гидр.пот.(п), мм/м | 23.66 | 32.98 | 10.32 | 8.68 | 3.82 |
| Уд.гидр.пот.(о), мм/м | 23.57 | 32.37 | 10.27 | 8.67 | 3.81 |

Пьезометрический график № 3 от котельной № 5 БМК 0,9 МВт до потребителя ул. Лениня, д. 39

График падения напоров

Распечатано: 02.12.2019

Подающая

Обратная

Напор, м

23.0

Г

22! 23 0
20.0

20	—■

22.3	20.7

Пьезометрический график № 4 от котельной № 8 БМК 10,13 МВт до потребителя ул. 60лет Окт., д. 20

(школа)

График падения напоров

Распечатано: 02.12.2019

напор, м

Подающая	443,5

Обратная

Уровень

строения	2220

кот.№5Ет|{-110,13 тк-2

днаметр(п) мм Диаметр(о). мм Напорабс.(п), м Напор авс.(о), м Расход(п), т/ч Ра сход (о), т/ч

Гидр пот (п), м

Гидр, пот.(о), м Уд.гидр.пот.(п), мм/м

40.1

31,3

31.9

.

тк-€тк-9

гк-10	у-2 у-3 тк-11 тк-12

60 лет Октябрям

Длина,

- -V

„I .

14.79

1 • 42

205 100 205 100 39.4 25.6 86.9

36.7

3 И

5,2?

’1.43

100 100 33.7 33,5

31.3	31.5

14.1	6,9

14.1	6,8

0,21	0,05

ckai] 0.05 6,33	1,50

Подающая

443 0

_

Обратная

уровень

строения

кот.№ВЕтк-1 0.1 сТК-17

диаметр(п). мм Диаметр(о), мм Напор абс,(п), м Напор абс.(о), м Расход(п),т/ч Расход(о), т/ч

Гндр пат.(п), м Гидр. пот.(о), м

Уд гндр.пот (п), мм/м Уд.гидр.пот.(о), мм/м

-1

32.0

а

у-1 и

у-11 у-12

у-13 тк-25у-14

у-15 у-16

Мичурина

37 дет. сад

Длина, м

16.56 12,18 125,13 16.49 12,12 124.59

100 100 100 100 35,9 34.1 29,1 30.9 35,6 31.8 35,4 31.6 1.80 0.S0 1,79 0.80 40.13 39,85

100 100 100 100 32,9 32,8 32.0 32.1

- 3,6

- 3,6

0.12 0.01 0.12 0.01 0.72 0.42 0.70 0.41

3.49

Распечатано: 02.12.2019

кот №9 БМК 5.1
0 *■

к-2 тк-4 тк-5 у-5 тк-5

тк-1'ту-11	тк-1'тк-17 у-14

тк-18 Октябрьс

352 396 440 484 528 572 616 660 704 748 792 836 880 924 968

Длина, м

1034 1078 1122	1188 1232

| Диаметр(п). мм | 257 | 257 | 205 | 125 | 125 125 | 125 | 150 | 150 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 82 | 69 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр(о). мм | 257 | 257 | 205 | 125 | 125 125 | 125 | 150 | 150 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 32 | 69 |
| Напор абс.(п>, м | 40.0 | 39.0 | 38.8 38.6 | 37.7 35.9 | 35.0 | 32.4 | 31.8 | 31.0 |  | 30,6 |  | 30.3 | 30.2 | 30.0 | 29.8 |
| Напор абс.(о>, м | 19.0 | 20.0 | 20.2 20.4 | 21.3 23,1 | 24.0 | 26,5 | 27.1 | 27.9 |  | 28,3 |  | 28.6 | 28.7 | 23.8 | 29,1 |
| Раосод(п), т/ч | 172.8 | 136.0 | 89.6 51.5 | 51.5 51.5 | 51.5 | 31.7 | 31.6 | 16.8 |  | 11,6 | 9.5 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 1.3 |
| Расход(о), т/ч | 172.2 | 135.5 | 89.251.1 | 51.1 51,1 | 51.1 | 31.4 | 31,5 | 16.7 |  | 11,5 | 9.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 1,3 |
| Г идр пот.(п), м | 0.97 | 0.22 | 0.25 0.90 | 1.76 0.91 | 2.55 | 0.61 | 0.30 | 0.31 |  | 0,23 |  | 0.06 | 0.16 | 0.23 | 0.01 |
| Гидр. пот.(о), м | 0.97 | 0.22 | 0.25 0.88 | 1.74 0,90 | 2.52 | 0.60 | 0.79 | 0.31 |  | 0,22 |  | 0,06 | 0.16 | 0.23 | 0.01 |
| Уд гндр.пот.(п), мм/м | 6.29 | 3.89 | 5.59 |  | 25.5В | 25.57 | 3.67 | 3.67 | 3.91 |  | 4.25 |  | 1.70 | 1.47 | 4.23 | 0.38 |
| Уд.гидр.пот.(о), мм/м | 6.24 | 3.86 | 5 55 |  | 25.24 | 25.26 | 3.61 | 3.62 8.83 |  | 4,20 |  | 1,68 | 1,45 | 4.21 | 0.38 |

Распечатано: 02.12.2019

N О

ибратная

Уровень

Высота

строения

:: г

sot. №14 Дом интернат

37 9

33.S

V L

': 1

27.1

3 2

, J L.

27 Е

27.7

22 •

тк-1

Калинина.2

Г'' _

Т”'

Заречная

Диаметр(п),

Диаметр(о), мм Напор абс.(п), м Напор абс.(о), м Расход(п), т/ч Расход(о), т/ч Гидр пот.(п),м Гидр пот.(о), м

40.0

20.0

100.3

- 2.10 2.10

Уд гидр.пот (п), мм/м

36.85

Уд гндр.пот (О), мм/м

ЭЕ Л

150

150

37.9

22.1

100.3

- 4.00 3.99

36.84

36.79

100 100 33.9 26.1 23. L 23,0 0.78 0.77 16.89 16.83

100 100 100 100

- 32.9 26.9 27.1

- 18.5 23.0 18.4 0.25 0.15 0.25 0.15

ilj.tr

3,39

5 с:-

13.52

г;

3.87

- я

13.50

Распечатано: 02.12.2019

Обратная

уровень

Высота

строения

Дмаметр(п), мм

дмаметр(о), мм

Напор аос.(п)

Напор аос.(о)

Ра»од(п),т/ч

Раоход(о), т/ч

Гидр, пот.(п)

Гидр пот.(о), м

Удгидр.пот.(п), мм/ы

Удгидрпот/о) мм/м

38.0

-Л. , J

‘'го

23,19

15,10

36 7 36.2

35.0 34 В

24.925.2

23 В

у-5 у-6 у-7

у-е;у-10

Г рси:э здс"

Длина, м

I

j

356

, 3.8

.-,4

25.2

74.4

.4 2

1 : -

1.33

31,8

23, •'

19 б

: 1 -

158

. Я

23,6

3.59

0,53

17.84

17.72

С

■.нг.

3,64

12,13

12.05

Средний радиус теплоснабжения от котельной № 1 БМК 6,0 МВт ул. Грибоедова

Рис. 21

С С +

Рис. 25	Средний радиус теплоснабжения от котельной № 9 БМК 5,1 МВт ул. Садовая

0^

q0V

tB

+ ■

0о_

q0v

exp(|)

)

Директору

OOt) <(' turpi осеринснли компании»
Тюрину AJO-

г. Ilbuiiono, улЛушкнлн, л 7, оф.44

Управление городского хотянства и

ЖКХ

района админ негра пн и

сообщает, что на

Е. Г. Белова