# СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения……………………………………………………………………..2

1. Методика определения нормативов потребления коммунальных услуг …………3

2. Описание существующей системы теплоснабжения……………………………....13

3. Результаты расчетов ………………………………………………………………....21

- Выводы и рекомендации……………………………………………………………..30

- Литература ….………………………………………………………………………...33

- Приложение………………………………………………………….……………......34

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Расчет тепловых нагрузок систем отопления потребителей подключенных к котельным Пучежского городского поселения Ивановской области, проводился в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 23 мая 2006г. №306 «Об утверждении Правил установления нормативов потребления коммунальных услуг» и Методикой определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения МДК 4-05.2004.

Цель работы

В  работе, по данным, представленным Администрацией Пучежского городского поселения Ивановской области, определены тепловые нагрузки зданий на отопление при расчетных температурах наружного воздуха, определены нормативы расхода тепловой энергии на отопление  1 м2 по каждому жилому дому, а также нагрузка на отопление по каждому отдельно стоящему нежилому зданию.

Выполненные расчеты и следование приведенным рекомендациям позволят сократить необоснованные расходы  и тем самым высвободить финансовые средства на цели энергосбережения и другие важные цели.

1.  МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЗДАНИЯМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

1.1 Определение потребного количества тепла на отопление жилых зданий.

1.1.1. Используемые основные понятия:

"норматив потребления коммунальных услуг" - месячный (среднемесячный) объем (количество, норма) потребления коммунальных ресурсов (горячей воды, тепловой энергии) потребителем в многоквартирном доме или жилом доме при отсутствии приборов учета;

"единица измерения" - показатель норматива потребления коммунальных услуг;

"конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома" - показатели, влияющие на объем (количество) потребления коммунальных ресурсов (материал стен, кровли, этажность и другие характеристики многоквартирного дома или жилого дома);

"степень благоустройства" - наличие внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования многоквартирного дома или жилого дома, используемых для предоставления потребителям коммунальных услуг;

"климатические условия" - влияющие на потребление коммунальных ресурсов среднесуточная температура наружного воздуха за отопительный период, расчетная температура наружного воздуха в целях проектирования отопления, скорость ветра в отопительный период и другие климатические параметры;

"уполномоченные органы" - органы местного самоуправления.

1.1.1.2. Устанавливаемые в соответствии с «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №306, нормативы потребления коммунальных услуг применяются при отсутствии приборов учета и предназначены для определения размера платы за коммунальные услуги.

1.1.1.3. Нормативы потребления коммунальных услуг утверждаются уполномоченными органами.

1.1.1.4. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются следующие конструктивные и технические параметры многоквартирного дома или жилого дома:

а) в отношении отопления - материал стен, крыши, объем жилых помещений, площадь ограждающих конструкций и окон, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования;

б) горячего водоснабжения - этажность, износ внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, вид системы тепло снабжения  (открытая, закрытая);

1.1.1.5. В качестве параметров, характеризующих степень благоустройства, применяются показатели, установленные техническими и иными требованиями в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.1.6. При выборе единицы измерения используются следующие показатели:

а) в отношении отопления - Гкал на 1 кв. метр общей площади жилых помещений;

б) в отношении холодного и горячего водоснабжения, водоотведения - куб. метр на 1 человека.

1.1.2.  Условия установления нормативов потребления коммунальных услуг

1.1.2.1. Установление нормативов потребления коммунальных услуг производится по инициативе уполномоченных органов или ресурсоснабжающих организаций.

1.1.2.2. Нормативы потребления устанавливаются по каждому виду и составу предоставляемых коммунальных услуг, которые определяются степенью благоустройства многоквартирного дома или жилого дома.

1.1.2.3. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются едиными для многоквартирных домов и жилых домов, имеющих аналогичные конструктивные и технические параметры, а также степень благоустройства. При различиях в конструктивных и технических параметрах, а также степени благоустройства нормативы потребления коммунальных услуг дифференцируются.

1.1.2.4. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.1.2.5. Изменение нормативов потребления коммунальных услуг осуществляется в порядке, определенном для их установления.

1.1.2.6. Основанием для изменения нормативов потребления коммунальных услуг является изменение конструктивных и технических параметров, степени благоустройства многоквартирного дома или жилого дома, климатических условий, при которых объем (количество) потребления коммунальных ресурсов потребителем в многоквартирном доме или жилом доме изменяется более чем на 5 процентов.

1.1.3. Методы установления нормативов потребления коммунальных услуг

1.1.3.1. При определении и расчете нормативов потребления коммунальных услуг используются методы (с соблюдением условий их применения), установленные «Правилами установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23 мая 2006г. №306.

Определение нормативов потребления должно быть подтверждено результатами измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета, расчетами в отношении многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями.

1.1.3.2. При установлении нормативов потребления коммунальных услуг применяются следующие методы:

- метод аналогов;

- экспертный метод;

- расчетный метод.

1.1.3.3. Метод аналогов применяется при наличии данных, полученных в результате измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг коллективными (общедомовыми) приборами учета, установленными в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями. Количество измерений должно отвечать условиям представительности выборки. Представительность выборки определяется необходимым количеством многоквартирных домов или жилых домов, на основании данных о расходах коммунальных ресурсов по коллективным (общедомовым) приборам учета, на основании которых можно определять нормативы потребления коммунальных услуг в отношении всех многоквартирных домов или жилых домов с аналогичными техническими и строительными характеристиками, степенью благоустройства и климатическими условиями.

Указанный метод применяется, если в выбранных многоквартирных домах или жилых домах техническая эксплуатация внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования соответствует правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

1.1.3.4. Экспертный метод применяется, если результаты измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг коллективными (общедомовыми) приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов.

При применении указанного метода используются данные измерений объема (количества) потребления коммунальных услуг переносными приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями. Техническая эксплуатация внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования в домах, в которых проводятся измерения, должна соответствовать правилам пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

1.1.3.5. Расчетный метод применяется, если результаты измерений коллективными (общедомовыми) приборами учета в многоквартирных домах или жилых домах с аналогичными конструктивными и техническими параметрами, степенью благоустройства и климатическими условиями отсутствуют или их недостаточно для применения метода аналогов, а также если отсутствуют данные измерений для применения экспертного метода.

1.1.4. Основные требования к составу нормативов потребления коммунальных услуг

1.1.4.1. При определении нормативов потребления коммунальных услуг учитываются нормативные технологические потери коммунальных ресурсов (технически неизбежные и обоснованные потери горячей воды, тепловой энергии, во внутридомовых инженерных коммуникациях и оборудовании многоквартирного дома) и не учитываются расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых инженерных коммуникаций и оборудования, правил пользования жилыми помещениями и содержания общего имущества в многоквартирном доме.

1.1.4.2. Коммунальные услуги, предназначенные для содержания общего имущества в многоквартирном доме, учитываются при установлении нормативов потребления коммунальных услуг для потребителей.

1.1.4.3. В норматив горячего водоснабжения включается расход воды исходя из расчета расхода горячей воды на 1 потребителя, необходимого для удовлетворения его физиологических, санитарно-гигиенических, хозяйственных потребностей и содержания общего имущества многоквартирного дома, с учетом требований к качеству соответствующих коммунальных услуг.

1.1.4.4. В норматив отопления включается расход тепловой энергии исходя из расчета расхода на 1 кв. метр площади жилых помещений для обеспечения температурного режима жилых помещений, содержания общего имущества многоквартирного дома, с учетом требований к качеству данной коммунальной услуги.

1.1.5. Определение нормативов потребления коммунальных услуг с применением расчетного метода

1.1.5.1. Температура внутреннего воздуха отапливаемых жилых помещений определяется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Средняя температура наружного воздуха в отопительный период определяется на основании сведений, предоставляемых органами гидрометеорологической службы за предыдущие 5 отопительных периодов как среднеарифметическое средних суточных температур наружного воздуха за отопительный период. При отсутствии такой информации средняя температура наружного воздуха в отопительный период определяется исходя из климатических параметров, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.

Температура наружного воздуха в целях проектирования систем отопления для конкретного населенного пункта определяется исходя из климатических параметров средней температуры наиболее холодного периода в течение 5 дней подряд, применяемых при проектировании зданий и сооружений, систем отопления.

При отсутствии таких данных климатические параметры принимаются равными параметрам ближайшего населенного пункта.

1.1.5.2. Норматив отопления (Гкал на 1 кв. м в месяц) рассчитывается по формуле:

N0  = Qот / Sж *12

где:

Qот   - количество тепловой энергии,   потребляемой   за   один отопительный период многоквартирными домами или жилыми домами,  не оборудованными приборами учета (Гкал/год);

Sж  - общая площадь жилых помещений многоквартирных домов, не оборудованных   приборами   учета  тепловой энергии, или помещений жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии.

1.1.5.3. Количество тепловой энергии (Гкал/год), необходимой для отопления многоквартирного дома или жилого дома, определяется по формуле:

Qот = qмах * ( ( t вн -  t с.ро )/ ( t вн - t р.о) ) * 24 * nот  - Qнжот,

где:

qмах    - часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирного или жилого дома (ккал/час);

tвн - температура  внутреннего   воздуха  отапливаемых   жилых  помещений многоквартирного дома или жилого дома (° C);

t с.ро - среднесуточная  температура   наружного   воздуха    за отопительный период (° C);

t р.о  - расчетная   температура   наружного   воздуха  в   целях проектирования отопления (° C);

nот   -  продолжительность  отопительного  периода  (суток в год), характеризующегося среднесуточной  температурой  наружного воздуха 8° C и ниже;

Qнжот - расход  тепловой энергии на отопление нежилых помещений, не являющихся общим имуществом многоквартирного дома.

1.1.5.4. Часовая тепловая нагрузка на отопление многоквартирных домов или жилых домов, не оборудованных приборами учета тепловой энергии, определяется исходя из проектных данных домов. В случае отсутствия проектных данных часовая тепловая нагрузка определяется по техническим паспортам домов (паспорт БТИ). В случае отсутствия проектных и паспортных данных часовая тепловая нагрузка определяется по формуле:

qмах = qуд  *  S,

где:

qуд     - нормируемый   удельный    расход    тепловой   энергии на  отопление многоквартирного дома или жилого дома (ккал в час на 1 кв. м), приведен в таблице 1;

S - общая площадь жилых и нежилых помещений многоквартирного дома или помещений жилого дома (кв. м).

Значение нормируемого удельного расхода тепловой энергии на отопление ногоквартирного дома или жилого дома

Таблица 1

| Количество этажей | Расчетная температура наружного воздуха |
| --- | --- |
|  | -10° C | -15° C | -20° C | -25° C | -30° C | -35° C | -40° C | -45° C | -50° C | -55° C |
| I. Многоквартирные дома или жилые дома до 1999 года постройки включительно |
| 1 | 128 | 134 | 140 | 145 | 149 | 151 | 158 | 163 | 169 | 176 |
| 2 | 121 | 127 | 128 | 135 | 138 | 140 | 146 | 152 | 161 | 167 |
| 3-4 | 67 | 72 | 78 | 83 | 86 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
| 5-9 | 56 | 60 | 64 | 69 | 72 | 77 | 79 | 85 | 87 | 93 |
| 10 | 50 | 59 | 63 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 11 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 74 | 75 | 80 | 84 | 89 |
| 12 | 48 | 57 | 61 | 66 | 69 | 73 | 74 | 79 | 83 | 88 |
| 13 | 49 | 58 | 62 | 68 | 69 | 74 | 76 | 81 | 85 | 90 |
| 14 | 49 | 58 | 63 | 69 | 71 | 75 | 78 | 82 | 87 | 91 |
| 15 | 51 | 60 | 64 | 71 | 72 | 76 | 79 | 84 | 88 | 93 |
| 16 и более | 53 | 62 | 66 | 73 | 74 | 78 | 82 | 86 | 91 | 95 |
| II. Многоквартирные дома или жилые дома после 1999 года постройки |
| 1 | 34 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 68 | 74 | 81 | 86 |
| 2 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 | 68 | 73 |
| 3 | 28 | 33 | 37 | 43 | 48 | 52 | 57 | 62 | 67 | 72 |
| 4-5 | 24 | 28 | 32 | 37 | 41 | 45 | 49 | 54 | 58 | 62 |
| 6-7 | 23 | 27 | 30 | 35 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
| 8 | 22 | 25 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 9 | 22 | 24 | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 55 |
| 10 | 20 | 24 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 11 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 |
| 12 и более | 20 | 23 | 26 | 30 | 33 | 37 | 40 | 43 | 47 | 50 |

1.2    Определение потребного количества тепла  на отопление

производственных и общественных зданий.

1.2.1.  Расход тепла на отопление зданий (не являющихся жилыми) принимается в соответствии с типовым  или индивидуальным проектом здания или системы отопления.  При  отсутствии проектных данных  расчетная тепловая нагрузка здания  на отопление  (Гкал/час), определяется по формуле укрупненных расчетов:

Qмах = a * Vн * q0 * ( t вн - t р.о ) *  (1 + Ки.р) * 10-6 ,

где:

a - поправочный коэффициент, учитывающий климатические условия района и применяется  в случаях, когда  расчетная  температура наружного воздуха отличается   от - 300С;

Vн - наружный строительный объем  здания, м3 (принимается из технического паспорта здания (БТИ));

q0 - удельная отопительная характеристика здания при tр.о оС, ккал/м3*ч*оС,  принимается по наиболее распространенным современным типовым  жилым зданиям ;

tвн - расчетная температура воздуха  внутри  отапливаемого помещения, оС;

t р.о - расчетная температура наружного воздуха для отопления, оС;

Ки.р -   расчетный коэффициент инфильтрации, обусловленный тепловым и ветровым напором, т.е. соотношение тепловых потерь зданием с инфильтрацией и теплопередачей через наружные ограждения при температуре наружного воздуха, расчетной для проектирования.

Расчетный коэффициент инфильтрации Ки.р определяется по формуле:

____________________________________

Ки.р = 10-2 √[2*g*L*{1- (273 + tр.о)/(273 + t вн)} + ω2]

где:

g -  ускорение свободного падения, м/с2;

L -  свободная высота здания, м;

ω – расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период, м/с. .

1.2.2. Наружный строительный объем  здания  принимают по данным бюро технической инвентаризации. Кубатуру отапливаемых помещений устанавливают произведением площади строения по наружному обмеру (включая стены) и его высоты от отметки пола первого этажа до верхней  отметки чердачного покрытия с добавлением 40% кубатуры отапливаемого подвала.  Для помещений расположенных на первом этаже (магазины, аптеки, конторы и т.п.), отличающихся по высоте от остальных помещений здания, расход тепла определяют пропорционально объемам  помещений здания.

1.2.3. Потребное количество тепла на отопление за рассматриваемый период (месяц, квартал, отопительный период ), Гкал, определяют по формуле:

Qот = Qмах * ( ( t вн -  t н.в )/ ( t вн - t р.о) ) * 24 * Zот ,

где:

tн.в - средняя температура наружного воздуха за рассматриваемый период для      данной местности, принимается по  показателям местной метеостанции;

24 - число часов работы системы  отопления в сутки, час;

Zот - продолжительность работы систем отопления за рассматриваемый период,  сутки.

2. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Общие исходные данные:

- Температура наружного воздуха, расчетная для отопления и вентиляции:  -31оС;

- Средняя температура наружного воздуха за отопительный сезон:   -4,1ОС;

- Среднемесячные расчетные значения температур наружного воздуха, грунта, сетевой воды в прямом и обратном трубопроводах.

Таблица 2

| Месяц | Температура воздуха, tв | Температура Грунта, tгр | Температура сетевой воды, Тпр 0С | Температура сетевой воды, Тобр. 0С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | -11,7 | 0,9 | 70,44 | 54,93 |
| февраль | -11,3 | 0,3 | 69,92 | 54,59 |
| март | -5,6 | 0,3 | 62,3 | 49,72 |
| апрель | 3,4 | 1,1 | 49,54 | 41,37 |
| май | 8,0 | 6,3 | 37,68 | 33,33 |
| июнь | 15,9 | 10,8 | 0 | 0 |
| июль | 18,2 | 14,1 | 0 | 0 |
| август | 15,9 | 14,5 | 0 | 0 |
| сентябрь | 10,0 | 12,1 | 0 | 0 |
| октябрь | 3,3 | 7,6 | 49,68 | 41,46 |
| ноябрь | -3,5 | 3,7 | 59,4 | 47,85 |
| декабрь | -9,1 | 1,9 | 66,99 | 52,73 |
| Ср. за отопительный период | -4,1 | 2,40 | 60,17 | 48,28 |

- Расчетная для данной местности скорость ветра в отопительный период: 4,1 м/с;

- Продолжительность отопительного периода:  221 сут.;

- Температура внутреннего воздуха в жилых домах:   +20 ОС;

Температура внутреннего воздуха в местах общего пользования:   +16 ОС

- Краткая характеристика представленных Пучежским городским поселением   жилых и  зданий:

- одноэтажные дома - 33 шт.;

- двухэтажные дома - 43 шт.;

- трехэтажные дома - 4 шт.;

- четырехэтажные дома - 8 шт.;

- пятиэтажные дома - 21 шт.

Характеристика представленных жилых зданий:

Таблица 3

| № п/п | Адрес здания | Год постройки | Этажность здания, шт. | Площадъ здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Общая отапливаемая площадь | в т.ч. жилая площадь квартир | в т.ч. мест общего пользования | площадь квар- тир с индив. отопле-нием |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Котельная №1, ООО «Берег» |
| 1 | ул. Советская, 3 | 1973 | 5 | 3578,40 | 3310,90 | 267,50 | 0 |
| 2 | ул. Советская, 4 | 1966 | 4 | 1968,70 | 1833,50 | 135,20 | 0 |
| 3 | ул. Советская, 5 | 1975 | 5 | 3570,90 | 3305,90 | 265,00 | 0 |
| 4 | ул. Советская, 7 | 1976 | 5 | 3534,70 | 3268,70 | 266,00 | 0 |
| 5 | ул. Советская, 8 | 1974 | 5 | 3605,10 | 3337,10 | 268,00 | 0 |
| 6 | ул. Советская, 9 | 1981 | 5 | 4800,00 | 4413,50 | 386,50 | 0 |
| 7 | ул. Горького, 16 | 1989 | 5 | 4501,20 | 4145,80 | 355,40 | 0 |
| 8 | ул. Грибоедова, 4 | 1983 | 5 | 3610,53 | 3340,03 | 270,50 | 0 |
| 9 | ул. Приволжская, 4 | 1965 | 4 | 1622,10 | 1473,60 | 148,50 | 0 |
| 10 | ул. Приволжская, 6 | 1968 | 4 | 1566,80 | 1424,00 | 142,80 | 0 |
| 11 | ул. Приволжская, 8 | 1969 | 4 | 1596,90 | 1449,60 | 147,30 | 0 |
| 12 | ул. Горького, 17 | 2006 | 5 | 4125,20 | 3777,20 | 348,00 | 0 |
| 13 | ул. Грибоедова, 6 | 1982 | 5 | 2908,50 | 2640,00 | 268,50 | 0 |
| 14 | ул. Приволжская, 2 | 1983 | 5 | 2872,00 | 2600,00 | 272,00 | 0 |
| 15 | ул. Советская, 6 | 1983 | 5 | 4964,20 | 4575,20 | 389,00 | 0 |
| 16 | ул. Горького, 15 | 1978 | 1 | 33,30 | 33,30 | 0,00 | 0 |
| Котельная №2, ООО «Комплекс» |
| 1 | ул. Ленина, 16 | 1956 | 2 | 416,60 | 373,70 | 42,90 | 0 |
| 2 | ул. Ленина, 16а | 1995 | 5 | 5059,10 | 4508,30 | 550,80 | 0 |
| 3 | ул. Ленина, 20/3 | 1955 | 2 | 408,60 | 365,40 | 43,20 | 0 |
| 4 | ул. Ленина, 22/4 | 1955 | 2 | 406,60 | 363,40 | 43,20 | 0 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 1962 | 1 | 73,30 | 73,30 | 0,00 | 0 |
| 6 | ул. Радищева, 12 | 1956 | 1 | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 0 |
| 7 | ул. Радищева, 10 | 1956 | 1 | 32,30 | 32,30 | 0,00 | 0 |
| 8 | ул. Радищева, 8 | 1956 | 1 | 34,20 | 34,20 | 0,00 | 0 |
| 9 | ул. Радищева, 6 | 1960 | 1 | 47,20 | 47,20 | 0,00 | 0 |
| Котельная №3, ООО «Комплекс» |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 18 | 1962 | 2 | 242,70 | 222,70 | 20,00 | 0 |
| 2 | пер. П-Зарубина, 28 | 1966 | 1 | 64,00 | 64,00 | 0,00 | 0 |
| Котельная №4, ООО «Быт» |
| 1 | ул. Ленина, 31 | 1954 | 2 | 449,90 | 400,90 | 49,00 | 0 |
| 2 | ул. П-Зарубина, 3 | 1954 | 2 | 438,00 | 384,00 | 54,00 | 0 |
| 3 | ул. П-Зарубина, 5 | 1954 | 2 | 439,20 | 388,50 | 50,70 | 0 |
| 4 | ул. П-Зарубина, 6 | 1954 | 2 | 395,60 | 350,00 | 45,60 | 0 |
| 5 | ул. П-Зарубина, 8/1 | 1954 | 2 | 411,60 | 359,20 | 52,40 | 0 |
| 6 | ул. П-Зарубина, 10 | 1954 | 2 | 231,20 | 219,40 | 11,80 | 0 |
| 7 | ул. Тельмана, 3 | 1954 | 2 | 431,40 | 379,40 | 52,00 | 0 |
| 8 | ул. Тельмана, 6 | 1995 | 3 | 1438,40 | 1308,60 | 129,80 | 0 |
| 9 | ул. Тельмана, 4 | 1953 | 2 | 238,80 | 215,20 | 23,60 | 0 |
| 10 | ул. П-Зарубина, 7 | 1956 | 2 | 401,20 | 359,60 | 41,60 | 0 |
| Котельная №5, ООО «Быт» (спортшкола) |
| 1 | ул. Ленина, 39 | 1956 | 3 | 927,00 | 808,30 | 118,70 | 0 |
| 2 | ул. Ленина, 43 | 1957 | 3 | 915,10 | 799,40 | 115,70 | 0 |
| Котельная №8, ООО «Центр» |
| 1 | ул. Ленина, 17/6 | 1960 | 2 | 879,80 | 808,60 | 71,20 | 0 |
| 2 | ул. Ленина, 19 | 1957 | 2 | 919,50 | 849,70 | 69,80 | 0 |
| 3 | ул. Ленина, 21 | 1954 | 2 | 440,50 | 405,10 | 35,40 | 0 |
| 4 | ул. Ленина, 23 | 1957 | 2 | 893,90 | 823,10 | 70,80 | 0 |
| 5 | ул. Ленина, 25 | 1959 | 3 | 2396,60 | 2227,10 | 169,50 | 0 |
| 6 | ул. 50 летВЛКСМ, 8 | 1960 | 2 | 570,10 | 525,30 | 44,80 | 0 |
| 7 | ул. 50 летВЛКСМ, 10 | 1960 | 2 | 586,40 | 539,60 | 46,80 | 0 |
| 8 | ул. 50 летВЛКСМ, 12 | 1961 | 2 | 588,00 | 540,90 | 47,10 | 0 |
| 9 | ул. П-Зарубина, 9 | 1977 | 2 | 1018,30 | 925,20 | 93,10 | 0 |
| 10 | ул. П-Зарубина, 9а | 1977 | 2 | 388,30 | 354,10 | 34,20 | 0 |
| 11 | ул. П-Зарубина, 11 | 1966 | 4 | 1122,70 | 1028,30 | 94,40 | 0 |
| 12 | ул. П-Зарубина, 13 | 1965 | 4 | 1374,20 | 1278,20 | 96,00 | 0 |
| 13 | ул. П-Зарубина, 15/14 | 1962 | 2 | 868,90 | 798,70 | 70,20 | 0 |
| 14 | 1пер. Советский, 6 | 1961 | 5 | 5302,80 | 4826,60 | 476,20 | 0 |
| 15 | ул. Советская, 12 | 1985 | 5 | 6198,10 | 5570,00 | 628,10 | 0 |
| 16 | ул. Советская, 13 | 1986 | 5 | 5819,40 | 5144,30 | 675,10 | 0 |
| Котельная №9, ООО «Промтепло» |
| 1 | ул. 1Производственная, 3 | 1964 | 1 | 56,80 | 56,80 | 0,00 | 0 |
| 2 | ул. 1Производственная, 5 | 1967 | 2 | 153,90 | 153,90 | 0,00 | 0 |
| 3 | ул. 1Производственная, 5а | 1984 | 1 | 31,50 | 31,50 | 0,00 | 0 |
| 4 | пер. 1 Заводской, 2 | 1962 | 1 | 101,80 | 101,80 | 0,00 | 0 |
| 5 | пер. 1 Заводской, 2а | 1982 | 1 | 56,70 | 56,70 | 0,00 | 0 |
| 6 | пер. 1 Заводской, 3 | 1954 | 1 | 105,20 | 105,20 | 0,00 | 0 |
| 7 | пер. 1 Заводской, 4 | 1961 | 1 | 52,10 | 52,10 | 0,00 | 0 |
| 8 | пер. 1 Заводской, 5 | 1955 | 1 | 176,60 | 176,60 | 0,00 | 0 |
| 9 | пер. 1 Заводской, 6 | 1955 | 1 | 38,50 | 38,50 | 0,00 | 0 |
| 10 | пер. 1 Заводской, 7 | 1961 | 2 | 296,70 | 263,30 | 33,40 | 0 |
| 11 | пер. 2 Заводской, 3 | 1955 | 1 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0 |
| 12 | пер. 2 Заводской, 5 | 1955 | 1 | 36,70 | 36,70 | 0,00 | 0 |
| 13 | ул. 1Производственная, 2 | 1971 | 2 | 403,50 | 384,50 | 19,00 | 0 |
| 14 | ул. 1Производственная, 2а | 1975 | 2 | 766,50 | 735,00 | 31,50 | 0 |
| 15 | ул. 1Производственная, 4 | 1970 | 2 | 420,30 | 375,70 | 44,60 | 0 |
| 16 | ул. 1Производственная, 6 | 1977 | 5 | 3501,90 | 3228,40 | 273,50 | 0 |
| 17 | ул. 1Производственная, 8 | 1979 | 5 | 3900,10 | 2213,60 | 1686,50 | 0 |
| 18 | ул. 2Производственная, 15 | 1990 | 5 | 4547,10 | 4053,50 | 493,60 | 0 |
| 19 | ул. Заводская, 10 | 1968 | 4 | 2608,80 | 1704,20 | 904,60 | 0 |
| 20 | ул. Заводская, 6 | 1996 | 4 | 910,10 | 805,60 | 104,50 | 0 |
| 21 | ул. Заречная, 34 | 1961 | 2 | 328,40 | 300,20 | 28,20 | 0 |
| 22 | ул. Заречная, 36 | 1962 | 2 | 341,40 | 311,60 | 29,80 | 0 |
| 23 | ул. Заречная, 38 | 1962 | 2 | 343,30 | 312,50 | 30,80 | 0 |
| 24 | ул. Заречная, 40 | 1962 | 2 | 338,10 | 308,10 | 30,00 | 0 |
| 25 | ул. Октябрьская, 1 | 1963 | 2 | 331,40 | 305,60 | 25,80 | 0 |
| 26 | ул. Октябрьская, 3 | 1963 | 2 | 334,40 | 308,60 | 25,80 | 0 |
| 27 | ул. Родинская, 1 | 1957 | 1 | 57,30 | 57,30 | 0,00 | 0 |
| 28 | ул. Садоваяя, 4 | 1978 | 5 | 3683,10 | 3404,80 | 278,30 | 0 |
| 29 | ул. Южная, 2 | 1955 | 1 | 75,50 | 75,50 | 0,00 | 0 |
| 30 | ул. Южная, 4 | 1958 | 1 | 73,30 | 73,30 | 0,00 | 0 |
| 31 | пер. Южный, 6 | 1953 | 1 | 52,50 | 52,50 | 0,00 | 0 |
| 32 | ул. Родинская, 5 | 1955 | 1 | 30,80 | 30,80 | 0,00 | 0 |
| Котельная №13, ОАО «Пучежская МТС» |
| 1 | ул. 2Производственная, 10 | 1967 | 2 | 577,20 | 507,00 | 70,20 | 0 |
| 2 | ул. 2Производственная, 14 | 1976 | 5 | 4291,60 | 3674,60 | 617,00 | 0 |
| 3 | ул. 2Производственная, 19 | 1958 | 1 | 438,80 | 416,90 | 21,90 | 0 |
| 4 | ул. 2Производственная, 8 | 1969 | 2 | 323,00 | 309,70 | 13,30 | 0 |
| 5 | ул. 2Производственная, 12 | 1975 | 2 | 767,10 | 711,50 | 55,60 | 0 |
| 6 | ул. 2Производственная, 7 | 1975 | 1 | 57,90 | 57,90 | 0,00 | 0 |
| 7 | ул. 2Производственная, 24 | 1973 | 1 | 42,20 | 42,20 | 0,00 | 0 |
| 8 | ул. 2Производственная, 24а | 1973 | 1 | 40,80 | 40,80 | 0,00 | 0 |
| Котельная №14, ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| 1 | ул. Заречная д. 2 | 1972 | 5 | 1865,90 | 1788,90 | 77,0 | - |
| ОАО «Автомобилист» |
| 1 | ул. Свердлова, 3 | 1960 | 1 | 98,70 | 98,70 | 0,00 | 0 |
| 2 | ул. Свердлова, 5 | 1957 | 1 | 63,40 | 63,40 | 0,00 | 0 |
| 3 | ул. Авиационная, 12 | 1988 | 1 | 99,80 | 99,80 | 0,00 | 0 |
| 4 | ул. Авиационная, 14 | 1991 | 2 | 288,20 | 260,90 | 27,30 | 0 |
| 5 | ул. Авиационная, 16 | 1988 | 1 | 125,50 | 125,50 | 0,00 | 0 |
| 6 | ул. Авиационная, 18 | 1988 | 2 | 286,80 | 261,60 | 25,20 | 0 |
| 7 | ул. Авиационная, 20 | 1988 | 1 | 127,10 | 127,10 | 0,00 | 0 |
| 8 | пер. Авиационный, 22 | 1955 | 1 | 52,80 | 52,80 | 0,00 | 0 |
| 9 | пер. Авиационный, 26 | 1957 | 1 | 37,10 | 37,10 | 0,00 | 0 |
| 10 | ул. Некрасова, 2 | 1990 | 2 | 927,90 | 843,50 | 84,40 | 0 |
| ООО «Пучежское швейное предприятие» |
| 1 | ул. 30 лет Победы, 1 | 1973 | 2 | 398,80 | 366,80 | 32,00 | 0 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ивэнерго |
| 1 | ул. Кирова, 66 | 1958 | 2 | 461,80 | 422,70 | 39,10 | 0 |
| 2 | ул. Матросова, 7 | 1992 | 2 | 392,70 | 359,30 | 33,40 | 0 |

Характеристика административных и производственных зданий (нежилых):

Таблица 4

| № п/п | Адрес здания | Высота | Объем здания, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общий объем здания | в т.ч. объем подвала | Объем здания общий отапливаемый |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Котельная №1, ООО «Берег» |
| 1 | МДОУ д/с Ладушки | 8,9 | 4524,0 | - | 4524,0 |
| 2 | ул. Горького д. 16 (аптека) | 3,0 | 1717,0 | 1282 | 2229,8 |
| 3 | ул. Советская д. 4 (магазин 8) | 3,0 | 266,0 | - | 266,0 |
| 4 | ул. Советская д. 7 (магазин 13) | 3,0 | 224,0 | - | 224,0 |
| 5 | ул.Советская д. 9 (магазин 9) | 3,0 | 1503,0 | - | 1503,0 |
| Котельная №2, ООО «Комплекс» |
| 1 | ул. Ленина д. 18 (баня) | 5,2 | 2145,0 | - | 2145,0 |
| 2 | ул. Ленина д. 18 (прачечная) | 5,2 | 2144,0 | - | 2144,0 |
| 3 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2 (ГАИ) | 3,5 | 648,0 | - | 648,0 |
| 4 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1 (гараж) | 3,5 | 467,0 | - | 467,0 |
| Котельная №3, ООО «Комплекс» |
| 1 | ул. Ленина д. 15 (ЦГСЭН) | 3.55 | 2092,0 | 121,0 | 2140,4 |
| 2 | ул. Ленина д. 15 (поликлин.) | 3,54 | 4429,0 | 555,0 | 4651,0 |
| 3 | ул. Ленина д. 15 (хирургич.) | 3,80 | 9130,0 | 593,0 | 9367,2 |
| 4 | ул. Ленина д, 15 (терапевтич.) | 4,34 | 8718,0 | 2226,0 | 9608,4 |
| 5 | ул. Ленина д. 15 (родильное) | 4,65 | 5547,0 | 127,0 | 5597,8 |
| 6 | ул. Ленина д. 15 (инфекционн.) | 3,2 | 1578,0 | - | 1578,0 |
| 7 | ул. Ленина д. 15 (морг) | 5,00 | 324,0 | - | 324,0 |
| 8 | ул. Ленина д. 15 (прачечная) | 4,45 | 1060,0 | - | 1060,0 |
| 9 | ул. Ленина д. 15 (гараж) | 4,10 | 1045,0 | - | 1045,0 |
| 10 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 7 (аптека) | 3,55 | 916,0 | 601,0 | 1156,4 |
| 11 | ул. П-Зарубина д. 26 (библиотека) | 3,53 | 1179,0 | - | 1179,0 |
| 12 | ул. П-Зарубина д. 28 (пож. часть) | 3,80 | 4497,0 | - | 4497,0 |
| Котельная №4, ООО «Быт» |
| 1 | ул. Ленина д. 29 (дом-интернат) | 3,45 | 12246,0 | 1086,0 | 12680,4 |
| 2 | ул. Ленина д. 33 (школа) | 6,09 | 6619,0 | - | 6619,0 |
| 3 | ул. П-Зарубина д. 1 (муз. школа) | 3,30 | 1804,0 | - | 1804,0 |
| 4 | ул. П-Зарубина д. 12 (ЦСО) | 5,12 | 3494,0 | 453,0 | 3675,2 |
| 5 | ул. Островского д.11 (универмаг) | 3,46 | 1168,0 | - | 1168,0 |
| 6 | ул. Островского д. 15 (школа искус.) | 3,34 | 1642,0 | - | 1642,0 |
| 7 | ул. Крылова (Дом Быта) | 3,70 | 9629,0 | - | 9629,0 |
| 8 | ул. Островского д. 13 (молелн. дом) | 3,10 | 405,0 | - | 405,0 |
| 9 | ул. Островского д. 11 (Терешин) | 3,46 | 458,0 | - | 458,0 |
| Котельная №5, ООО «Быт» (спортшкола) |
| 1 | ул. Ленина д. 39 (магазин 11) | 3,87 | 457,0 | - | 457,0 |
| 2 | ул. Ленина д. 41 (школа 1) | 3,75 | 7807,0 | 744,0 | 8104,6 |
| 3 | ул. Ленина д. 43 (дет. библиотека) | 3,10 | 316,0 | - | 316,0 |
| 4 | ул. Ленина д. 43 (маг Книги) | 2,10 | 341,0 | - | 341,0 |
| 5 | ул. Ленина д. 48 (спортшкола) | 8,10 | 6391,0 | - | 6391,0 |
| 6 | ул. Революционная д. 26а (ГУ УПФР) | 6,40 | 2241,0 | - | 2241,0 |
| 7 | ул. Ленина д. 39 (маг Хрипунов) | 3,87 | 230,0 | - | 230,0 |
| 8 | ул. Ленина д. 39 (маг Баталова) | 3,87 | 185,0 | - | 185,0 |
| Котельная №8, ООО «Центр» |
| 1 | ул. Ленина д. 24 (ОВД) | 3,6 | 3726,0 | - | 3726,0 |
| 2 | ул. Ленина д. 24 (гараж ОВД) | 3,8 | 1289,0 | - | 1289,0 |
| 3 | ул. Ленина д. 24 (военкомат) | 3,6 | 886,0 | - | 886,0 |
| 4 | ул. Ленина д. 24 (гараж военк) | 3,80 | 335,0 | - | 335,0 |
| 5 | ул. Ленина д. 27 (администрация) | 3,75 | 11446,0 | 1477,0 | 12036,8 |
| 6 | ул. Ленина д. 27а (статистика) | 4,32 | 247,0 | 96,0 | 285,4 |
| 7 | ул. Ленина 27а (следств отдел) | 4,32 | 877,0 | 343,0 | 1014,2 |
| 8 | ул. П-Зарубина д. 9 (маг хлеб) | 3,25 | 288,0 | - | 288,0 |
| 9 | ул. П-Зарубина д. 11 (маг Юбилей) | 3,00 | 864,0 | - | 864,0 |
| 10 | ул. Радищева д. 42 (ЦДТ) | 5,15 | 1111,0 | - | 1111,0 |
| 11 | ул. Мичурина д. 37 (детсккомб) | 3,4 | 5482,0 | - | 5482,0 |
| 12 | ул. Советская д. 13 (музей) | 2,84 | 823,0 | - | 823,0 |
| 13 | ул. Советская д. 13 (сбербанк) | 2,84 | 1741,0 | - | 1741,0 |
| 14 | ул. Ленина д. 27 (гараж администр) | 3,10 | 1021,0 | - | 1021,0 |
| 15 | 1 пер. Советский д. 6 (маг Антон) | 3,50 | 2037,0 | - | 2037,0 |
| 16 | ул. П-Зарубина д. 14 (ЦСО) | 3,60 | 2168,0 | 340,0 | 2304,0 |
| 17 | ул. Ленина д. 26 (ТЕЛЕКОМ атс) | 5,73 | 3160,0 | 326,0 | 3290,4 |
| 18 | ул. Ленина д. 26 (ТЕЛЕКОМ диз) | 3,45 | 116,0 | - | 116,0 |
| 19 | ул. Ленина д. 27а (судеб пристав) | 4,32 | 468,0 | 183,0 | 541,2 |
| 20 | ул. Ленина д. 27а (УФРС по Ив обл) | 4,32 | 416,0 | 162,0 | 480,8 |
| 21 | ул. Ленина д. 25 (аптека) | 3,58 | 100,0 | - | 100,0 |
| 22 | ул. Ленина д. 27 (гараж ОФК) | 3,10 | 100,0 | - | 100,0 |
| 23 | ул. Радищева д. 42 (МУ СДО ИОЦ) | 5,15 | 1111,0 | - | 1111,0 |
| 24 | ул. П-Зарубина д. 9 (мяском) | 3,25 | 131,0 | - | 131,0 |
| 25 | ул. Радищева д.40 (ОФК) | 3,70 | 1624,0 | 640,0 | 1880,0 |
| 26 | ул. Ленина д. 24 (мастерские ОВД) | 6,30 | 471,0 | - | 471,0 |
| 27 | ул. Ленина д. 24 (мастерск военк) | 6,30 | 122,0 | - | 122,0 |
| Котельная №9, ООО «Промтепло» |
| 1 | ул. 2 Производственная д. 15 (культ) | 3,00 | 218 | 0,0 | 218,0 |
| 2 | ул. Заводская (общежитие) | 11,22 | 9436 | 0,0 | 9436,0 |
| 3 | ул. Производственная д. 7 (гараж) | 3,60 | 2171 | 0,0 | 2171,0 |
| 4 | ул. Производственная д. 7 (мастерск) | 3,50 | 1234 | 0,0 | 1234,0 |
| 5 | ул. Производственная д. 7 (админист) | 7,09 | 2732 | 0,0 | 2732,0 |
| 6 | ул. Заводская д. 1 (заоч.школа) | 6,35 | 2539 | 0,0 | 2539,0 |
| 7 | ул. Заводская д. 2 (школа нов) | 6,62 | 10940 | 3755,0 | 12442,0 |
| 8 | ул. Заводская д. 2 (школа стар) | 8,08 | 8144 | 697,0 | 8422,8 |
| 9 | ул. Заводская д. 3 (д/с Малышок) | 7,70 | 4452 | 425,0 | 4622,0 |
| 10 | ул. Заводская д. 8 (д/с Колокольчик) | 6,68 | 8630 | 0,0 | 8630,0 |
| 11 | ул. Заводская (спортзал) | 5,00 | 2160 | 0,0 | 2160,0 |
| 12 | Ивановорегионстрой | 14,20 | 8114 | 917,6 | 8481,0 |
| 13 | ул. Производственная д. 6 (магазин) | 3,00 | 689 | 0,0 | 689,0 |
| 14 | ул. 2 Производственная д. 15 (уз. св.) | 3,00 | 653 | 0,0 | 653,0 |
| 15 | ул. Садовая д. 4 (маг Хрипунова) | 3,00 | 268 | 0,0 | 268,0 |
| 16 | ул. Садовая д. 4 (склад) | 3,50 | 152 | 0,0 | 152,0 |
| 17 | ул. Заводская д. 10 (профилакт) | 11,22 | 4932 | 1148,0 | 5391,2 |
| 18 | ул. Заводская д. 12 (профилакт) | 11,22 | 6080 | 0,0 | 6080,0 |
| Котельная №13, ОАО «Пучежская МТС» |
| 1 | МРИ ФНС | 5,89 | 1914 | 0,0 | 1914 |
| 2 | Спортивный комплекс | 8,00 | 4671,4 | 0,0 | 4671,4 |
| Котельная №14, ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| 1 | ул. Калинина д. 2 Корпус 3 | 8,59 | 14221 | 3587 | 15655,8 |
| 2 | ул. Калинина д. 2 Корпус №2 | 8,63 | 24059 | 1100 | 24499,0 |
| 3 | Котельная | 8,4 | 2166 | 0,0 | 2166,0 |
| 4 | Баня – прачечная | 3,8 | 1933 | 0,0 | 1933,0 |
| 5 | Свинарник | 5,4 | 904 | 0,0 | 904,0 |
| 6 | Гараж | 4,03 | 1654 | 0,0 | 1654,0 |
| 7 | Морг | 3,8 | 595 | 0,0 | 595,0 |
| 8 | КНС | 7,95 | 204 | 0,0 | 204,0 |
| 9 | Хлораторная | 7,1 | 1084 | 0,0 | 1084,0 |
|  | ИТОГО |  | 278 695,4 | 22 984,6 | 287 889,2 |

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Расчет нагрузок систем теплоснабжения, объем годового нормативного теплопотребления и нормативы расхода тепловой энергии  на 1 м2 жилой площади в год приведены в таблице 5.

Обозначения, принятые в таблице:

qmax – максимальная нагрузка на отопление, Гкал/час;

Qо общ. - общее количество тепловой энергии потребляемой зданием при расчетной температуре, Гкал/год;

Qо ж - общее количество тепловой энергии потребляемой зданием на отопление жилой площади при расчетной температуре, Гкал/год.

Таблица 5

| № п/п | Адрес дома | qmax , Гкал/час | Qо общ, Гкал/год | Qо ж, Гкал/год | Норматив расхода тепловой энергии на 1 кв.м мест общего пользования Гкал/м2/мес | Норматив расхода тепловой энергии на 1 кв.м жилой площади Гкал/м2/мес |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Котельная №1, ООО «Берег» |
| 1 | ул. Советская, 3 | 0,261 | 650,08 | 605,79 | 0,00111 | 0,01636 |
| 2 | ул. Советская, 4 | 0,170 | 423,55 | 397,05 | 0,00120 | 0,01925 |
| 3 | ул. Советская, 5 | 0,261 | 648,75 | 604,87 | 0,00111 | 0,01635 |
| 4 | ул. Советская, 7 | 0,258 | 642,11 | 598,06 | 0,00112 | 0,01637 |
| 5 | ул. Советская, 8 | 0,263 | 654,96 | 610,58 | 0,00111 | 0,01636 |
| 6 | ул. Советская, 9 | 0,350 | 871,52 | 807,53 | 0,00121 | 0,01646 |
| 7 | ул. Горького, 16 | 0,329 | 817,39 | 758,55 | 0,00118 | 0,01643 |
| 8 | ул. Грибоедова, 4 | 0,264 | 655,91 | 611,12 | 0,00112 | 0,01636 |
| 9 | ул. Приволжская, 4 | 0,140 | 348,22 | 319,11 | 0,00165 | 0,01969 |
| 10 | ул. Приволжская, 6 | 0,135 | 336,36 | 308,37 | 0,00164 | 0,01968 |
| 11 | ул. Приволжская, 8 | 0,138 | 342,78 | 313,92 | 0,00166 | 0,01971 |
| 12 | ул. Горького, 17 | 0,172 | 428,72 | 395,73 | 0,00073 | 0,00946 |
| 13 | ул. Грибоедова, 6 | 0,212 | 527,49 | 483,03 | 0,00140 | 0,01665 |
| 14 | ул. Приволжская, 2 | 0,210 | 520,75 | 475,71 | 0,00144 | 0,01669 |
| 15 | ул. Советская, 6 | 0,362 | 901,52 | 837,11 | 0,00117 | 0,01642 |
| 16 | ул. Горького, 15 | 0,005 | 12,47 | 12,47 | 0,00000 | 0,03120 |
| 17 | МДОУ дс Ладушки | 0,093699 | 234,846 | - | - | - |
| 18 | ул. Горького д. 16 (Аптека) | 0,040972 | 90,2341 | - | - | - |
| 19 | ул. Советская д. 4 (маг 8) | 0,004888 | 10,7643 | - | - | - |
| 20 | ул. Советская д. 7 (маг 13) | 0,004116 | 9,0647 | - | - | - |
| 21 | ул. Советская д. 9 (маг 3) | 0,027618 | 60,8224 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №1 ООО «Берег» | 3,7 | 9188,32 | 8138,99 | 0,00119 | 0,01629 |
| Котельная №2, ООО «Комплекс» |
| 1 | ул. Ленина, 16 | 0,058 | 143,10 | 129,63 | 0,00300 | 0,03191 |
| 2 | ул. Ленина, 16а | 0,369 | 916,08 | 824,87 | 0,00169 | 0,01693 |
| 3 | ул. Ленина, 20/3 | 0,057 | 140,31 | 126,75 | 0,00309 | 0,03200 |
| 4 | ул. Ленина, 22/4 | 0,056 | 139,62 | 126,06 | 0,00311 | 0,03202 |
| 5 | ул. 50 лет ВЛКСМ, 1 | 0,011 | 27,45 | 27,45 | 0,00000 | 0,03120 |
| 6 | ул. Радищева, 12 | 0,005 | 12,99 | 12,99 | 0,00000 | 0,03120 |
| 7 | ул. Радищева, 10 | 0,005 | 12,09 | 12,09 | 0,00000 | 0,03120 |
| 8 | ул. Радищева, 8 | 0,005 | 12,81 | 12,81 | 0,00000 | 0,03120 |
| 9 | ул. Радищева, 6 | 0,007 | 17,67 | 17,67 | 0,00000 | 0,03120 |
| 10 | ул. Ленина д. 18 (баня) | 0,035651 | 98,26 | - | - | - |
| 11 | ул. Ленина д. 18 (прачечная) | 0,042249 | 101,06 | - | - | - |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 2 (ГАИ) | 0,014381 | 34,40 | - | - | - |
| 13 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 1 (гараж) | 0,014096 | 25,71 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №2 ООО «Комплекс» | 0,68 | 1681,57 | 1290,33 | 0,00188 | 0,02032 |
| Котельная №3, ООО «Комплекс» |
| 1 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 18 | 0,036358 | 90,47 | 84,19 | 0,00216 | 0,03106 |
| 2 | ул. П-Зарубина д. 28 | 0,009562 | 23,97 | 23,97 | 0,00 | 0,03120 |
| 3 | ул. Ленина д. 15 (ЦГСЭН) | 0,046013 | 115,32 | - | - | - |
| 4 | ул. Ленина д. 15 (поликлин.) | 0,099981 | 250,59 | - | - | - |
| 5 | ул. Ленина д. 15 (хиругич.) | 0,181368 | 454,58 | - | - | - |
| 6 | ул. Ленина д. 15 (терапевтич.) | 0,186332 | 467,02 | - | - | - |
| 7 | ул.Ленина д. 15 (родильное) | 0,108652 | 272,32 | - | - | - |
| 8 | ул. Ленина д. 15 (инфекцион.) | 0,033887 | 84,93 | - | - | - |
| 9 | ул. Ленина д. 15 (морг) | 0,005610 | 10,23 | - | - | - |
| 10 | ул. Ленина д. 15 (прачечная) | 0,019986 | 45,33 | - | - | - |
| 11 | ул. Ленина д. 15 (гараж) | 0,031592 | 57,62 | - | - | - |
| 12 | ул. 50 лет ВЛКСМ д. 7 (аптека) | 0,022682 | 54,26 | - | - | - |
| 13 | ул. П-Зарубина д. 26 (библиотека) | 0,026167 | 62,59 | - | - | - |
| 14 | ул. П-Зарубина д. 28 (пож. часть) | 0,100256 | 220,79 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №3 ООО «Комплекс» | 0,905 | 2203,12 | 101,22 | 0,00182 | 0,03125 |
| Котельная №4, ООО «Быт» |
| 1 | ул. Ленина, 31 | 0,062 | 154,45 | 139,07 | 0,00320 | 0,03210 |
| 2 | ул. П-Зарубина, 3 | 0,061 | 150,16 | 133,20 | 0,00368 | 0,03259 |
| 3 | ул. П-Зарубина, 5 | 0,061 | 150,68 | 134,77 | 0,00341 | 0,03232 |
| 4 | ул. П-Зарубина, 6 | 0,055 | 135,73 | 121,41 | 0,00341 | 0,03232 |
| 5 | ул. П-Зарубина, 8/1 | 0,057 | 141,05 | 124,60 | 0,00382 | 0,03272 |
| 6 | ул. П-Зарубина, 10 | 0,032 | 79,81 | 76,11 | 0,00141 | 0,03031 |
| 7 | ул. Тельмана, 3 | 0,060 | 147,93 | 131,61 | 0,00359 | 0,03249 |
| 8 | ул. Тельмана, 6 | 0,124 | 308,82 | 283,38 | 0,00162 | 0,01967 |
| 9 | ул. Тельмана, 4 | 0,033 | 82,06 | 74,65 | 0,00287 | 0,03178 |
| 10 | ул. П-Зарубина, 7 | 0,056 | 137,80 | 124,74 | 0,00303 | 0,03193 |
| 11 | ул. Ленина д. 29 (дом-интернат) | 0,231635 | 580,57 | - | - | - |
| 12 | ул. Ленина д. 33 (школа) | 0,115437 | 261,84 | - | - | - |
| 13 | ул. П-Зарубина д. 1 (муз. Школа) | 0,034796 | 78,92 | - | - | - |
| 14 | ул. П-Зарубина д. 12 (ЦСО) | 0,081933 | 196,00 | - | - | - |
| 15 | ул. Островского д. 11 (универмаг) | 0,021490 | 47,32 | - | - | - |
| 16 | ул. Островского д. 15 (шк-искусств) | 0,031675 | 71,84 | - | - | - |
| 17 | ул. Крылова (Дом Быта) | 0,153958 | 339,06 | - | - | - |
| 18 | ул. Островского д. 13 (молелн дом) | 0,012212 | 22,27 | - | - | - |
| 19 | ул. Островского д. 11 (Терешин) | 0,008427 | 18,55 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №4 ООО «Быт» | 1,29 | 3104,91 | 1343,53 | 0,00277 | 0,02842 |
| Котельная №5, ООО «Быт» (спортшкола) |
| 1 | ул. Ленина, 39 | 0,080 | 198,30 | 175,04 | 0,00240 | 0,02044 |
| 2 | ул. Ленина, 43 | 0,079 | 195,79 | 173,11 | 0,00236 | 0,02041 |
| 3 | ул. Ленина д. 39 (магазин 11) | 0,008418 | 18,53 | - | - | - |
| 4 | ул. Ленина д. 41 (школа1) | 0,140472 | 318,63 | - | - | - |
| 5 | ул. Ленина д. 43 (дет. библиот) | 0,007004 | 16,75 | - | - | - |
| 6 | ул. Ленина д. 43 (маг книги) | 0,006249 | 13,76 | - | - | - |
| 7 | ул. Ленина д. 48 (спортшкола) | 0,124798 | 283,08 | - | - | - |
| 8 | ул. Революционная д. 26а (ГУ УПФР) | 0,050127 | 119,9 | - | - | - |
| 9 | ул. Ленина д. 39 (маг Хрипунов) | 0,004237 | 9,33 | - | - | - |
| 10 | ул. Ленина д. 39 (маг Баталов) | 0,003408 | 7,50 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №5 ООО «Быт» (спортшкола) | 0,504 | 1181,6 | 348,15 | 0,00238 | 0,02043 |
| Котельная №8, ООО «Центр» |
| 1 | ул. Ленина, 17/6 | 0,122 | 302,84 | 280,49 | 0,00230 | 0,03121 |
| 2 | ул. Ленина, 19 | 0,127 | 316,66 | 294,75 | 0,00215 | 0,03106 |
| 3 | ул. Ленина, 21 | 0,061 | 151,64 | 140,52 | 0,00229 | 0,03119 |
| 4 | ул. Ленина, 23 | 0,124 | 307,75 | 285,52 | 0,00225 | 0,03116 |
| 5 | ул. Ленина, 25 | 0,207 | 515,50 | 482,29 | 0,00124 | 0,01929 |
| 6 | ул. 50 летВЛКСМ, 8 | 0,079 | 196,28 | 182,22 | 0,00223 | 0,03114 |
| 7 | ул. 50 летВЛКСМ, 10 | 0,081 | 201,87 | 187,18 | 0,00227 | 0,03118 |
| 8 | ул. 50 летВЛКСМ, 12 | 0,081 | 202,42 | 187,63 | 0,00228 | 0,03119 |
| 9 | ул. П-Зарубина, 9 | 0,141 | 350,17 | 320,94 | 0,00263 | 0,03154 |
| 10 | ул. П-Зарубина, 9а | 0,054 | 133,57 | 122,83 | 0,00253 | 0,03143 |
| 11 | ул. П-Зарубина, 11 | 0,097 | 241,18 | 222,68 | 0,00150 | 0,01955 |
| 12 | ул. П-Зарубина, 13 | 0,119 | 295,61 | 276,80 | 0,00123 | 0,01927 |
| 13 | ул. П-Зарубина, 15/14 | 0,120 | 299,10 | 277,06 | 0,00230 | 0,03121 |
| 14 | 1пер. Советский, 6 | 0,387 | 961,96 | 883,11 | 0,00136 | 0,01661 |
| 15 | ул. Советская, 12 | 0,452 | 1123,1 | 1019,13 | 0,00156 | 0,01680 |
| 16 | ул. Советская, 13 | 0,425 | 1053,0 | 941,24 | 0,00181 | 0,01706 |
| 17 | ул. Ленина д. 24 (ОВД) | 0,082713 | 197,86 | - | - | - |
| 18 | ул. Ленина д. 24 (гараж ОВД) | 0,038938 | 71,02 | - | - | - |
| 19 | ул. Ленина д. 24 (военкомат) | 0,019668 | 47,05 | - | - | - |
| 20 | ул. Ленина д. 24 (гараж военком) | 0,010120 | 18,45 | - | - | - |
| 21 | ул. Ленина д. 27 (администрация) | 0,226550 | 567,82 | - | - | - |
| 22 | ул. Ленина д. 27а (статистика) | 0,006610 | 16,56 | - | - | - |
| 23 | ул. Ленина д. 27а (следств. отдел) | 0,023491 | 58,87 | - | - | - |
| 24 | ул. П-Зарубина д. 9 (маг. хлеб) | 0,005296 | 11,66 | - | - | - |
| 25 | ул. П-Зарубина д. 11 (маг юбилей) | 0,015876 | 34,96 | - | - | - |
| 26 | ул. Радищева д. 42 (ЦДТ) | 0,021539 | 48,85 | - | - | - |
| 27 | ул. Мичурина д. 37 (детскомб) | 0,100126 | 250,95 | - | - | - |
| 28 | ул. Советская д. 13 (музей) | 0,018228 | 43,60 | - | - | - |
| 29 | ул. Советская д. 13 (сбербанк) | 0,038560 | 92,24 | - | - | - |
| 30 | ул. Ленина д. 27 (гараж администр) | 0,030786 | 56,15 | - | - | - |
| 31 | пер. Советский д. 6 (маг Антон) | 0,037483 | 82,55 | - | - | - |
| 32 | ул. П-Зарубина д. 14 (ЦСО) | 0,051146 | 122,35 | - | - | - |
| 33 | ул. Ленина д. 26 (ТЕЛЕКОМ атс) | 0,073473 | 175,76 | - | - | - |
| 34 | ул. Ленина д. 26 (ТЕЛЕКОМ диз) | 0,002134 | 4,70 | - | - | - |
| 35 | ул. Ленина д. 27а (судеб. пристав) | 0,012039 | 28,79 | - | - | - |
| 36 | ул. Ленина д. 27а (УФРС по Ив. обл) | 0,010695 | 25,58 | - | - | - |
| 37 | ул. Ленина д. 25 (аптека) | 0,001841 | 4,05 | - | - | - |
| 38 | ул. Ленина д. 27 (гараж ОФК) | 0,003015 | 5,50 | - | - | - |
| 39 | ул. Радищева д. 42 (МУ СДО ИОЦ) | 0,021539 | 48,85 | - | - | - |
| 40 | ул. П-Зарубина д. 9 (мяскомб) | 0,002409 | 5,30 | - | - | - |
| 41 | ул. Радищева д. 40 (ОФК) | 0,041746 | 99,86 | - | - | - |
| 42 | ул. Ленина д. 24 (мастерские ОВД) | 0,010533 | 25,19 | - | - | - |
| 43 | ул. Ленина д. 24 (мастерские военк) | 0,002728 | 6,52 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №8 ООО «Центр» | 3,586 | 8803,88 | 6104,38 | 0,00171 | 0,02081 |
| Котельная №9, ООО «Промтепло» |
| 1 | ул. 1Производственная, 3 | 0,008 | 21,27 | 21,27 | 0,00000 | 0,03120 |
| 2 | ул. 1Производственная, 5 | 0,021 | 53,39 | 53,39 | 0,00000 | 0,02891 |
| 3 | ул. 1Производственная, 5а | 0,005 | 11,80 | 11,80 | 0,00000 | 0,03120 |
| 4 | пер. 1 Заводской, 2 | 0,015 | 38,12 | 38,12 | 0,00000 | 0,03120 |
| 5 | пер. 1 Заводской, 2а | 0,008 | 21,23 | 21,23 | 0,00000 | 0,03120 |
| 6 | пер. 1 Заводской, 3 | 0,016 | 39,39 | 39,39 | 0,00000 | 0,03120 |
| 7 | пер. 1 Заводской, 4 | 0,008 | 19,51 | 19,51 | 0,00000 | 0,03120 |
| 8 | пер. 1 Заводской, 5 | 0,026 | 66,13 | 66,13 | 0,00000 | 0,03120 |
| 9 | пер. 1 Заводской, 6 | 0,006 | 14,42 | 14,42 | 0,00000 | 0,03120 |
| 10 | пер. 1 Заводской, 7 | 0,041 | 101,82 | 91,34 | 0,00332 | 0,03223 |
| 11 | пер. 2 Заводской, 3 | 0,012 | 29,96 | 29,96 | 0,00000 | 0,03120 |
| 12 | пер. 2 Заводской, 5 | 0,005 | 13,74 | 13,74 | 0,00000 | 0,03120 |
| 13 | ул. 1Производственная, 2 | 0,056 | 139,34 | 133,38 | 0,00129 | 0,03020 |
| 14 | ул. 1Производственная, 2а | 0,106 | 264,85 | 254,96 | 0,00112 | 0,03003 |
| 15 | ул. 1Производственная, 4 | 0,058 | 144,33 | 130,32 | 0,00311 | 0,03201 |
| 16 | ул. 1Производственная, 6 | 0,256 | 635,98 | 590,69 | 0,00117 | 0,01642 |
| 17 | ул. 1Производственная, 8 | 0,285 | 684,28 | 405,02 | 0,01051 | 0,02576 |
| 18 | ул. 2Производственная, 15 | 0,332 | 823,39 | 741,66 | 0,00168 | 0,01693 |
| 19 | ул. Заводская, 10 | 0,225 | 546,33 | 369,05 | 0,00867 | 0,02672 |
| 20 | ул. Заводская, 6 | 0,079 | 194,94 | 174,46 | 0,00212 | 0,02016 |
| 21 | ул. Заречная, 34 | 0,045 | 112,99 | 104,14 | 0,00246 | 0,03136 |
| 22 | ул. Заречная, 36 | 0,047 | 117,44 | 108,09 | 0,00250 | 0,03141 |
| 23 | ул. Заречная, 38 | 0,048 | 118,07 | 108,40 | 0,00258 | 0,03149 |
| 24 | ул. Заречная, 40 | 0,047 | 116,29 | 106,88 | 0,00255 | 0,03145 |
| 25 | ул. Октябрьская, 1 | 0,046 | 114,11 | 106,01 | 0,00221 | 0,03112 |
| 26 | ул. Октябрьская, 3 | 0,046 | 115,15 | 107,05 | 0,00219 | 0,03109 |
| 27 | ул. Родинская, 1 | 0,009 | 21,46 | 21,46 | 0,00000 | 0,03120 |
| 28 | ул. Садоваяя, 4 | 0,269 | 669,05 | 622,97 | 0,00113 | 0,01638 |
| 29 | ул. Южная, 2 | 0,011 | 28,27 | 28,27 | 0,00000 | 0,03120 |
| 30 | ул. Южная, 4 | 0,011 | 27,45 | 27,45 | 0,00000 | 0,03120 |
| 31 | пер. Южный, 6 | 0,008 | 19,66 | 19,66 | 0,00000 | 0,03120 |
| 32 | ул. Родинская, 5 | 0,005 | 11,53 | 11,53 | 0,00000 | 0,03120 |
| 33 | ул. 2 Производственная д. 15 (отд культ) | 0,004831 | 11,5561 | - | - | - |
| 34 | ул. Заводская (общежитие) | 0,188595 | 451,1588 | - | - | - |
| 35 | ул. Производственная д. 7 (гараж) | 0,056184 | 102,4827 | - | - | - |
| 36 | ул. Производственная д. 7 (мастерск) | 0,037248 | 67,9422 | - | - | - |
| 37 | ул. Производственная д. 7 (администр) | 0,061214 | 146,4380 | - | - | - |
| 38 | ул. Заводская д. 1 (заоч.школа) | 0,049374 | 111,9943 | - | - | - |
| 39 | ул. Заводская д. 2 (школа нов) | 0,204861 | 464,686 | - | - | - |
| 40 | ул. Заводская д. 2 (школа стар) | 0,147597 | 334,7963 | - | - | - |
| 41 | ул. Заводская д. 3 (д/с Малышок) | 0,095455 | 239,2494 | - | - | - |
| 42 | ул. Заводская д. 8 (д/с Колокольчик) | 0,159064 | 398,6775 | - | - | - |
| 43 | ул. Заводская (спортзал) | 0,041859 | 94,9492 | - | - | - |
| 44 | Ивановорегионстрой | 0,170523 | 407,9270 | - | - | - |
| 45 | ул. Производственная д. 6 (магазин) | 0,012660 | 27,8820 | - | - | - |
| 46 | ул. 2 Производственная д. 15 (узел св) | 0,019684 | 35,9056 | - | - | - |
| 47 | ул. Садовая д. 4 (маг Хрипунова) | 0,004924 | 10,8452 | - | - | - |
| 48 | ул. Садовая д. 4 (склад) | 0,004588 | 8,3689 | - | - | - |
| 49 | ул. Заводская д. 10 (профилакт) | 0,107752 | 257,7668 | - | - | - |
| 50 | ул. Заводская д. 12 (профилакт) | 0,121519 | 290,7001 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №9 ООО «Промтепло» | 3,6479 | 8799 | 4591,71 | 0,00307 | 0,02202 |
| Котельная №13, ОАО «Пучежская МТС» |
| 1 | ул. 2Производственная, 10 | 0,080 | 197,91 | 175,87 | 0,00362 | 0,03253 |
| 2 | ул. 2Производственная, 14 | 0,313 | 774,50 | 672,33 | 0,00232 | 0,01756 |
| 3 | ул. 2Производственная, 19 | 0,066 | 163,53 | 156,11 | 0,00148 | 0,03269 |
| 4 | ул. 2Производственная, 8 | 0,045 | 111,61 | 107,43 | 0,00112 | 0,03003 |
| 5 | ул. 2Производственная, 12 | 0,106 | 264,26 | 246,81 | 0,00204 | 0,03095 |
| 6 | ул. 2Производственная, 7 | 0,009 | 21,68 | 21,68 | 0,00000 | 0,03120 |
| 7 | ул. 2Производственная, 24 | 0,006 | 15,80 | 15,80 | 0,00000 | 0,03120 |
| 8 | ул. 2Производственная, 24а | 0,006 | 15,28 | 15,28 | 0,00000 | 0,03120 |
| 9 | МРИ ФНС | 0,042757 | 102,2830 | - | - | - |
| 10 | Спортивный комплекс | 0,091198 | 206,8654 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №13 ОАО «Пучежские МТС» | 0,7646 | 1873,71 | 1411,31 | 0,00222 | 0,02263 |
| Котельная №14 Дом-интернат ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых и инвалидов» |
| 1 | Ивановская область г. Пучеж ул. Заречная д. 2 | 0,136211 | 340,06 | 327,31 | 0,00059 | 0,01584 |
| 2 | ул. Калинина д. 2 Корпус 3 | 0,261985 | 626,72 | - | - | - |
| 3 | ул. Калинина д. 2 Корпус №2 | 0,410005 | 980,81 | - | - | - |
| 4 | Котельная | 0,048684 | 116,46 | - | - | - |
| 5 | Баня – прачечная | 0,031992 | 88,17 | - | - | - |
| 6 | Свинарник | 0,020168 | 48,24 | - | - | - |
| 7 | Гараж | 0,049994 | 91,19 | - | - | - |
| 8 | Морг | 0,012400 | 27,30 | - | - | - |
| 9 | КНС | 0,004580 | 10,95 | - | - | - |
| 10 | Хлораторная | 0,024289 | 58,10 | - | - | - |
|  | Итого по котельной №14 | 1,0004 | 2388 | 327,31 | 0,00059 | 0,01584 |
| ОАО «Автомобилист» |
| 1 | ул. Свердлова, 3 | 0,015 | 36,96 | 36,96 | 0,00000 | 0,03120 |
| 2 | ул. Свердлова, 5 | 0,009 | 23,74 | 23,74 | 0,00000 | 0,03120 |
| 3 | ул. Авиационная, 12 | 0,015 | 37,37 | 37,37 | 0,00000 | 0,03120 |
| 4 | ул. Авиационная, 14 | 0,040 | 99,07 | 90,50 | 0,00274 | 0,03164 |
| 5 | ул. Авиационная, 16 | 0,019 | 46,99 | 46,99 | 0,00000 | 0,03120 |
| 6 | ул. Авиационная, 18 | 0,040 | 98,66 | 90,75 | 0,00252 | 0,03143 |
| 7 | ул. Авиационная, 20 | 0,019 | 47,59 | 47,59 | 0,00000 | 0,03120 |
| 8 | пер. Авиационный, 22 | 0,008 | 19,77 | 19,77 | 0,00000 | 0,03120 |
| 9 | пер. Авиационный, 26 | 0,006 | 13,89 | 13,89 | 0,00000 | 0,03120 |
| 10 | ул. Некрасова, 2 | 0,128 | 319,09 | 292,60 | 0,00262 | 0,03152 |
|  | ИТОГО: | 0,298 | 743,14 | 700,17 | 0,00182 | 0,03143 |
| ООО «Пучежское швейное предприятие» |
| 1 | ул. 30 лет Победы, 1 | 0,055 | 137,28 | 127,24 | 0,00228 | 0,03119 |
|  | ИТОГО: | 0,055 | 137,28 | 127,24 | 0,00228 | 0,03119 |
| ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ивэнерго |
| 1 | ул. Кирова, 66 | 0,064 | 158,90 | 146,63 | 0,00242 | 0,03133 |
| 2 | ул. Матросова, 7 | 0,054 | 135,12 | 124,64 | 0,00243 | 0,03134 |
|  | ИТОГО: | 0,118 | 294,02 | 271,26 | 0,00243 | 0,03133 |
|  | ИТОГО | 16,55 | 40398,55 | 24755,61 | 0,00182 | 0,01984 |

Примечание: расчет потребного количества тепловой энергии на отопление по каждому зданию, с разбивкой по месяцам года, приведен в Приложении №1

4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ.

По результатам выполненых расчетов, определено общее количество тепловой энергии на отопление зданий, отапливаемых от котельных Пучежского городского поселения Ивановской области:

- Котельная № 1 (ООО «Берег») – 9188,32 Гкал/год;

- Котельная № 2 (ООО «Комплекс») – 1681,57 Гкал/год;

- Котельная № 3 (ООО «Комплекс») -  2203,12 Гкал/год;

- Котельная № 4 (ООО «Быт») – 3104,91 Гкал/год;

- Котельная № 5 (ООО «Быт») – 1181,6 Гкал/год;

- Котельная № 8 (ООО «Центр») – 8803,88 Гкал/год;

- Котельная № 9 (ООО «Промтепло») – 8799 Гкал/год;

- Котельная № 13 (ОАО «Пучежская МТС»)– 1873,71 Гкал/год;

- Котельная № 14 (ОГСУСО «Пучежский дом-интернат для престарелых  и инвалидов») – 2388 Гкал/год;

- ОАО «Автомобилист» - 743,14 Гкал/год;

- ООО «Пучежское швейное предприятие» - 137,28 Гкал/год;

- ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ивэнерго – 294,02 Гкал/год.

Итого, для Пучежского городского поселения, годовая суммарная потребность в тепловой энергии на отопление   40398,55  Гкал.

В расчете были также определены максимальные (расчетные) нагрузки систем теплопотребления для Пучежского городского поселения: Котельная №1 – 3,7 Гкал/час; Котельная № 2 – 0,68 Гкал/час;  Котельная №3 – 0,905  Гкал/час;  Котельная № 4 – 1,29 Гкал/час;  Котельная № 5 – 0,504 Гкал/час;  Котельная № 8 – 3,586 Гкал/час;  Котельная № 9 – 3,64 Гкал/час; Котельная № 13 – 0,76 Гкал/час; Котельная № 14 – 1,0004 Гкал/час; ОАО «Автомобилист» - 0,298 Гкал/час; ООО «Пучежское швейное предприятие» - 0,055 Гкал/час; ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Ивэнерго – 0,118 Гкал/час.

Итого, для Пучежского городского поселения, максимальная (расчетная) нагрузка систем теплоснабжения  16,55  Гкал/час.

По жилым зданиям, представленным Администрацией Пучежского района Ивановской области, определен норматив потребления тепловой энергии на отопление 1м2  для каждого дома (см. таблицу 5), для всех домов Пучежского городского поселения он определен в размере - 0,01984 Гкал/м2/мес. При этом норматив потребления тепловой энергии на места общего пользования жилых зданий на 1 м2, входящий в общий норматив отопления,  определен, для Пучежского городского поселения, в размере - 0,00182 Гкал/м2/мес. Данный норматив может быть рекомендован к применению только для собственников квартир оборудованных системой индивидуального отопления, что в настоящее время ввиду отсутствия в данных населенных пунктах природного газа не актуально.

Сравнительно высокий норматив расхода тепловой энергии на отопление для Пучежского городского поселения Ивановской области обусловлен малоэтажностью и годом постройки зданий.

На основании проведенной работы и полученных результатов ОГУП «Ивановский центр энергосбережения» рекомендует в 2010 - 2011гг. Администрации Пучежского городского поселения Ивановской области:

-  выполнить пересчет норматива расхода тепловой энергии на отопление жилых домов при средней температуре наружного воздуха за предыдущие 5 отопительных периодов, т.к. такая информация не была представлена средняя температура наружнего воздуха в отопительный период определялась исходя из климатических параметров, применяемых при проектирование зданий и сооружений, систем отопления;

-  провести инвентаризацию технических паспортов жилых домов и устранить разницу между значениями в техническом паспорте и данными, используемыми для начисления платежей за предоставленные жителям услуги;

-  ежеквартально (по окончании отопительного периода) производить корректировку между фактическим и нормативным теплопотреблением зданий (при фактической температуре наружного воздуха в отопительный период выше принятой в расчете норматива, требуется проводить корректировку расчета и/или приостановить или уменьшить размер взимания платежей с населения);

-  в отопительном сезоне 2010г.–2011г. произвести инструментальное уточнение тепловых     нагрузок систем отопления большинства зданий, для чего необходимо:

    - в тепловых пунктах зданий провести врезку гильз и установить поверенные термометры с ценой деления 0,1 и манометры с ценой деления 0,1÷0,2;

    - после уточнения диаметров (мм) дроссельных шайб установленных на тепловых вводах зданий, провести уточнение расходов сетевой воды по следующей эмпирической формуле:

___

Gсист.от. =  Dш2 / 10 2 * ,  т/ч

где:

G - расход воды через систему отопления, т/ч;

- напор дросселируемый шайбой, м  = (Р1-Р2) *10

    - с помощью поверенных ртутных термометров, провести измерения температуры внутреннего воздуха в жилых квартирах (средняя по 7÷10 замерам), температуры наружного воздуха, температур теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;

    - произвести уточнение отопительной нагрузки системы отопления на момент измерений (Гкал/ч):

Qизм = Gсист.от*(tпризм – tобризм)*10-3 = Qмахчас * ((tвнизм – tн.визм)/(tвнрасч. – tнврасч.),

отсюда максимально-часовая нагрузка системы отопления:

Qмахчас (-31) = Qизм / ((tвнизм – tн.визм) /(tвнрасч. – tнврасч.),  Гкал/ч

-   в ближайшей перспективе необходимо обратить внимание на повсеместную установку общедомовых приборов учета тепловой энергии и разработке энергетических паспортов жилых домов, что позволит вести учет фактически потребляемой тепловой энергии зданиями и даст возможность оценить эффект от реализации энергосберегающих мероприятий.

# Список  использованной литературы

- Постановление Правительства Российской Федерации №306 от 23.05.2006г.

- Информационное письмо ФЭК от 12.01.04 № ЕЯ-137.

- Методика определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения.   МДК 4-05.2004 . Государственный комитет РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

- Приказ Минпромэнерго РФ № 265 от 04.10.2005г. «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии».

- СНиП 2.04.14-88*. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СНиП 23.01.99. Строительная климатология. –М.:ГОССТРОЙ РФ, 2000.

- Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. –М.: Госстройиздат,1959.

- Инструкция по нормированию расхода котельно-печного топлива на отпуск тепловой энергии котельными системы Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР.

- Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в трех частях) РД 153-34.0-20.523-98 часть 1.

- Методические указания по составлению энергетических характеристик для систем транспорта тепловой энергии (в трех частях) РД 153-34.0-20.523-98 часть 2-3.

- СНиП 2.04.07-86* Тепловые сети.

- Методика формирования нормативов жилищно-коммунальных услуг.

- СНиП 2.08.01-89* Жилые здания.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 1